广东省标准

DBJ/T15-XX-2023

备案号 JXXXX-2023

景观照明工程技术规范

Technical specification for landscape lighting engineering

（征求意见稿）

××××-××-××发布               ××××-××-××实施

广东省住房和城乡建设厅   发布

本标准不涉及专利

广东省标准

景观照明工程技术规范

Technical specification for landscape lighting engineering

DBJ/T ××－×××－××××

住房和城乡建设部备案号：×××××－××××

批准部门：广东省住房和城乡建设厅

施行日期：××××年××月××日

广东省住房和城乡建设厅关于发布广东省标准《景观照明工程技术规范》的公告

粤建公告〔20××〕××号

经组织专家委员会审查，现批准《景观照明工程技术规范》为广东省地方标准，编号为DBJ/T ××-×××-20××。本标准自20××年××月××日起实施。

本标准由广东省住房和城乡建设厅负责管理，由主编单位负责具体技术内容的解释，并于出版后在广东省住房和城乡建设厅门户网站（http://zfcxjst.gd.gov.cn/）公开。

广东省住房和城乡建设厅

20××年××月××日

前  言

根据《广东省住房和城乡建设厅关于发布<2019年广东省工程建设标准制订、修订工作>的通知》（粤建科函〔××××〕××××号），广州市照明建设管理中心与广东省建设工程质量安全检测总站有限公司会同有关单位经广泛调查研究，认真总结实践经验，结合广东省的实际情况，在广泛征求意见、反复讨论和修改的基础上，形成本标准。

本标准内容不涉及到任何专利。

本标准共分7章。主要内容包括：1.总则；2术语；3.基本规定；4.设计；5.施工；6.检测与验收；7.运行和维护。

本标准由广东省住房和城乡建设厅负责管理，由主编单位广州市照明建设管理中心、广东省建设工程质量安全检测总站有限公司负责技术内容的解释。在执行过程中如有需要修改或补充之处，请将意见或有关资料寄送广州市照明建设管理中心（地址：广州市海珠区东晓路海城街2号海城花苑裙楼二层；邮编：510230）。

主编单位：广州市照明建设管理中心

广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

参编单位：广州市城建规划设计院有限公司

广东省工业设备安装有限公司

广州市市政工程设计研究总院有限公司

广州市城市规划勘测设计研究院

广东建科建设咨询有限公司

北京清城品盛照明研究院有限公司

中恩工程技术有限公司

深圳市市容景观事务中心

广州城投发展研究院有限公司

广州市建设科技中心

广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

珠海市斗门区建设工程质量监督检测站

主要起草人员：王  洋  丘玉蓉  杨吉龙  王  洁  易  珑

范晓龙  王艺深  路  阳  江伟欢  陈怡辛

陈  胜  程  瑾  简志伟  邓秀梅  成  彤

马智珊  赖铭中  陈智斌  李  坚  陈嘉文

李召兵  乔长江  徐淦开  廖剑涛  王子悦

高建强  孟鑫磊  吴春海  许海文  马  晔

余佩兰  罗  涛  刘翼虎  杨广云

主要审查人员：

目 次

1 总则	1

2 术语	2

3 基本规定	6

4 设计	7

4.1 一般规定	7

4.2 照明评价指标	8

Ⅰ 照度或亮度	8

Ⅱ 颜色	9

Ⅲ 均匀度、对比度和立体感	11

Ⅳ 干扰光的限制	11

4.3 照明方式	14

4.4 景观照明配电设计及安全防护	17

4.5 光源、照明灯具及其附属装置的选择	20

Ⅰ 光源	20

Ⅱ 灯具及其附属装置的选择	20

4.6 控制系统	22

4.7 节能要求	24

5 施工	26

5.1 一般规定	26

5.2 供配电设备安装	28

5.3 线路敷设	31

Ⅰ 保护管敷设	31

Ⅱ 线槽敷设	33

Ⅲ 线缆敷设	34

Ⅳ 线缆敷设的防火措施	38

5.4 灯具安装	38

5.5 安全防护	45

Ⅰ 接地	45

Ⅱ 防雷、防电涌	48

Ⅲ 电气	49

5.6 通电试运行	51

6 检测与验收	52

6.1 一般规定	52

6.2 景观照明效果检测	53

6.3 景观照明控制系统检测	55

6.4 景观照明安全性检测	56

6.5 工程验收	57

7 运行和维护	59

7.1 一般规定	59

Ⅰ 一般要求	59

Ⅱ 主要维护指标	60

Ⅲ 维护时限	60

7.2 景观照明设施维护管理要求	61

Ⅰ 一般要求	61

Ⅱ 巡查要求	63

Ⅲ 维护频次要求	64

Ⅳ 台账管理要求	66

Ⅴ 备品备件要求	69

7.3 景观照明设施维护具体要求	70

Ⅰ 一般要求	70

Ⅱ 灯具维护要求	74

Ⅲ 照明管线维护要求	75

Ⅳ 变配电设施维护要求	76

Ⅴ 控制系统维护要求	78

7.4 景观照明设施维护安全管理	79

7.5 照明设施维护类型	81

Ⅰ 照明设施小修	81

Ⅱ 照明设施中修	82

Ⅲ 照明设施大修	82

附录A 景观照明工程检测记录	84

附录B 景观照明工程质量验收记录	86

本规程用词说明	90

引用标准名录	91

附：条文说明	93

Contents

1 General provisions	1

2 Terms	2

3 Basic rules	6

4 Design	7

4.1 General requirement	7

4.2 Lighting evaluation index	8

Ⅰ Illuminance or luminance	8

Ⅱ Colour	9

Ⅲ Uniformity、contrast and stereoscopy	11

Ⅳ Limitation of btrusive light	11

4.3 Lighting style	14

4.4 Landscape lighting distribution design and safety protection	17

4.5 Selection of light source, lighting fixture and its accessories	20

Ⅰ Light source	20

Ⅱ Selection of lighting fixture and its accessories	20

4.6 Control system	22

4.7 requirement of energy conservation	24

5 Construction	26

5.1 General requirement	26

5.2 Installation of power supply and distribution equipment	28

5.3 Line laying	31

Ⅰ Protective pipe laying	31

Ⅱ Trunking laying	33

Ⅲ Cable laying	34

Ⅳ Fire protection measures for cable laying	38

5.4 Lighting fixtures installation	38

5.5 Safety protection	45

Ⅰ Earthing	45

Ⅱ Lightning protection、surge protection	48

Ⅲ Electrical	49

5.6 Power test run	51

6 Test and acceptance	52

6.1 General requirement	52

6.2 Landscape lighting effect detection	53

6.3 Landscape lighting control system inspection	55

6.4 Landscape lighting safety detection	56

6.5 Engineering acceptance	57

7 Operation and maintenance	59

7.1 General requirement	59

Ⅰ General requirement	59

Ⅱ Major maintenance specifications	60

Ⅲ Maintenance time constraint	60

7.2 Requirements for maintenance and management of landscape lighting facilities	61

Ⅰ General requirement	61

Ⅱ Inspection requirements	63

Ⅲ Maintenance frequency requirements	64

Ⅳ Ledger management requirements	66

Ⅴ Spare parts requirements	69

7.3 Specific requirements for landscape lighting maintenance	70

Ⅰ General requirement	70

Ⅱ Lamp maintenance requirements	74

Ⅲ Lighting pipeline maintenance requirements	75

Ⅳ Distribution facilities maintenance requirements	76

Ⅴ Control system maintenance requirements	78

7.4 Landscape lighting maintenance safety management	79

7.5 Lighting maintenance type	81

Ⅰ Minor repair of lighting facilities	81

Ⅱ Medium repair of lighting facilities	82

Ⅲ Major repair of lighting facilities	82

Appendix A Landscape lighting engineering inspection records	84

Appendix B Landscape lighting engineering quality inspection records	86

Explanation of Wording in This Specification	90

List of Quoted Standards	91

Addition:Explanation of Provisions	93

1 总则

1.0.1 为了贯彻执行国家的法律、法规和技术经济政策，适应景观照明工程建设发展，规范景观照明工程设计、施工、检测、验收、运行、维护，制定本规范。

1.0.2 本规范适用于新建、改建、扩建的景观照明工程的设计、施工、检测、验收、运行、维护。

1.0.3景观照明工程建设应按照技术先进、经济合理、节能绿色、使用安全、维护便捷的原则进行。

1.0.4景观照明工程的设计、施工、检测、验收、运行、维护，除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语

2.0.1 景观照明 landscape lighting

泛指除体育场场地、建筑工地、道路照明和室外安全等功能照明外，使用人工光以装饰和造景为目的的照明。

2.0.2 绿色照明 green lighting

节约资源、保护环境、有益于提高人们学习、工作效率和生活质量，保障身心健康的照明。

2.0.3 泛光照明 flood lighting

用投光灯从外面照射被照物，使其亮度或色调区别于周围环境的照明方式。

2.0.4 内透光照明 lighting from interior light

利用室内光线向室外透射的照明方式。

2.0.6 轮廓照明 contour lighting

利用灯光直接勾画建（构）筑物等被照对象轮廓的照明方式。

2.0.7 建筑媒体立面照明 architectural media façade lighting

基于数字技术传达视觉信息、与建筑立面相结合的景观照明方式。

2.0.8 功能照明functional lighting

保障人们出行和户外活动安全为目的的照明方式。

2.0.9 照度 illuminance

入射在包含点的面元上的光通量dØ除以该面元面积dA所得之商，即E＝dØ/dA。该量的符号为E，单位为勒克斯（lx），1lx＝1lm/m2。

2.0.10 亮度 luminance

由公式L=dØ/(dA·cosθ·dΩ)定义的量，单位为坎德拉每平方米（cd/m2）。

式中：dØ——由给定的光束元传输的并包含给定方向的立体角dΩ内传播的光通量（lm）；

dA——包含给定点的光束截面积（m2）；

θ——射束截面法与光束方向间的夹角。

2.0.11 眩光 glare

由于视野中的亮度分布或亮度范围的不适宜，或存在极端的对比，以致引起不舒适感觉或降低观察细部或目标的能力的视觉状态。

2.0.12 阈值增量 threshold increment

失能眩光的度量。表示为存在眩光源时，为了达到同样看清物体的目的，在物体及背景之间的对比所需增加的百分比。该量的符号为TI。

2.0.13 色温 colour temperature

当光源的色品与某一温度下黑体的色品相同时，该黑体的绝对温度为此光源的色温度。该量的符号为Tc，单位为K。

2.0.14 相关色温 correlated colour temperature

当光源的色品点不在黑体轨迹上，且光源的色品与某一温度下黑体的色品最接近时，该黑体的绝对温度为此光源的相关色温。该量的符号为Tcp，单位为K。

2.0.15 一般显色指数 general colour rendering index

光源对国际照明委员会（CIE）规定的（1～8）号标准颜色样品的特殊显色指数的平均值。通称显色指数。符号为Ra。

2.0.16 照度或亮度均匀度 uniformity of illuminance （luminance）

表示规定平面上的照度或亮度变化的量，该量的符号为U。

照度或亮度均匀度有两种表示方法：

1）最小照度或亮度与最大照度或亮度之比，符号为U1；

2）最小照度或亮度与平均照度或亮度之比，符号为U2。

2.0.17 照明功率密度 lighting power density(LPD)

单位面积上的照明安装功率(包括光源和电器附件)，单位为瓦特每平方米(W/m2)。

2.0.18 亮度对比 luminance contrast

视野中识别对象和背景的亮度差与背景亮度之比，即

C=（Lo－Lb）/Lb或C=ΔL/Lb

式中 C——亮度对比；

Lo——识别对象亮度；

Lb——识别对象的背景亮度；

ΔL——识别对象与背景的亮度差。

当Lo＞Lb时为正对比；

当Lo＜Lb时为负对比。

2.0.19 上射光通比（ULOR） upward light output ratio

当灯具安装在规定的设计位置时，灯具发射到水平面以上的光通量与灯具中全部光源发出的总光通量之比。

2.0.20 反射比 reflectance

在入射辐射的光谱组成、偏振状态和几何分布给定状态下，反射的光通量与入射的光通量之比。

2.0.21 对比度 contrast ration

被照物的亮度(或照度)和背景亮度（或照度）的比值。

2.0.22 维护系数 maintenance factor

照明装置在使用一定时间后，在规定表面上的平均照度或平均亮度与该装置在相同条件下新装时在规定表面上所得到的平均照度和平均亮度之比。

2.0.23 维持平均照（亮）度 maintained average illuminance （luminance）

照明装置必须进行维护时，在规定表面上的平均照度（亮度）值。

2.0.24 溢散光 spill light (spray light)

照明装置发出的光线中照射到被照目标范围外的那部分光线。

2.0.25 干扰光 obtrusive light

由于光的数量、方向或光谱特性，在特定场合中引起人的不舒适、分散注意力或视觉能力下降的溢散光。

2.0.26 光污染 light pollution

指干扰光或过量的光辐射(含可见光、紫外光和红外光辐射)对人、生态环境和天文观测等造成的负面影响的总称。

2.0.27 熄灯时段 curfew

为控制干扰光的光污染要求比较严格的时间段。

2.0.28 立体感 modeling

用光造成亮暗对比效果，显示物体三维形体及表面质地的能力。

2.0.29 环境区域 environment zones

为限制光污染，根据环境亮度状况和活动的内容，对相应地区所作的划分。

3 基本规定

3.0.1 景观照明的设计应符合景观照明专项规划的要求，并宜与工程设计同步进行。

3.0.2 景观照明不应影响功能照明的视觉效果。

3.0.3 景观照明的艺术效果应符合照明对象的功能、性质，体现其文化内涵和自身特点，坚持以人为本，实施绿色照明，创造舒适和谐的照明环境。

3.0.4 景观照明应突出重点、兼顾一般，选择适宜的照明方式，创造舒适和谐的夜间照明效果，并兼顾景观照明设施白天对景观的视觉影响。3.0.5 按照优先保障民生的原则，景观照明设施的运维应采取精确等量分时照明等节能措施。根据冬夏日、节假日、重大节日和活动、电力供应充足和紧张期等不同时期、时段，调整完善运营管理方案。因地制宜建立集中型智能照明控制系统，提升节能减排成效。

3.0.6 应合理选择照明光源、灯具和照明方式，合理确定灯具安装位置、照射角度和遮光措施，以限制干扰光、控制溢散光、防止光污染。

3.0.7 景观照明所采用的设备和器材应选用节能型高效光源、高效灯具及电器附件，其技术性能应符合国家现行技术标准的规定，对于实行生产许可证或强制性认证（CCC认证）的产品，应有许可证编号或CCC认证标志，及时淘汰高能耗设备和器材。

3.0.8 景观照明设施的型式、材质、安装选址及连接方式等应充分考虑防风、防漏电、防水、防潮、防腐蚀、防污染的措施。

3.0.9 景观照明设施不应影响建构筑物的结构安全，并应有效地保护历史文化遗产和古建园林。

4 设计

4.1 一般规定

4.1.1 景观照明设计应符合城市夜景照明专项规划的要求，并宜与主体工程设计同步进行。

4.1.2 景观照明设计应以人为本，以自然界中的动植物为本，不破坏人的生活环境和自然生态环境。注重整体艺术效果，突出重点，兼顾一般，创造舒适和谐的夜间光环境，并兼顾白天景观的视觉效果。

4.1.3 景观照明应遵循被照对象的特征、功能、风格、社会历史背景地位、饰面材料及环境，合理设计景观照明和光环境。

4.1.4 应合理选择照明光源、灯具和照明方式；应合理确定灯具安装位置、照射角度和遮光措施，避免光污染。

4.1.5 照明设施应根据环境条件和安装方式采取相应的安全防范措施，并不得影响园林、古建筑等自然和历史文化遗产的保护。

4.1.6 应根据被照物照明效果的需要选择配光适宜和高效的灯具。

4.1.7 使用造价高、对环境影响较大的特种照明器材时，应对其做必要性、可行性论证或现场试验。

4.1.8 景观照明设施不得侵入道路建筑限界内，不得阻挡车辆及行人通行，不得干扰市政指示灯、标识牌的正常使用。

4.1.9 应慎重选择彩色光，光色应与被照对象和所在区域的特征相协调，不应影响和干扰功能照明，且不应与交通、航运等标识信号灯造成视觉上的混淆。

4.2 照明评价指标

4.2.1 建筑物、构筑物和其他景观元素的景观照明评价指标应采取亮度或与照度相结合的方式，包括平均照度、平均亮度、对比度及局部最高亮度等。步道和广场等室外公共空间的照明评价指标宜采用地面水平照度，简称地面照度（Eh)和距地面1.5m处半柱面照度(Esc)。

4.2.2 本规范规定的照度或亮度值均应为参考面上的维持平均照度或维持平均亮度值。

Ⅰ 照度或亮度

4.2.3 景观照明设计对应不同环境（背景）亮度，可按表4.2.3进行分区设计，并宜保持城市原有自然要素边界、城市功能单元等的完整性。

表4.2.3 城市照明分区及控制原则

| 分类 | 特征属性 | 照明控制原则 | 局部最大亮度cd/㎡ |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 （暗夜保护区） | 生态保护区、天文台所在地区等 | 天然暗环境，对人工照明有严格限制要求，保持城市暗天空。 | 10 |
| E2 （限制建设区） | 景观价值相对较低，以居住、交通、医疗、教育、工业等功能为主的城市空间 | 低亮度环境，保障功能照明，应对景观照明有严格限制要求 | 30 |
| E3 （适度建设区） | 具备一定景观价值，以办公、休闲、一般公共区等功能为主的城市空间 | 中等亮度环境，保障功能照明，应根据夜景要素特点，适度建设景观照明 | 75 |
| E4 （优先建设区） | 具备较高景观价值或有大量公众活动需求，以商业、娱乐、文体等功能为主的城市空间 | 高亮度环境，在保障功能照明的基础上，宜优先安排景观照明建设 | 250 |

4.2.4 在景观照明设计时，根据光源和灯具的品质及环境状况，在每年对灯具进行一次擦拭的条件下，维护系数可按表4.2.4来选定。

表4.2.4 维护系数

| 灯具防护等级 | 维护系数 |
| --- | --- |
| ≥IP65 | 0.7 |
| <IP65 | 0.65 |

Ⅱ 颜色

4.2.5 景观照明光源色温和颜色分别进行分组：

1 按相关色温进行分组，宜按表4.2.5-1分组确定；

表4.2.5-1夜景照明的光源色表分组

| 白 光 分 组 | 色温/相关色温(K) |
| --- | --- |
| 暖色表 | 暖黄＜2700 |
|  | 2700≤暖白＜3300 |
| 中间色表 | 3300≤中性白＜4200 |
|  | 4200≤冷白<5300 |
| 冷色表 | 冷色＞5300 |

2 按彩色光光源的颜色进行分组，由光源光谱波长确定。宜按表4.2.5-2确定。

表4.2.5-2彩色光源的颜色分组及颜色纯度

| 颜色 | 红光 | 绿光 | 蓝光 | 黄光 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主波长范围 | 610-700 | 508-550 | 455-485 | 585-600 |
| 颜色纯度限值% | ≥94 | ≥72 | ≥90 | ≥93 |

注：色彩纯度，是指原色在色彩中所占据的百分比。纯度用来表现色彩的浓淡和深浅。

4.2.6 彩色光应满足当地景观照明规划要求，占夜景照明光色中的比例可按表4.2.6分组确定。

表4.2.6夜景照明的彩色光比例分组

| 分组 | 彩色光占比 |
| --- | --- |
| 光色不限 | 100% |
| 局部彩光 | 30%～50% |
| 禁止彩光 | 0% |

注：彩色光是指除白光外的其他颜色光。

4.2.7 照明动态应按当地景观照明规划要求，可分为禁止动态、缓慢变化、动态不限三类进行设计。

4.2.8 城市景观照明工程光源显色性应以一般显色指数Ra作为评价指标，光源显色性分级应按表4.2.8确定。灯具应采用显色指数大于60的光源，人流密集且对物体颜色辨识度要求高的区域，光源的显色指数（Ra）宜不小于70。选用同类光源的色品容差不应大于7SDCM。

表4.2.8 夜景照明光源的显色性分级

| 显色性分级 | 一般显色指数Ra |
| --- | --- |
| 高显色性 | ＞80 |
| 中显色性 | 60～80 |
| 低显色性 | ＜60 |

4.2.9 景观照明的色彩设计应根据城市区位功能和被照物特性进行选择。其中商业区、娱乐区等场所可根据需要合理选用彩色光或颜色动态变化的照明方式，其余区域及其建（构）筑物的景观照明宜慎用彩色光。

4.2.10 景观照明的色彩不得影响对行人外观的辨认和对交通标识信号的识别，不得影响对建筑外观的识别，不能与航行、交通等的标志信号灯混淆。

Ⅲ 均匀度、对比度和立体感

4.2.11 广场、公园等场所公共活动空间宜将照度(或亮度)均匀度作为评价指标之一。各场地均匀度宜不小于表4.2.11限值要求。

表4.2.11 公共活动区的照度均匀度最低限值

| 区 域 | 照度均匀度U1 （Emin/Emax） |
| --- | --- |
| 人行道、自行车道 | 1:4 |
| 公园园路、草地 | 1:4 |
| 庭园、平台 | 1:6 |
| 儿童游戏场地、居民健身区 | 1:6 |

4.2.12 建筑物和构筑物的入口、门头、雕塑、喷泉、绿化等，可采用重点照明突显特定的目标，被照物的亮度和背景亮度的对比度宜不大于下表4.2.12数值。

表4.2.12 需强调的被照物的亮度和背景亮度的对比度

| 照明区域 照明效果 | E1 对比不强调 | E2 较微强调 | E3 强调 | E4 很强调 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 亮度对比度 | 1：2 | 1：3 | 1：5 | 1：10 |

Ⅳ 干扰光的限制

4.2.13 景观照明应以眩光限制作为评价指标之一。

4.2.14 光污染的限制应符合下列规定：

1 夜景照明设施在居住建筑窗户外表面产生的垂直面照度不应大于表4.2.14-1的规定值；

表4.2.14-1 居住建筑窗户外表面产生的垂直面照度最大允许值

| 照明技术参数 | 应用条件 | 环 境 区 域 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E1区 | E2区 | E3区 | E4区 |
| 垂直面 照度(Ev)(lx) | 熄灯时段前 | 2 | 5 | 10 | 25 |
|  | 熄灯时段 | 0 | 1 | 2 | 5 |

注：（1）考虑对公共（道路）照明灯具会产生影响，E1区熄灯时段的垂直面照度最大允许值可提高到1lx；

（2）环境区域（E1～E4区）的划分可按本规范4.2.3条进行。

2 夜景照明灯具朝居室方向的发光强度不应大于表4.2.14-2的规定值；

表4.2.14-2 夜景照明灯具朝居室方向的发光强度的最大允许值

| 照明技术参数 | 应用条件 | 环 境 区 域 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E1区 | E2区 | E3区 | E4区 |
| 灯具发光强度 I(cd) | 熄灯时段前 | 2500 | 7500 | 10000 | 25000 |
|  | 熄灯时段 | 10 | 500 | 1000 | 2500 |

注：（1）要限制每个能持续看到的灯具，但对于瞬时或短时间看到的灯具不在此例；

（2）当照射到居室内的光闪动时，其发光强度应降低一半；

（3）公共（道路）照明灯具，E1区熄灯时段灯具发光强度最大允许值可提高到500cd；

3 城市道路的非道路照明设施对汽车驾驶员产生的眩光的阈值增量不应大于15%；

4 灯具应避免对行人和非机动车人造成眩光。夜景照明灯具的眩光限制值应满足表4.2.14-3的规定；

表4.2.14-3 夜景照明灯具的眩光限制值       单位：cd/1000lm

| 灯具名称 |  | 最大光强 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 80°≤β＜90° | β≥90° |
| 中杆照明灯具 |  | 150 | 30 |
| 庭院灯具 |  | 200 | 50 |
| 低位灯具 | 护栏灯具 | - | 10 |
|  | 草坪灯具 |  |  |
|  | 台阶灯具 |  |  |
| 壁装式灯具 |  |  |  |
| 注：表中给出的是灯具在安装就位后与其向下垂直轴形成的指定角度β上所有方向上的发光强度 |  |  |  |

5 灯具的上射光通比的最大值不应大于表4.2.14-4的规定值；

表4.2.14-4 灯具的上射光通比的最大允许值

| 照明技术 参数 | 应 用 条 件 | 环 境 区 域 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E1区 | E2区 | E3区 | E4区 |
| 上射光通比 | 灯具所处位置水平面以上的光通量与灯具总光通量之比（%） | 0 | 5 | 15 | 25 |

6 夜景照明在建筑立面和标识面产生的平均亮度不应大于表4.2.14-5的规定值。

表4.2.14-5 建筑立面和标识面产生的平均亮度最大允许值

| 照明技术 参数 | 应 用 条 件 | 环 境 区 域 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E1区 | E2区 | E3区 | E4区 |
| 建筑立面亮度 Lb(cd/m2) | 被照面平均亮度 | 0 | 5 | 10 | 25 |
| 标识亮度 Ls(cd/m2) | 外投光标识被照面平均亮度；对自发光广告标识，指发光面的平均亮度 | 50 | 400 | 800 | 1000 |

注：（1）若被照面为漫反射面，建筑立面亮度可根据被照面的照度E和反射比ρ，按L=Eρ/π式计算出亮度Lb或Ls；

（2）标识亮度Ls值不适用于交通信号标识；

（3）闪烁、循环组合的发光标识，在E1区和E2区里不应采用，在所有环境区域这类标识均不应靠近住宅的窗户设置。

4.2.15 光污染的限制应采取下列措施：

1 在城市机动车道路分车绿化带端部、道路交叉口视三角区、渠化岛绿化带及两侧5m范围内设置的景观照明不宜采用会影响行驶安全的动态模式；

2 在天文台（站）附近3Km范围内的景观照明应从严控制，必须采用上射光通量为零的道路照明灯具；

3 在靠近人行道的景观照明所采取的照明方式不得干扰行人视觉；如采用上射式埋地灯照明，需有防眩光措施。

4.3 照明方式

4.3.1 建筑物的景观照明，应符合下列规定：

1 照明灯具安装应和建筑结构相结合，特征相协调，应注重灯具等照明设施的隐蔽性，综合考虑安装与维护的需要；

2 不应在建筑物的消防通道、消防登高面、避难层、疏散出入口设置妨碍通行的景观照明设施；

3 学校、医院、养老机构、居民楼、宾馆、旅店等建筑的外立面照明不应影响其使用功能，不应影响居住者正常作息；

4 建筑媒体立面照明方式应做必要性、可行性论证或现场试验；

5 行政办公建筑的景观照明，应符合下列规定：

1）宜体现建筑庄重、简洁，不宜使用彩色光；

2）建筑物入口、特征构件、徽标或标识等被照部位的亮度与周围背景亮度的对比度宜为3～5，且不宜超过10。

6 居住建筑的景观照明，应符合下列规定：

1）在有利于形成城市天际线的特殊地段，居住建筑顶部可设置适当的景观照明，其他居住建筑不宜设置景观照明；

2）居住建筑宜采用局部重点照明；

3）应严格控制对居住区的光干扰影响；

4）不宜采用动态光设计，在进行必要性、可行性论证合理后，采用的动态光应缓慢变化，并分时段进行严格控制；

5）应合理确定灯具安装位置、光源功率和照射角度，应严格控制眩光。

7 商务型办公建筑的景观照明，应符合下列规定：

1）宜以内透光照明为主，内透光与建筑泛光相结合的手法，并以统一的控制和场景切换来实现整体的夜景效果；

2）采用动态光设计的，宜缓慢变化，并分时段进行控制；

3）宜重点对商务建筑入口、楼宇标识及附属广场进行照明设计。

8 文化体育建（构）筑物地标的景观照明，应符合下列规定：

1）宜考虑航拍视点夜景效果；

2）景观照明不应干扰夜间标识系统。

4.3.2 绿地及广场的景观照明，应符合下列规定：

1 应统一规划，相互协调；

2 广场照明应有形成视觉中心的亮点，视觉中心的亮度与周围环境亮度的对比度宜为1:3～1:5；

3 灯具及附属设施布置应采取相应的安全措施。

4.3.3 绿植的景观照明，应符合下列规定：

1 应选择适当的照明方式和光色，控制光照时间和光照强度，避免影响植物生长以及影响动物作息；

2 应合理选择光源的光谱以及灯具型式，减少昆虫在灯具表面的聚集；

3 不宜将照明灯具及其配电线直接固定在绿植上；

4 古树、珍稀树木不应设置景观照明。

4.3.4 水景的景观照明，应符合下列规定：

1 根据水景自身的特点、周围环境、水面对光线的反射、散射和折射作用，选择合理的照明方式；

2 喷泉照明的照度应考虑环境亮度与喷水的形状和高度；

3 放置在水中0区或水边1区的光源和灯具应符合防护等级和防触电要求，采取安全保护措施。

4.3.5 雕塑的景观照明，应符合下列规定：

1 雕塑的关键部位宜进行重点照明设计，不宜均匀地照亮整个雕塑；

2 雕塑照明应控制溢散光对环境和游人的影响；

3 有反光表面的雕塑不宜采用直接照明的方式，可用照亮背景反衬轮廓的照明方式。

4.3.6 河堤及桥梁的景观照明，应符合下列规定：

1 景观照明与区域规划定位相协调，充分展现整体造型的艺术美感，且不影响功能照明；

2 不应干扰道路、航道交通信号和标识；

3 灯具应采取防风措施，桥梁上的灯具应采取防震措施；

4 有水位变化的河流、河堤和桥梁上的照明设备必须考虑水位变化的影响，并应具有相应的防护等级。

4.3.7 道路的景观照明，应符合下列规定：

1 应从使用者的角度出发，在不影响道路功能照明基础上，营造符合安全需要、心理需要和美学需要的道路夜间环境；

2 道路景观照明的设置应根据道路、周边建筑、景观物的尺度，周边环境需求和视距等，选择合理的照明方式，不应破坏道路的诱导性。

4.3.8 隧道内不宜设置动态景观照明，在隧道出入口处不应设置影响交通信号和标识的景观照明。

4.3.9 地下人行通道可适当设置景观照明，以营造宜人、无压抑感的舒适通行空间。

4.3.10 历史保护建筑或历史保护地段区域的景观照明应根据其特征、环境条件进行设计，还原历史保护建筑本身特色，与历史风貌相协调。

4.3.11 文物建筑、历史建筑景观照明应慎用彩色光，应选择无紫外线的光源，对采用HID灯的灯具应加设滤除紫外线的设施。

4.3.12 景观照明设施应满足《暗夜星空保护地和项目标准》T/CGDF 00001的相关要求。

4.4 景观照明配电设计及安全防护

4.4.1 一般景观照明负荷属于三级负荷，具有重大社会影响的构、建筑物和区域的景观照明用电负荷应为二级负荷，特殊情况下，负荷等级可按建设方案和运营需要确定。

4.4.2 照明负荷计算需用系数应取1，负荷计算时应包括电器附件的损耗。

4.4.3 景观照明电源可选用市政电源或新能源电源。当重要的景观照明采用系新能源时，宜增加市政电源作为备用。

4.4.4 供电系统宜与相邻的功能照明和公用设施共用变配电系统；当采用变压器供电时，变压器容量及低压系统宜预留其它公用设施用电需要。

4.4.5 专用变压器和配电箱应靠近用电负荷中心，室外安装时不应设在地势低洼或影响景观的位置；室外照明配电箱、控制箱防护等级应不低于IP54，箱底离地面安装高度宜不少于500mm，或按当地管理部门要求。

4.4.6 灯具端电压宜不高于其额定电压值的105%。宜不低于其额定电压值的90%。

4.4.7 景观照明应采用独立的配电回路供电，不同照明区域、不同照明类型或不同照射对象的灯具宜分组配电。

4.4.8 景观照明系统应安装独立的电能计量装置。

4.4.9 三相配电干线应尽量使三相负荷平衡，最大相负荷不宜超过三相负荷平均值的115%，最小相负荷不宜低于三相负荷平均值的85%。

4.4.10 采用三相四线配电时，中性线截面不应小于相线截面；室外照明线路宜采用双重绝缘的铜芯线，支路导线截面不应小于2.5mm2；当采用铝合金芯线时，导线截面不应小于10mm2，与铜线或端子之间必须采用铜铝过渡连接。

4.4.11 景观照明的低压配电系统接地型式应符合以下规定：

1 安装于建筑本体的景观照明系统应与该建筑配电系统的接地形式相一致。安装于室外的景观照明中距建筑物外墙20m以内的设施，应与建筑室内配电系统接地形式一致：距建筑物外墙大于20m的部分宜采用TN-S、TT接地型式；

2 景观照明的电子控制装置以及图像摄制和远传终端，宜采取防雷及抗干扰措施。

4.4.12 配电回路应设置短路保护、过负荷保护和接地故障保护。

4.4.13 采用TT接地系统供电的景观照明配电线路应采用剩余电流保护器作接地故障保护；采用TN-S接地系统供电的景观照明配电线路宜采用剩余电流保护器作接地故障保护，动作电流不宜小于正常运行时最大泄漏电流的2.5倍。

4.4.14 照明用电设备从现有配电回路接取电源时，应采取措施保证该配电回路原有保护功能有效、回路电压降满足要求；当配电线路的导线截面积减少或其特征、安装方式及结构改变时，在出线开关保护灵敏度不能满足要求时，应在分支或被改变的线路与电源线路的连接处按照4.4.11要求设置保护。

4.4.15 安装高度低于2.5m、行人伸手可及的用电设备，宜采用安全电压供电；采用非安全电压供电时，应设置剩余电流保护。

4.4.16 夜景照明设施应设防直击雷防护和雷击电磁脉冲防护措施，并设接地保护和等电位联结等防护措施，具体按现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057、《城市夜景照明设施防雷技术规范》GB/T 40250、《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163、《民用建筑电气设计标准》GB 51349执行。

4.4.17 景观照明灯具及装置应采取防撞、防跌落、防破碎等措施；距地面2.5m以下的照明设备应借助于工具才能开启；人可触及的照明设备表面温度高于60℃时应采取隔离保护措施。

4.4.18 景观照明灯具及装置固定应可靠，在震动场所安装的灯具应采取防震措施，满足抗震要求；高空安装的灯具及装置应采取抗风措施；需固定投射方向的灯具应具有便于调整、牢固锁定的装置。

4.4.19 安装在建（构）筑物上的照明设施应满足所在场所的防火要求。

4.5 光源、照明灯具及其附属装置的选择

Ⅰ 光源

4.5.1 照明设计时宜按下列条件选择光源：

1 泛光照明宜采用发光二极管(LED)或金属卤化物灯；

2 内透光照明宜采用三基色荧光灯或发光二极管(LED)；

3 轮廓照明宜采用发光二极管(LED)等；

4 商业步行街、广告等对颜色识别要求较高的场所宜采用金属卤化物灯、三基色直管荧光灯、发光二极管(LED)或其他高显色性光源；

5 园林、广场的草坪灯、庭院灯宜采用紧凑型荧光灯、发光二极管(LED)或小功率的金属卤化物灯；

6 电光媒体立面宜采用紧凑型荧光灯、冷阴极荧光灯、发光二极管(LED)、激光、金属卤化物灯、氙气灯等；

7 通常不宜采用高压汞灯，不应采用自镇流荧光高压汞灯和普通照明白炽灯。

4.5.2 白光灯具应采用显色指数大于60的光源，人流密集且对物体颜色辨识度要求高的区域，光源的显色指数（Ra）宜不小于70。选用同类光源的色品容差不应大于7SDCM。

4.5.3在综合技术、经济评估合理后，鼓励采用新材料、新技术。

Ⅱ 灯具及其附属装置的选择

4.5.4 灯具应根据效率、光强、光束角、配光曲线、表面亮度、外形尺寸，并结合眩光和环境要求、性价比等指标进行选择。

4.5.5 灯具宜根据需要，配置散热装置、水平和垂直投射角调节装置；金属外壳应有接地端子。

4.5.6 应选用高效的灯具，其中泛光灯灯具效率不应低于65%。

4.5.7 室外安装的景观灯具，防护等级应不低于IP65；埋地安装的景观灯具，防护等级应不低于IP67；水下安装的景观灯具，防护等级应不低于IP68；并应针对当地自然条件采取相应防护措施。

4.5.8 灯具的额定运行条件应满足下列要求：

1 室外环境温度：-15℃～+55℃；

2 空气相对湿度：1%～100%（25℃±5℃）；

3 满足实际使用地的环境温度、相对湿度和腐蚀性等其他特殊要求。

4.5.9 当灯具采用LED光源时，应符合下列规定：

1 灯具的功率因数不应小于0.9；

2 户外灯具能效不应低于下表4.5.9的要求；

表4.5.9 灯具能效与色温

| 额定功率 W | 光效 lm/W |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CCT<3500 | 3500≤CCT≤5000 | CCT>5000 |
| ≤60 | 95 | 100 | 125 |
| >60 | 100 | 105 | 130 |

注：CCT:额定相关色温，单位：K

3 在标称工作状态下，灯具连续燃点3000小时的光源光通量维持率不应小于96%，灯具连续燃点6000小时的光源光通量维持率不应小于92%；

4 灯具的电源模组应符合现行国家标准《灯的控制装置第14部分： LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求》GB 19510.14的要求，且可现场替换，替换后防护等级不应降低；

5 灯具的无线电骚扰特性应符合现行国家标准《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》GB /T17743的要求，谐波电流限值应符合现行国家标准《电磁兼容限值谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》GB 17625.1的要求，电磁兼容抗扰度应符合现行国家标准《一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求》GB/T 18595的要求；

6 灯具电源应通过国家强制性产品认证。

4.5.10 照明设计时应按下列条件选择镇流器：

1 直管荧光灯宜配用电子镇流器或节能型电感镇流器；

2 高压钠灯、金属卤化物灯宜配用节能型电感镇流器；在电压偏差较大的场所，宜配用恒功率镇流器；光源功率较小时可配用电子镇流器。

4.6 控制系统

4.6.1景观照明控制系统应符合《城市照明自动控制系统技术规范》CJJ/T 227的相关规定。

4.6.2景观照明控制方案应根据功能、规模、管理、投资等因素综合确定，按照控制内容可分为配电开关控制、灯光效果控制、系统集成控制等。

4.6.3景观照明智能控制系统的架构应由中心级系统、中间级系统、终端级系统组成。

4.6.4景观照明控制宜同时具备手动、时钟、远程控制等功能，并宜符合下列要求：

1 根据需求进行编组回路控制；

2 显示控制设备运行状态；

3 进行能耗监测统计和亮灯率统计；

4 故障自动报警并记录；

5 移动终端远程查询及监测；

6 向上兼容相应的集中控制系统及扩展。

4.6.5 灯光效果控制宜具备下列功能：

1 亮度调节；

2 预设自动运行程序和手动控制；

3 数据采集和效果预览；

4 效果场景切换；

5 多媒体接入。

4.6.6 景观照明系统集成控制应支持多种组网方式，对所有参与灯光表演的主控设备进行联动控制管理，并宜具备下列功能：

1 信息采集、记录、分析功能；

2 编辑、下发、切换、离线、本地效果控制功能；

3 通道扩展功能；

4 其它联动控制系统接入条件；

5 联动控制同步时延宜小于40ms；

6 自动检测各控制设备的工况。

4.6.7 景观照明控制系统包括：集中控制中心、通信网络和集控终端等。

4.6.8 景观照明控制系统设备应便于维护；具有多媒体播放功能的控制设施宜设置在值班室内，设在室外的应增加相应的安全防护。

4.6.9 景观照明集控系统信息安全建设标准应不低于《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239等级保护第二级的要求；应配置防火墙、入侵检测、堡垒机等安全设备；集中控制中心同集控终端间数据通信应采用加密技术。

4.6.10集中控制系统宜对所纳入的景观照明的启闭、照明模式、整体效果等实行统一控制。终端级景观照明集中控制系统应遵守市级集中控制要求。

4.7 节能要求

4.7.1 建(构)筑物的景观照明功率密度值不应大于表4.7.1的规定。

表4.7.1 建筑物立面景观照明的照明功率密度值(LPD)

| 建筑物饰面材料 |  | 城市规模 | E2 区 |  | E3 区 |  | E4 区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 反射比p |  | 对应照度 (lx> | 功华密度 (W/m2) | 对应照度 (lx> | 功率密度 (W/m2) | 对应照度 (lx> | 功率密度 (W/m2) |
| 白色外墙涂料，乳白色外墙釉面砖，浅冷、暖色外墙涂料，白色大理石等 | 0.6-0.8 | 大 | 30 | 1.3 | 50 | 2.2 | 150 | 6.7 |
|  |  | 中 | 20 | 0.9 | 30 | 1.3 | 100 | 4.5 |
|  |  | 小 | 15 | 0.7 | 20 | 0.9 | 75 | 3.3 |
| 银色或灰绿色铝塑板，浅色大理石，白色石材，浅色瓷砖，灰色或土黄色釉面砖、中等浅色涂料、中等浅色铝塑板等 | 0.3-0.6 | 大 | 50 | 2.2 | 75 | 3.3 | 200 | 8.9 |
|  |  | 中 | 30 | 1.3 | 50 | 2.2 | 150 | 6.7 |
|  |  | 小 | 20 | 0.9 | 30 | 1.3 | 100 | 4.5 |
| 深色天然花岗石、大理石、瓷砖、混凝土、褐色、暗红色釉面砖、人造花岗石、普通砖等 | 0.2-0.3 | 大 | 75 | 3.3 | 150 | 6.7 | 300 | 13.3 |
|  |  | 中 | 50 | 2.2 | 100 | 4.5 | 250 | 11.2 |
|  |  | 小 | 30 | 1.3 | 75 | 3.3 | 200 | 8.9 |

注：（1）城市规模及环境区域(El-E4区)的划分可按本规范4.2.3条进行。

（2）为保护EI区(天然暗环境区)生态环境，建筑立面不应设置景观照明。

（3）景观照明的照明功率密度(简称LPD)作为照明节能的评价指标。规定的照明功率密度是现行值，本规范不设置目标值。

（4）本规范规定建（构）筑物景观照明的照明功率密度的指标为推荐的控制值，根据不同城市、不同环境可根据照度标准值按高一档或低一档修正。

4.7.2 景观照明用电设施的能效应按国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015要求执行。

4.7.3 中心级控制系统应设置能源管理系统，中间级控制系统宜设置能源管理系统。

4.7.4 景观照明的设备应选择抑制谐波的相关产品。

5 施工

5.1 一般规定

5.1.1景观照明工程施工应编制施工组织设计，包括配线、配管、电缆敷设、灯具安装、配电装置与控制、安全保护、检测调试以及与土建施工、设备安装、装饰装修的协调配合方案和安全措施等内容。在古建筑上安装景观照明时，除制定施工组织设计外，还应制订应急预案。

5.1.2 线路敷设可采用地下埋管、穿保护管、金属线槽（桥架）等形式。电缆穿保护管或沿金属线槽敷设安装时应整齐美观，且与周围环境相协调。

5.1.3 线路敷设时应避免因环境温度、外部热源、浸水、灰尘聚集及腐蚀性（含污染）物质存在等外部影响对线缆带来的损害，并应防止在敷设和使用过程中因受撞击、震动、线缆自重和建筑变形等各种机械力作用而带来的损害。

5.1.4 在同一保护管或线槽内有多个回路时，所有线缆都应具有与最高标称电压回路绝缘要求相同的绝缘等级。强、弱电线路不得敷设在同一根保护管或线槽内。

5.1.5 当线路采用保护管明敷时，连接处应做防水处理；当采用电缆桥架或线槽敷设时，应采用防雨、泄水措施和防腐处理。在变形缝处，应设补偿装置。

5.1.6 古建筑上安装的管、线、接线盒均需采用防火措施，管线安装不得损坏建筑结构。

5.1.7 建筑物外立面保护管、线槽或桥架敷设不应影响建筑外观，应在隐蔽处敷设，明装线槽或桥架表面宜喷涂与建筑外墙同色。保护管、线槽或桥架安装不得影响建筑外墙结构、承重、防水、保温等本身性能。5.1.8 景观照明工程采用的设备、材料及配件进入施工现场应有清单、使用说明书、合格证明、检验报告等文件。属于强制性认证范围的应有CCC认证证书。

5.1.9 景观照明设备、材料及配件到达施工现场后，按下列规定进行检查：

1 技术文件应齐全；

2 型号、规格应符合设计要求；

3 钢管应无压扁、内壁光滑、壁厚均匀;非镀锌钢管应无严重锈蚀；镀锌钢管镀锌层应覆盖完整、表面无锈斑；绝缘导管及配件应不碎裂、表面有阻燃标记和制造厂厂标；

4 电线、电缆包装应完好，绝缘层应完整无损、厚度均匀；电线、电缆外观应无损伤，不应有压扁、扭曲、铠装松卷、护层断裂等现象；

5 电线、电缆截面应与设计值相符，并应具有国家认可资质的检验机构出具的检验报告。导体电阻值不应大于现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411的有关规定；

6 电线、电缆的绝缘电阻最小值应符合表5.1.9的规定；

表5.1.9电线、电缆绝缘电阻最小值

| 标称回路电压（V） | 直流测试电压（V） | 绝缘电阻（MΩ） |
| --- | --- | --- |
| SELV或PELV | 250 | 0.3 |
| 500V及以下包括FELV | 500 | 0.5 |
| 500V以上 | 1000 | 1.0 |

注：（1）SELV系统为在正常条件下不接地.且电压不超过特低电压的电气系统；

（2）PELV系统为在正常条件下接地，且电压不超过特低电压的电气系统；

（3）FELV系统为非安全目的而为运行需要的电压不超过特低电压电气系统；

（4）特低电压是指相间电压或相对地电压不超过交流方均根位50V的电压。

7 配电箱、柜外观完好且附件齐全，排列整齐，固定牢固；配电箱、柜内各配电分支回路应有标识，门内侧应有电气系统图；配电箱、柜应按设计要求预留控制接口；

8 灯具及其附件应齐全、适配并无损伤、变形、涂层剥落和灯罩破裂等缺陷；

9 调光器、控制器应与照明设备等适配。

5.1.10 景观照明装置施工前应具备下列施工条件：

1 与景观照明装置相关的预留预埋隐蔽工作应验收合格；

2 妨碍景观照明装置安装的模板、脚手架应拆除。

5.1.11 景观照明施工时不得造成建筑物外立面破损，施工用料残余应及时进行清理。

5.1.12 照明设备严禁安装在建筑物的接闪器（接闪杆、接闪带、接闪网）上，且设备安装高度必须低于接闪杆。

5.2 供配电设备安装

5.2.1 预装箱式变电站安装宜避开人流集中场所，且四周应留有足够的维护空间。

5.2.2 预装箱式变电站基础应高出地面300mm及以上，结构宜采用带电缆室（井）的现浇混凝土或砖砌结构，混凝土强度等级不应小于C25，电缆室（井）应有防止小动物进入的措施，应视地下水位及周边排水设施情况采取适当的防水、排水措施。

5.2.3 预装箱式变电站安装前所有螺栓应紧固，并有防松措施；绝缘螺栓应无损坏，防松绑扎应完好。

5.2.4 室外安装景观配电箱、控制箱应采用防水、防尘型，路灯开关箱为高密封结构，四周无散热孔；防护等级不低于IP55。

5.2.5 配电装置应设置在不易积水处，当设置在低洼处时应抬高基础并做好相应的防水、排水措施。落地式配电箱（柜）基础应采用砖砌或混凝土预制，混凝土强度等级不小于C25，基础尺寸应符合设计要求，室外基础应高出地面300mm及以上。进出电缆应穿管保护，并应留有备用通道。

5.2.6 配电箱、柜基础型钢应做防腐处理，安装允许偏差应符合表5.2.6的规定。

表5.2.6 基础型钢安装允许偏差

| 项目 | 允许偏差 |  |
| --- | --- | --- |
|  | mm/m | mm/全长 |
| 垂直度 | 1 | 5 |
| 水平度 | 1 | 5 |
| 不平行度 | / | 5 |

5.2.7 配电箱、柜安装牢固、平直，垂直高度偏差不大于1.5‰，与基础型钢连接应采用镀锌螺栓，且防松装置齐全。

5.2.8 配电箱、柜安装在桥梁等震动场所，应按设计要求采取防震措施。

5.2.9 三相四线制供电的照明工程，其各相负荷应均匀分配。配电箱、柜内的配线须按设计图纸相序分色。配电箱、柜内的电源母线，应有颜色分相标志，L1、L2、L3分别为黄色、绿色、红色，中性线N为淡蓝色，保护地线PE为黄绿相间色。

5.2.10 配电箱、柜内应分别设置中性导体（N）、保护导体（PE）汇流排，并应有标识，各支路保护地线由汇流排引出。保护导体（PE）汇流排上的端子数量不应小于出线回路的数量。

5.2.11 配电箱、柜内的金属部件及可接近裸露导体的接地线最小截面应符合表5.2.11的要求。

表5.2.11 配电箱、柜的金属部件及可接近裸露导体的接地线最小面积

| 额定工作电流In(A) | 接地线的最小截面积（mm2） |
| --- | --- |
| In≤20 | S(相线面积) |
| 20＜In≤25 | 2.5 |
| 25＜In≤32 | 4 |
| 32＜In≤63 | 6 |
| 63＜In | 10 |

5.2.12 配电箱、柜体应设专用接地螺栓。

5.2.13 配电箱、柜的金属框架及基础型钢应接地可靠。装有电器的可开启的门，门和框的接地螺栓间应用铜芯软导线连接，且有标识。配电箱、柜接地电阻要求不大于4Ω。

5.2.14 箱体开孔应与导管管径相匹配，不应电气焊开孔。进出室外箱、柜的导管穿线后，管口应做密封处理。进出箱、柜体的金属导管、槽盒均应可靠接地。

5.2.15 导线引出时，面板线孔应光滑无毛刺，并均应装设绝缘管保护。

5.2.16 配电箱、柜内配线应整齐，无绞接现象；导线不应有接头、不伤线芯、不断股。

5.2.17 配电箱、柜内断路器相间绝缘隔板配置齐全，防触电板应阻燃且安装牢固。

5.2.18 配电箱、柜内端子安装牢固，序号清晰，不同电压等级的端子应隔离分开布置，端子规格与芯线截面大小适配。

5.2.19 配电箱、柜内二次回路的绝缘电阻应大于1MΩ；配电箱、柜内线路应绑扎成束，不同电压等级、交流、直流线路及控制线路应分别绑扎，固定牢靠，且有标识。

5.2.20 配电箱、柜内的导线与电器元件的连接应牢固可靠。

5.2.21 引入配电箱、柜内的电缆应排列整齐，避免交叉，编号清晰，固定牢固。铠装电缆进入箱、柜后应将钢带切断，切断处的端部应扎紧，并应将钢带接地。

5.3 线路敷设

Ⅰ 保护管敷设

5.3.1 保护管进场时应检查合格证及检验证书等质保证书，并对保护管实体的外观质量、直径和壁厚进行复测。塑料管及固定件宜采用阻燃材料，应防紫外线抗老化。金属管、固定件宜采取热浸（镀）锌防腐处理，浸（镀）锌层缺损处需除渣除锈后刷防锈漆两遍。

5.3.2 除设计要求外，明敷保护管应水平或垂直安装；保护管固定间距不大于2m，保护管长度超过30m时应设置便于电缆敷设的专用接线盒，并在接线盒两侧0.3m处增设固定件。

5.3.3 室外敷设的埋地保护管，在人行道下敷设时，敷土不应小于0.5m；绿化带下敷设时，敷土不应小于0.7m；穿越机动车道时，敷土不应小于1m，同时采用砼包封处理。

5.3.4 室外明敷的保护管的管口应设在防水箱（盒）内，所有管口在穿入线缆后应做密封防水处理。

5.3.5 穿入保护管内的电线、电缆横截面总面积不应大于保护管横截面净面积的40%，保护管内壁、管口应平整、光滑，并符合下列要求：

1 导管没有弯时的长度不超过30m；

2 导管有1个弯（90o～120o）时的长度不超过20m；

3 导管有2个弯（90o～120o）时的长度不超过15m；

4 导管有3个弯（90o～120o）时的长度不超过8m。

每2个120o～150o的弯，相当于一个90o～120o的弯。若长度超过上述要求时应加设拉线盒、箱或加大管径。

5.3.6 保护管连接应牢固密封，金属保护管宜采用套管连接，螺纹套管长度应不小于外径的2.2倍。塑料保护管采用套接或插接时，其插入深度应不小于保护管外径的1.5倍，插接面上应涂胶粘剂粘牢密封，套管两端应采取密封措施。

5.3.7 保护管暗敷或埋地敷设时，引出地（楼）面的一段管路应采取防止机械损伤的措施。

5.3.8 同一回路的所有相导体和中性导体，应穿于同一保护管内。

5.3.9 金属保护管与水管同侧敷设时，宜敷设在水管上方。金属导管与热水管、蒸汽管同侧敷设时，与热水股、蒸汽管的净距不宜小于下列数值：

1 敷设在热水管下方时，不宜小于0.2m；在上方时，不宜小于0.3m；

2 敷设在蒸汽管下方时，不宜小于0.5m；在上方时，不宜小于0.5m；

3 对有保温措施的热水管、蒸汽管，其净距不宜小于0.2m。

当不能符合要求时，应采取隔热措施。

5.3.10 塑料保护管不宜与热水管、蒸汽管同侧敷设。

5.3.11 保护管穿过建筑物伸缩缝、沉降缝时，应采取防止伸缩或沉降的措施。

5.3.12 并排敷设的保护管，其间隙不宜小于20mm。

Ⅱ 线槽敷设

5.3.13 线槽或桥架的规格、型号应符合设计图纸要求，质量应符合现行的有关技术标准。

5.3.14 室外敷设的金属线槽或桥架宜采用铝合金或不锈钢材质，每节线槽或桥架底部应有泄水孔。

5.3.15 线槽或桥架的固定应牢固，伸缩连接板的螺栓应紧固，螺母应位于线槽或桥架的外侧。

5.3.16 线槽或桥架敷设应横平竖直、无扭曲变形。水平敷设时，固定点间距一般不大于1.5m，垂直敷设时固定点间距不宜大于2m，线槽或桥架始、末端以及进出线接线盒的0.5m处均应设置固定点。T型墙壁侧装支架应使用2个膨胀螺栓进行固定，打孔后应在孔内灌防水胶，再安装膨胀螺丝。

5.3.17 当直线段线槽或桥架超过30m时应有伸缩缝，其连接宜采用伸缩连接板；线槽或桥架跨越建筑伸缩缝处应设置伸缩缝。

5.3.18 线槽或桥架转弯处的转弯半径应满足电缆弯曲半径的要求。金属线槽或桥架的转弯、分支处应采用专用配件，螺栓附件应配套。

5.3.19 线槽或桥架内敷设的线缆应有一定余量，线缆不得有接头，接头应设置在接线盒内。导线应按回路分段绑扎，绑扎点间距不应大于2m。

5.3.20 垂直、倾斜或槽口向下敷设线槽或桥架时，应有防止线缆移动的措施。

5.3.21 线槽或桥架安装在女儿墙上时，安装高度为线槽或桥架底部距离楼板面0.3m。

5.3.22 金属线槽或桥架以及自金属线槽或桥架引入、引出的金属保护管均应可靠接地；金属线槽或桥架的接缝处均应用裸铜软线做接地连接，接地线的最小允许截面积不应小于4mm2。

5.3.23 由线槽或桥架引出的线路，在引出部分应有防止机械损伤的措施。

5.3.24 地面内暗装金属线槽出线口和分线盒不应突出地面，且应做好防水密封措施。

5.3.25 塑料线槽不宜与热水管、蒸汽管同侧暗装。

5.3.26 金属线槽与各种管道平行或交叉时，其净距不应小于表5.3.26的要求：

表5.3.26 金属线槽（桥架）与各种管道的最小净距（mm）

| 管道类别 |  | 平行 | 交叉 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般工艺管道 |  | 400 | 300 |
| 具有腐蚀性气体的管道 |  | 500 | 500 |
| 热力管道 | 有保温层 | 500 | 300 |
|  | 无保温层 | 1000 | 500 |

5.3.27 线槽或桥架不得在穿越过楼板或墙壁处进行连接。

5.3.28 线槽或桥架在穿越防火墙或防火楼板时，应采取防火措施。

Ⅲ 线缆敷设

5.3.29 电缆、电线、控制线缆的规格、型号应符合设计图纸要求，质量应符合现行的有关技术标准。线缆到场后，施工前需对电缆进行详细检查，外观无扭曲、坏损现象。

5.3.30 电缆不同相序应采用不同颜色进行区分，相线L1、L2、L3分别为黄色、绿色、红色，中性线N为淡蓝色，保护地线PE为黄绿相间色。

5.3.31 电缆敷设长度的计算，除计及电缆敷设路径的长度外，还应计及电缆头制作、电缆蛇形弯曲、电缆进入建筑物和配电箱（柜）预留等因素的裕量。

5.3.32 电缆敷设时，应采取防止涡流效应和电磁干扰的措施，不应使用导磁金属夹具。

5.3.33 电缆的首端、末端、转弯处应设置标志牌。

5.3.34 电缆在同侧的多层支架敷设时，应按电压等级由高到低的电力电缆、电力和非电力的控制及信号电缆、通信电缆“由上而下”的顺序排列。

5.3.35 电缆敷设时，其弯曲半径不应小于表5.3.35所列数值。

表5.3.35 电缆最小允许弯曲半径

| 电缆种类 | 最小允许弯曲半径 |
| --- | --- |
| 无铅包钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆 | 10D |
| 有铅包钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆 | 20D |
| 聚氯乙烯绝缘电力电缆 | 10D |
| 交联聚氯乙烯绝缘电力电缆 | 15D |
| 多芯控制电缆 | 10D |

注:D为电缆外径。

5.3.36 电线与设备的连接应符合下列规定：

1 截面积在10mm2及以下的单股铜芯线可直接与设备的端子连接；

2 截面积在2.5mm2及以下的多芯铜芯线应接续端子或拧紧搪锡后再与设备的端子连接；

3 截面积大于2.5mm2的多芯铜芯线，除设备自带插接式端子外，应接续端子后与设备的端子连接;多芯铜芯线与插接式端子连接前，端部应拧紧搪锡；

4 每个设备端子接线不应大于2根导线或2个导线端子；

5 钢制压接螺栓采用热镀锌制品，端子压线应有防松装置；单股线圈不应逆向压接。

5.3.37 电缆和绝缘导线的分支接头，宜不断开干线，采用导电性能、防护性能良好的接线端子或线夹的连接方法，以减少发热、提高可靠性。允许在电缆桥架上或线槽内，采用绝缘穿刺线夹作电缆或导线的分支连接。

5.3.38 采用压接法，连接管的接线端子压模的规格应与线芯截面相符。

5.3.39 电缆与电缆、管道、道路、构筑物等之间的最小间距，应满足现行国家标准相关要求。

5.3.40电缆直埋敷设时应符合下列规定：

1 电缆直接埋地敷设时，沿同一路径敷设的电缆数不宜超过6根；

2 直接埋地敷设的深度，在人行道下不应小于0.7m，在车行道或农田不应小于1m。电缆至地下构筑物基础平行距离不应小于0.3m。电缆上下方均应铺设砂层，其厚度移位0.1m；电缆上方应覆盖混凝土保护板等保护层，保护层宽度应超出电缆两侧各50mm；

3 电缆与建筑物平行敷设时，电缆应敷设在建筑物的散水坡外。电缆引入建筑物时，应穿管保护，保护管的长度应超出建筑物散水坡0.1m；

4 直接埋地敷设的电缆，严禁位于地下管道的正上方或正下方；

5 直接埋地敷设电缆的接头盒下面应垫混凝土基础板，其长度宜超出接头盒两端0.7m；

6 直接埋地敷设电缆的接头，与其临近的电缆净距，不应小于250mm；平行的电缆接头位置宜相互错开，且净距不应小于500mm；

7 沿电缆路径的直线间隔100m、转弯处和接头部位，应在电缆敷设路径上方设置明显的标志。

5.3.41 电缆导管敷设时应符合下列规定：

1 每根电缆保护管宜穿1根电缆；

2 电缆保护管的弯头不宜超过3个，直角弯不宜超过2个；

3 当电缆有中间接头盒时，接头盒应有防火措施；

4 电缆保护管在户外埋地敷设时，电缆保护管直线段每隔40m，以及在转角处应设置电缆井，以便于施工；

5 并排敷设的保护管，其间隙不宜小于20mm。

5.3.42 电缆线槽敷设时应符合下列规定：

1 不同电压、用途的电缆，不宜敷设在同一层的电缆桥架上，当受条件限制需敷设在同一桥架上时，应采用金属隔板隔开；

2 相同电压的电缆并列明敷时，除敷设在电缆桥架内外，电缆之间的净距不应小于35mm，且不应小于电缆外径。1kV及以下电力及控制电缆与1kV以上电力电缆宜分开敷设，当需并列敷设时，其净距不应小于150mm；

3 电缆在线槽或桥架内敷设应排列整齐，少交叉。水平敷设的电缆，首尾两端、转弯两侧及每隔5～10m处设置固定点；垂直敷设的电缆固定点间距，不应小于表5.3.42所列数值；

表5.3.42 电缆在线槽（桥架）内垂直敷设固定点间距（mm）

| 电缆种类 |  | 固定点间距 |
| --- | --- | --- |
| 电力电缆 | 全塑型 | 1000 |
|  | 除全塑型外 | 1500 |
| 控制电缆 |  | 1000 |

4 电力电缆在桥架内敷设，容积率不宜超过40%，控制电缆不宜超过50%。

Ⅳ 线缆敷设的防火措施

5.3.43 在电缆穿越构筑物的墙（板）孔洞处，电气柜、盘底部开孔部位应实施防火封堵。电缆穿入保护管时，其管口应使用柔性的防火材料封堵。

5.3.44 阻火封堵材料的使用，对电缆不得有腐蚀和损害。防火封堵材料应能承受有可能经受积水浸泡或鼠害的影响。

5.3.45 防火封堵材料应满足不低于1h的耐火极限实验。

5.4 灯具安装

5.4.1 灯具符合下列要求：

1 配采用的各种灯具规格、型号、防护等级应符合设计图纸要求；

2 灯具应有铭牌、出厂合格证、安装说明书，并应具有由国家认证认可监督管理委员会监制的认证证书的第三方检测机构出具，报告应含有安全、光学的检验报告。进口产品应有商检证明文件；

3 灯具及其配件应齐全，无机械损伤、变形、涂层剥落、灯罩破裂；

4 灯具用的金属防水接头密封圈应齐全、完好；

5 灯具内部配线应符合 GB 7000.1的规定。灯具的绝缘电阻值应大于2MΩ。霓虹灯绝缘电阻应不小于20MΩ；

6 灯具及安装固定件应具有防止脱落或倾倒的安全防护措施；

7 安装于易燃建筑材料表面的灯具，应选用具有阻燃隔热措施的型灯具；

8 仅用于水中的灯具应具有“只能浸入水中使用”的标识；使用安全隔离变压器的灯具应具有“只能使用安全隔离变压器”的标识。

5.4.2 灯具安装符合下列要求：

1 灯具安装应按批准的设计文件施工；

2 灯具安装应牢固可靠，饰面不应使用胶类粘贴；

3 可触及的灯具表面温度高于60℃时应采取隔离保护措施；

4 在古建筑等有防火要求的场所，应采取线路防火及阻止延燃的措施；

5 在园林树木上安装的装饰灯，不应使树木受到损害。灯具、电源线与树木固定时，应有隔热、绝缘等防火措施；

6 太阳能灯具应将光伏电池组件的倾角、方位角调整到能取得当地年平均光照最大值的位置，且不受其他物体阴影的遮挡；

7 灯具外露的电线或电缆应用防水型可弯曲金属套管保护；

8 I类灯具不带电的外露可导电部分必须采用铜芯软导线与保护导体可靠连接,连接处应设置接地标识，铜芯软导线的截面积应与进入灯具的电源线截面积相同；

9 对于安装复杂或安装质量要求较高的灯具，可有厂家技术人员进行现场指导，并对安装质量进行确认；

10 成排安装的灯具应保持一致，排列整齐，灯具中心线允许偏差为±5mm；

11 灯具及其支架应固定牢固，不应使用木楔、塑料塞，宜使用适配的金属螺栓，且附件齐全；

12 采用自制支架安装灯具时应先做好安装支架的预埋,预埋支架穿墙处必须做好防水且不得破坏墙体结构原有的防水系统；

13 灯具安装位置应有较好的散热条件，且不宜安装在潮湿场所。

5.4.3 投光灯安装：

1 投光灯防护等级应符合设计要求；

2 投光灯及其支架应安装牢固，采用的螺栓及支架应做防腐处理；

3 投光灯的接线应在接线盒内进行，裸露在外的接线盒的防护等级应按设计要求选定；

4 应按设计要求，调整好相应的照射角度。

5.4.4 建筑物轮廓灯安装：

1 建筑物顶部轮廓灯应采用防雨专用灯具，灯具应有泄水孔，防护等级符合设计要求；

2 点光源轮廓灯应分布均匀，安装牢固；

3 线光源轮廓灯应用卡子均匀固定，固定点间距应不大于1000mm，拐弯处应在两端300mm范围内固定；

4 轮廓灯配线管路应按明配管敷设，连接处应做防水处理。

5.4.5 庭院灯安装：

1 庭院灯与基础固定可靠，不应倾斜，地脚螺栓备帽齐全。电源管路应进入灯杆，且无防水措施的接线端子（接线端）不应低于地面；

2 庭院灯的接线盒或熔断器盒，盒盖的防水密封垫完整，螺栓紧固到位；

3 庭院灯防水胶圈与灯体应连接牢固；

4 每套灯具熔断器盒内的熔丝齐全，规格与灯具容量适配。

5.4.6 埋地灯安装：

1 埋地灯防护等级应符合设计要求；

2 埋地灯套筒应安装平正牢固，与地面平齐。底座下填充300mm沙砾，周围以细素土夯实；

3 灯体及各部件连接处防水胶圈完整，连接牢固。安装面罩时应按对角方式拧紧每一个螺钉；

4 外置防水接线盒的进线处配套锁母应拧紧，盒盖胶圈完整，连接牢固。

5.4.7 桥体景观照明灯安装：

1 桥体照明应采用防水型灯具防护等级应符合设计要求；

2 桥体照明灯具及其支架固定牢固，分布均匀，并应有防震措施；

3 桥体照明配线管路按明配管敷设，连接处应做防水处理。采用槽盒时，应采取防雨、泄水措施。导管及槽盒在变形缝处，应设补偿装置；

4 桥梁上敷设电缆应采取防震措施，变形缝处的电缆应留有余量；

5 灯具及其支架安装过程中产生的孔眼应及时采用环氧砂浆进行封堵；

6 桥梁拉索、护栏上的灯具宜采用抱箍等夹具形式安装，避免对桥梁结构造成影响；

7 低压电源或控制器应采用隐蔽方式就近安装，同时考虑防水和散热要求；

8 桥梁上安装的灯具不得对行人和机动车驾驶员产生眩光，不得干扰对交通信号灯的识别；

9 驳岸上的灯具安装应充分考虑水位影响，且不应影响环境美观；安装位置应避免对行人、船舶航行产生眩光污染，避免人为触碰损坏。

5.4.8 水下照明灯安装：

1 水下照明灯具的防护等级应符合设计要求。在允许人进入的喷水池的0区内，应采用GB 7000.1中规定的Ⅲ类灯具，工作电压不超过12V；

2 水下照明灯具的配管应采用GB/T 20041.1中规定的重型绝缘导管，不应采用金属或有金属护套的导管，导管出口处应用防水密封膏封堵；

3 水下照明灯具采用的电缆应为防水电缆，选型和配置应由灯具厂商附带提供，其长度在设计无明确要求时，按在 0 区及 1 区内以不得安装接线盒为原则，根据现场情况确定；必须接头时应在防水密封的接线盒内进行，接线盒防护等级应达到设计要求；

4 灯具安装应按设计位置安装牢固，灯具的上部边缘一般应在水面以下；面朝上的玻璃应采取防护措施，防止人体接触，所有金属螺栓及附件均应采用防腐构件；

5 灯具应按设计要求做好等电位联结；

6 当灯具采用隔离变压器供电时，隔离变压器应安装在无人进入的喷水池的0区、1区以外或允许人进入的喷水池的0区、1区、2区以外。

5.4.9 霓虹灯安装：

1 灯管应采用专用支架固定。灯管与建筑物或构筑物表面的最小距离大于20mm；

2 霓虹灯的专用变压器所供灯管长度不应超过允许负载长度；

3 霓虹灯专用变压器安装位置宜隐蔽，检修方便，非检修人员不宜触及；安装高度不宜低于3m；当小于3m时应采取防护措施。室外安装应有防水措施；

4 霓虹灯专用变压器的二次导线和灯管间的连接线应用额定电压不低于15kV的绝缘导线；

5 霓虹灯专用变压器的二次导线与建筑物或构筑物表面的距离不应小于20m。

5.4.10 古建筑景观灯安装：

1 古建筑景观灯具的安装不应损害古建筑；

2 施工前，应做好技术交底及保护措施，防止施工时对古建筑造成破坏。施工现场应有专业的文物保护技术人员现场监督指导；

3 灯具安装应不损害古建筑结构、设施和外观，应充分考虑安装载体的承重强度；不应采用钻孔方式固定电气照明装置，宜采用抱箍、卡扣、胶粘等方法安装；

4 在古建筑上安装的轮廓灯应安装在避雷线以下；

5 在古建筑上安装的灯具及其电气管路应与防雷装置可靠连接；

6 在古建筑木结构上安装的灯具及其电气管路应采取有效的防火措施，电气管路穿线后，其管口应用防火堵料进行密封处理；

7 古建筑上应选用体积小巧、重量轻的LED灯具，宜采用隐蔽式安装；灯具、附件和线管宜涂刷成与古建筑颜色相同，不应影响古建筑的白天观感；

8 电气管路应按设计要求，涂刷与古建筑颜色相适应的油漆两道；

9 在古建筑上安装灯具时应采用脚手架或高架车进行施工，不宜使用吊绳、攀爬等方式作业。

5.4.11 灯箱安装：

1 灯箱在支架上安装应端正、牢图；

2 室外进出灯箱的管路应撤好防水处理；

3 灯箱内灯具及其附件应安装牢固；

4 灯箱内配线应绑扎成束，导线不应受力；

5 灯箱金属外框应可靠接地。

5.4.12 建筑玻璃幕墙上灯具的安装：

1 灯具宜与玻璃幕墙一体化设计；

2 灯具在安装时应充分考虑幕墙受力和整体防水；

3 灯具在安装时不得对原有结构造成损坏；

4 当采用结构胶进行粘接固定时，应事先进行拉力试验；

5 当采用自攻螺钉连接时，应使用密封胶进行防水处理；

6 灯具在幕墙骨架安装时，应考虑灯具的检修和投光角调整的方便性。

5.4.13 砖、石材和混凝土外墙上灯具的安装

1 灯具应安装在建筑主体结构层，不得安装在保温层或装饰层；

2 安装使用的预埋件和安装附件应进行防腐防锈处理。

5.4.14 金属外墙上灯具的安装

1 灯具与立面结合应选择无损原有结构的措施；

2 与金属外墙接触的灯具支架材料、金属紧固件宜与金属外墙材料一致；

3 电缆进出金属外墙时，外墙开孔处应做护口，防止开孔处割伤电缆；

4 封闭式的金属外墙，灯具在外墙上的所有开孔，在安装完成后，均应做结构密封，进出电缆宜采用防水接头；

5 灯具的控制电缆必须采用屏蔽措施。

5.4.15 钢结构上灯具的安装应符合下列要求：

1 在钢结构上应设固定支撑架，灯具应安装在支撑架上，避免对钢结构的破坏；

2 在钢结构上应隐藏敷设电缆；

3 钢结构上的照明设备应在钢结构的防雷防护系统内，照明设备的金属外壳应使用与进入灯具的电源线截面积相同的铜芯软导线与钢结构连接，且灯具外壳不得与配电系统接地联接。

5.4.16 光纤照明安装

1 光纤发光器应安装在隐蔽场所，且应便于操作和维护。室外安装的发光器应采取防雨水措施；

2 光纤固定应采用与光纤配套的支架、固定夹、固定轨道，固定间距应符合设计或产品说明书要求；

3 点发光光纤敷设时应尽量保持平直，拐弯处的半径应大千光纤的最小弯曲半径；

4 光纤接入发光器时应将光纤外套皮剥落，且采取防尘措施。

5.5 安全防护

Ⅰ 接地

5.5.1 安装于建筑物、构筑物本体的接地保护系统应与该建筑物、构筑物的配电系统接地形式相一致，并应与建筑物、构筑物的接地系统相连接。

5.5.2 安装于道路、桥梁、广场、公园等处景观照明由路灯系统供电时，宜与路灯配电系统的接地形式一致。

5.5.3 严禁采用裸铝导体作接地极或接地线，接地线严禁兼做它用。

5.5.4 照明电气设备的下列金属部分均必须接地：

1 电气设备的金属底座、框架及外壳；

2 预装箱式变电站的金属箱体；

3 配电、控制、保护用的箱(柜)及操作台的金属框架和底座；

4 室内外配电装置的金属支架及靠近带电部位的金属遮拦；

5 电力电缆的金属铠装、接线盒、保护套和金属桥架；

6 I类灯具、杆件的金属外壳；

7 其它因金属绝缘破坏可能使其带电的外露导体。

5.5.5 安装于室外的照明系统距建筑外墙20m以内的应与室内配电系统的接地型式相一致；距建筑物外墙20m以外的照明系统应采用TT系统或TN-S系统。

5.5.6 配电线路的保护应符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054的要求，当采用TN-S接地系统时，宜采用剩余电流保护器作接地故障保护；当采用TT接地系统时，应采用剩余电流保护器作接地故障保护。

5.5.7 照明配电系统中，采用TN或TT系统接地保护，PE线与灯杆、独立灯具、配电箱等金属设备连接成网，在任意地点的接地电阻不应大于4Ω。

5.5.8 在配电线路的分支、末端及中间适当位置做重复接地并形成联网，其重复接地电阻不应大于10Ω，系统接地电阻不应大于4Ω。

5.5.9 采用TT系统接地保护，没有采用PE线连接成网的灯杆、灯具、配电箱等，其独立接地电阻不应大于4Ω。

5.5.10 照明系统中的变压器中性点(N)的接地电阻不应大于4Ω。

5.5.11 接地装置可利用自然接地体，如建筑物、构筑物的金属结构(梁、桩、柱)，埋设在地下的金属管道(易燃、易爆气体、液体管道除外)及金属构件。

5.5.12 人工接地装置应符合下列规定：

1 垂直接地体所用的钢管,其内径不应小于40mm，壁厚3.5mm，角钢应采用L50mm×50mm×5mm以上；圆钢直径不应小于20mm，每根长度不应小于2.5m，极间距离不应小于其长度的2倍，接地体顶端距地面不应小于0.6m；

2 水平接地体所用的扁钢截面不小于4mm×30mm，圆钢直径不小于10mm，埋深不小于0.6m，极间距离不宜小于5m。

5.5.13 保护接地线必须有足够的机械强度，应满足不平衡电流及谐波电流的要求，并应符合下列规定：

1 保护接地线和相线的材质应相同，当相线截面在16mm2及以下时，保护接地线的最小截面不应小于相线截面；当相线截面在16mm2以上且35mm2及以下时，保护接地线的最小截面不应小于16mm2；当相线截面在35mm2以上时，保护接地线的最小截面不得小于相线截面的50%；

2 采用扁钢时不小于4mm×30mm，圆钢直径不应小于10mm；

3 箱式变电站、地下室变电站、控制柜(箱、屏)可开启的门，应与接地的金属框架可靠连接，采用的裸铜软线截面不应小于4mm2。

5.5.14 明敷接地体(线)安装应符合下列规定：

1 敷设位置不得妨碍设备的拆卸、维修；

2 接地体(线)应水平或垂直敷设，亦可与构筑物倾斜结构平行敷设，在垂直方向上不应有起伏或弯曲现象；

3 跨越桥梁及建筑物、构筑物的伸缩缝、沉降缝时，应将接地体(线)弯曲成弧状；

4 接地线支持件间距：水平直线部分宜为0.5m～1.5m，垂直部分宜为1.5m～3m，转弯部分宜为0.3m～0.5m；

5 沿配电房墙壁水平敷设时，距地表面宜为0.25m～0.3m，与墙壁间的距离宜为0.01m～0.015m。

5.5.15 接地体(线)的连接应采用搭接焊，焊接必须牢固、无虚焊，接至电气设备上的连接线，应采用热浸(镀)锌螺栓连接；有色金属连接线不能采用焊接时，可用螺栓连接、压接、热剂焊等方式连接。

5.5.16 接地体搭接的搭接长度应符合下列规定：

1 当扁钢与扁钢连接时，焊接长度为扁钢宽度的2倍，4个棱边均焊接；

2 当圆钢与圆钢焊接时，焊接的长度为圆钢直径的6倍(圆钢两面焊接)；

3 当圆钢与扁钢焊接时，焊接长度为圆钢直径的6倍(圆钢两面焊接)；

4 当扁钢与角钢焊接时，其焊接长度为扁钢的2倍，并应在其接触部位两侧进行焊接。

5.5.17 接地体(线)及接地卡子、螺栓等金属件必须热浸(镀)锌，焊接处应做防腐处理，在有腐蚀性的土壤中，应加大接地体(线)的截面积。

Ⅱ 防雷、防电涌

5.5.18 景观照明工程的防雷应符合现行国家标准《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB 50601的要求。

5.5.19 对安装高度在15m以上或其它安装在高耸构筑物上的景观照明装置，应按现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057的规定配置避雷装置。

5.5.20 工程中低压配电箱的母线上，宜按现行国家标准《低压电涌保护器(SPD)第12部分：低压配电系统的电涌保护器选择和使用导则》GB/T 18802.12的规定，选择和设置电涌保护装置(SPD)。

5.5.21 电涌保护器安装应进行下列各项检查:

1 标识外壳标明厂名或商标、产品型号、安全认证标记、最大持续运行电压Uc、保护水平电压Up、分级试验类别和放电电流参数，并符合设计要求；

2 外观无裂纹、划伤、变形；

3 运行指示器加电时处于指示“正常”位置；

4 接线端子压接牢固，压接螺栓、垫片、接触面良好。

5.5.22 电涌保护器接入主电路的引线应短而直，不应形成环路和死弯。上引线引至相线或中性线和下引线引至接地装置长度之和不宜超过0.5m。

5.5.23 电涌保护器电源侧引线与被保护侧引线不应合并绑扎或互绞。

Ⅲ 电气

5.5.24 工程中所有带电部分应采用绝缘、遮拦或外护物保护。灯具金属外壳等易触及的导电部件应与供电线路中的保护接地导体相连接。

5.5.25 安装在人员可触及的防护栏上的照明装置应采用安全特低电压(SELV)供电，否则应采取防意外触电的保障措施。

5.5.26 安装于游泳池、戏水池、喷水池的照明工程防电击措施应符合下列规定：

1 0区内电气设备应采用额定电压不超过交流12V或直流30V的安全特低电压(SELV)防护，供电电源装置应安装在0区和1区之外；游泳池、戏水池、喷水池区域划分应符合《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163附录C的规定；

2 0区和1区内电气设备应安装游泳池专用的固定式电气设备；

3 0区内不应装设开关设备、控制设备、电源插座和接线盒；

4 0区、1区2区内，应设置辅助等电位联结作为附加防护。

5.5.27 允许人员进入的喷水池和积水处，应按游泳池的0区和1区的规定和要求执行。不允许人员进入的喷水场所，其电击防护措施应符合下列规定：

1 0区和1区的电击防护措施应采取下列一种或多种保护措施：

1）采用安全特低电压(SELV)防护，且供电电源装置安装在0区和1区之外；

2）采用剩余电流动作保护电器作为附加防护；

3）采用符合《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024第4.6.4条的电气分隔措施，且供由电源装置安装在0区和1区之外。

2 0区和1区内的电气设备应采取防止人员可触及的措施；

3 应采取符合本标准5.5.26第3款和第4款规定的措施。

5.6 通电试运行

5.6.1 通电试运行条件

1 清除试运行设备周边的障碍物，拆除设备的各种临时接线；

2 恢复所有临时拆开的线头和连接点，接线端子无松动现象；

3 所有开关元件接线正确、牢固，导通良好；

4 所有电气设备和线路绝缘、接地电阻测试满足设计要求；

5 送电前配电箱、柜内无工具及其他导体遗留。

5.6.2 灯具的回路控制应与配电箱及回路的标识一致，开关与灯具控制顺序相对应。

5.6.3 漏电保护开关安装正确，试跳、复位动作可靠。

5.6.4 对线路电压、工作电流、泄漏电流、线路压降、三相负荷平衡情况进行记录，不能满足设计要求的情况下，整改完成后方可继续进行试运行工作。

5.6.5 景观照明工程试运行应连续进行不少于24h，所有灯具均应开启。试运行中出现系统故障时，应重新开始计时，直到连续运行满24h。

5.6.6 试运行期间，完成控制系统的单体调试、分系统调试及区域联调，控制模式和场景均需满足设计相关要求。

6 检测与验收

6.1 一般规定

6.1.1 景观照明工程完工后，施工单位应组织有关人员进行自检。

6.1.2 景观照明工程检测应在系统调试完成，试运行合格后进行。

6.1.3 景观照明工程试运行应连续进行不少于24h。试运行中出现系统故障时，应重新开始计时，直到连续运行满24h。

6.1.4 景观照明工程检测应符合以下规定：

1 建设单位应委托有资质的检测机构进行景观照明工程检测；

2 检测应根据工程技术文件和本标准规定的检测项目、检测数量和检测方法，制定系统检测方案并经建设单位或项目监理机构批准后实施；

3 检测对象以被检装置为计数单位，本规范未列明抽样检测数量的，最小抽样检测数量应符合表6.1.4的要求。

表6.1.4 检验批最小检测抽样数量

| 检验批的容量 | 最小抽样数量 | 检验批的容量 | 最小抽样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2～15 16～25 26～90 91～150 | 2 3 5 8 | 151～280 281～500 501～1200 1201～3200 | 13 20 32 50 |

6.1.5 景观照明工程现场检测时应符合下列规定：

1 对多模式工作状态灯具，应在每一工作模式下测量；

2 在现场进行检测时，应在景观照明工程灯至少点燃30min后进行；

3 检测结果可分为合格和不合格。系统检测不合格项，应整改直至合格，重新检测时抽样数量加倍。

6.1.6 隐蔽工程隐蔽施工前应由施工单位通知有关单位进行验收，并形成验收文件。

6.1.7 景观照明工程的竣工验收应在系统检测及试运行合格后组织。总监理工程师应组织各专业监理工程师对工程质量进行竣工预验收。存在施工质量问题时，应由施工单位整改。整改完毕后，由施工单位向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收。

6.1.8 建设单位收到工程竣工验收申请报告后，应组织监理、勘察、设计、施工等单位共同进行工程验收。

6.1.9 与城市道路照明工程相关的工程验收应符合现行国家标准《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89的有关规定；与工业与民用建筑物、构筑物相关工程验收应符合现行国家标准《建筑电气照明装置施工与验收规范》GB 50617的有关规定。

6.1.10 景观照明工程质量应符合本规程和相关专业验收规范的规定，符合设计和招标合同等文件的要求，具备完整的施工技术资料。

6.2 景观照明效果检测

6.2.1 景观照明效果质量控制流程：

1 定标：根据项目建设范围、建设需求、建设特点，结合设计方案效果要求，制定照明产品量化参数指标；

2 定样：根据量化参数指标，制定样灯试样要求；试样要求包含试灯范围类型要求、灯具基本参数要求（功率、输入电压、相关色温、尺寸、控制参数）、对应安装节点、效果图展示区域等。依据试灯要求，进行灯具初选；初选通过的灯具，须经专业照明检测机构检测并出具检测报告，检测结果符合照明产品量化参数指标后，样品应进行封样，检测报告作为定样依据留存；

3 抽样比对：施工时，实际用灯应以封样灯具为准，各批次灯具均应进行抽样，并送至专业检测机构检测，验证与封样灯具检测报告的一致性。检测报告作为施工中产品质量控制依据留存；

4 效果检测：项目施工完成后，对整体照明效果进行现场检测。检测结果应符合上位规划、相关标准规定，以及设计要求。

6.2.2 光学性能测试时背景亮度应低于设计亮度的20%。

6.2.3 景观照明效果检测内容可包括平均亮度（照度）、亮度（照度）均匀度、最大亮度、照明功率密度、色温、显色指数、眩光、光污染和设计指定的其他景观照明效果的评价标准。

6.2.4 景观照明效果可根据项目设计要求进行检测，采用下列方法：

1 亮度应按设计分近正视点亮度、中正视点亮度和远正视点亮度的测量;应根据照明设计时所确定的主要视看点，确定近、中和远正视点：

1)近：10m—30m或2H；

2)中：30m—100m或3H；

3)远：100m—300m或5H。

注：H建筑高度。

2 灯具均匀排布时可采用点亮度计或二维影像亮度计，灯具非均匀排布的立面应采用二维影像亮度计；

3 在亮度指标不能反映设计意图，且可获得材料反射率时可采用照度指标。照度测量记录可按本规程附录A表A.0.1填写；

4 色温、显色指数的测量宜采用光谱辐射计。色温、显色指数测量记录可按本规程附录A表A.0.2填写；

5 照明功率密度的测量应与照明测量区域相一致，并按现行国家标准《照明测量方法》GB/T 5700的有关规定进行；

6 应通过对居室外窗表面的垂直照度的检测，检验由景观照明工程在居住建筑外窗表面产生的光污染。测量应在居室外窗洞面上均匀设置6-9个测量点，取平均值作为景观照明工程在被测窗口光污染的测量值。

6.3 景观照明控制系统检测

6.3.1景观照明控制系统的监控功能进行检测应符合下列规定：

1 管理工作站对现场照明设备的远程手动控制功能应符合设计要求；在管理工作站进行手动控制操作，现场验证控制是否有效；

2 管理工作站对现场设备的自动控制功能应符合设计要求；采取修改预定时间表、照度设定值等控制参数，验证时控、光控等自动控制功能是否符合设计要求；

3 管理工作站对现场照明设备工作状态的集中监视功能应符合设计要求；现场改变设备工作状态，验证工作站是否能对设备工作状态进行正确的显示；

4 管理工作站对现场照明设备的故障监测功能应符合设计要求；现场模拟设备故障，验证工作站是否能对设备的故障进行正确的监测；

5 从工作站发出控制命令，到现场设备实际动作的响应时间应符合设计要求；及现场设工作状态发生改变或出现故障，到工作站显示工作状态或故障信息的时间应符合设计要求；

6 景观照明控制系统其他功能根据设计要求进行实际操作验证。

6.3.2 景观照明控制系统的可靠性进行检测应符合下列规定：

1 关闭工作站、服务器，或通讯网络中断时，现场照明设备应能保持正常运行；

2 设有备用电源时，切断系统主电源，系统应能自动切换为备用电源供电，系统运行应能维持正常运行；

3 设有冗余设备的景观照明控制系统，冗余设备投切时，系统运行不应中断。

6.3.3 景观照明控制系统应进行信息安全性检测，并符合下列规定：

1 系统的身份认证功能应符合设计要求，用户口令应加密传输；

2 系统的访问控制功能应符合设计要求，所有用户只能在授权范围内操作系统；

3 进行数据完整性测试，确认数据在存储、使用和网络传输中不被篡改、破坏；

4 安全审计功能应符合设计要求；

5 信息安全等级保护定级的系统应符合现行国家标准《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239的有关规定。

6.3.4 景观照明控制系统检测按总回路数的20%抽检，但不应少于10个回路，总回路数少于10个时，应全数检测。

6.4 景观照明安全性检测

6.4.1 在设备安装前，应对设置在建筑物上的景观照明设备设施锚固点的抗拔强度进行抽检，检测结果应符合设计要求。

6.4.2 应对配电线路、控制箱绝缘电阻进行抽检，检测结果应符合设计要求。

6.4.3 应对设计有接地要求的部分的接地电阻进行抽检，检测结果应符合设计要求。

6.4.4 设有剩余电流保护器时，应对剩余电流保护器的动作特性进行抽检，检测结果应符合设计要求。

6.5 工程验收

6.5.1 工程验收应在有关的系统检测完成，并出具合格报告后进行，未进行系统检测或检测不合格的工程不得进行工程验收。

6.5.2 景观照明工程验收技术文件应包括但不限于以下内容：

1 施工图纸会审记录、设计变更通知书和工程洽商记录；

2 系统竣工报告及竣工图；

3 系统设备清单及主要材料、设备出厂合格证明和进场检(试)验报告；

4 隐蔽工程验收记录；

5 现场安装调试记录；

6 试运行记录；

7 系统检测报告；

8 设计确定的各种控制模式下的照明实景效果照片；

9 平台开放数据库访问接口和说明；

10 用户操作手册；

11 系统管理、操作人员培训记录；

12 客户或竣工验收要求提交的其它资料。

6.5.3 工程验收应包括以下内容：

1 工程验收文件资料检查；

2 工程观感质量检查；

3 系统检测项目的抽检和复核。

6.5.4 工程验收结论分为合格与不合格。

6.5.5 本标准第6.5.2条规定的各项文件齐全，观感质量符合要求且系统检测合格，则工程验收结论合格，否则为不合格。

6.5.6 工程验收结论为不合格时，应责成责任单位限期整改，直到重新验收合格；整改后仍无法满足使用要求的，不得通过工程验收。

6.5.7 验收记录可按下列规定填写：

1 工程质量验收记录可按本规程附录B表B.0.1填写；

2 质量控制资料检查记录可按本规程附录BC表B.0.2填写；

3 观感质量检验记录可按本规程附录B表B.0.3填写；

4 工程质量竣工验收记录可按本规程附录B表B.0.4填写。

7 运行和维护

7.1 一般规定

Ⅰ 一般要求

7.1.1 景观照明维护区域应根据城市区域的人文、经济、地理、规划等特点划分重点区域和非重点区域。

7.1.2 从事城市景观照明设施维护的单位应按国家规定取得相应许可的资质。从事城市照明设施维护特种作业的个人，应依法具备相应的特种作业操作证书；高处作业施工机具应符合国家强制认证标准，应有合格证及检测检验报告。

7.1.3 城市景观照明设施管理单位应定期组织对维护单位的维护管理工作进行考核。

7.1.4 照明设施维护应保持所有设施不缺失、外貌外型不改变、所有系统正常运行且符合原设计要求。

7.1.5 照明设施维护的作业用电安全，应符合《用电安全导则》GB/T 13869和《电业安全工作规程 第1部分:热力和机械》GB 26164.1的要求。

7.1.6 配电、控制柜、线缆、防雷与接地设备的维护应符合《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89的要求。

7.1.7 景观照明的维护应符合现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163和现行国家标准《建筑电气照明装置施工与验收规范》GB 50617的要求。

7.1.8 照明设施标示标牌应清晰完整并符合相关规定。

Ⅱ 主要维护指标

7.1.9 城市景观照明设施亮灯率达95%及以上。

7.1.10 城市景观照明设施完好率达95%及以上。

7.1.11 城市景观照明灯具、光源的光通量维持率应不低于75%。

7.1.12 城市景观照明设施故障及时处理率达100%。

7.1.13 巡查覆盖率：重点区域景观照明灯每天巡查覆盖率达100%，非重点区域景观照明灯每周巡查覆盖率达100%。景观照明专变、配电箱每月检查覆盖率达100%。

7.1.14 满意度调查：在设施管理单位或建设单位的监督指导下，维护单位在自评的基础上，每年组织一次民意调查活动，公开向社会征集意见和接受市民评议，市民评议满意度达90%以上。

7.1.15 景观照明灯具维护系数不应低于0.70。

Ⅲ 维护时限

7.1.16 城市景观照明设施发生故障时，维护单位人员应在1小时内赶赴现场，完善安全预防措施，并及时修复故障，短期内无法修复的故障，应将相关情况及时上报照明设施管理部门。涉及重大安全运行事故或突发事件，维护单位应当在接报后半小时内赶至现场组织处理。

7.1.17 城市景观照明设施一般故障应当在24小时之内修复；线路、配电故障48小时内修复；严重故障除不可抗力外，应当于5日内修复，高压线路或专用变压器故障可根据实际情况适当延长。具体应符合以下规定：

1 单个建筑或某个主题的景观照明设施发生故障时，应在24小时内修复；

2 被撞损的设施（机箱外壳、固定支架等），应及时采取安全措施，应在具备修复条件后48小时内修复；

3 大面积熄灯故障应在24小时内修复；

4 集中控制装置或其他特殊景观控制装置损坏、控制程序出现差错的，应在24小时内修复；

5 建筑物外立面、桥梁拉索、河道围堤边沿及桥面外沿等因位置问题而无法立即修复的故障，应在48小时内修复；

6 因照明设施被盗或道路挖掘等引起的故障，应及时采取安全措施，并在具备修复条件后72小时内修复；

7 因特殊情况无法按时修复时，可在规定时间内提出延期申请。

7.1.18 12345热线、市民投诉等应在规定时间内处理完成；无法按时完成的，应在规定时间内提出延期申请。

7.2 景观照明设施维护管理要求

Ⅰ 一般要求

7.2.1 维护单位应结合实际情况编制维护工作方案。制定的维护工作方案应包括工作目标不、维护范围、组织架构、维护计划、应急预案等内容。

7.2.2 维护单位必须有专业的维护人员及维护作业工具，巡检人员应具有现场处理临时应急故障的能力，在规定时间内予以恢复。其中单个维护小组人员不应少于3人，其中应包含1名安全管理人员，如需高处作业时，还应包含高处作业人员2名。

7.2.3 更换零配件宜采用与原件同型号规格的产品或采用性能更优的替代产品，不应降低零配件的性能及技术参数，并不得影响城市景观照明设施的安全性能。

7.2.4 在保证景观照明效果和质量的前提下，鼓励在城市景观照明设施维护中采用“新技术、新工艺、新材料、新产品”。更改关键零配件技术参数应取得城市照明管理机构的书面同意，必要时需进行技术论证。

7.2.5 维护单位应加强并推行信息化管理，配合做好景观照明智慧管控平台建设工作，打造全要素资产谱系、全周期闭环管理、全链条在线监控、全维度自动考核、全数据融合应用的系统运行有机整体，形成系统性、整体性、秩序性的照明治理格局。

7.2.6 维护单位不得擅自改变景观照明设施现状，确需变更的应事先书面报告设施管理单位批准；各类景观照明设施标识均应表示齐全、清晰。未经批准擅自在城市景观照明设施上张贴、悬挂、设置的宣传品和广告的，维护单位应加强巡查,并做好记录,第一时间报城管部门处置, 并每月报设施管理单位备案。

7.2.7 维护单位应定期做好灯具、设施设备的安全检查（漏电检测、接地电阻检测等）、维护、翻新及清洁工作。在进行照明设施清洁工作时，其供电回路应处于断电状态，应及时清除照明设施表面及周围环境存在的油脂或其他易燃物品。

7.2.8 景观照明设施的占用、拆除应按规定要求向城市照明管理机构办理相关手续。对于维护中所发现的非法占用、非法拆除，维护单位应妥善处理，并及时报告城市照明管理机构。

7.2.9 维护单位应对维护范围内的所有用电点进行监督检查，确保景观照明电路专线专用，未经允许不得私自外接用电。确需接用外电的，应取得城市照明管理机构的批准，并应符合安全用电要求。对于电费异常波动和超出理论计算电费的情况，维护单位要加强巡查，发现偷电行为，现场维护人员拍照留证后向公安部门报案。

7.2.10 景观照明设施报废处理时，应对于无法重复利用的零配件按程序处理，并符合相关环保要求。

7.2.11 维护单位应强化安全生产事故管理，落实安全生产责任制，提高维护工作人员的安全意识和责任感。发生照明设施安全生产责任事故，须按照照明设施安全事故处理制度及时处理和逐级报告。

7.2.12 维护单位原则上不得白天开灯巡修。因运行故障等特殊情况确需在白天送电抢修的，需征得城市照明管理机构同意。

7.2.13 维护工作原则上不得采用架空线路。确因开挖手续报批等客观原因导致需采用架空线路临时亮灯的，应向城市照明管理机构报告，说明理由和修复时限，并在手续完善后恢复架空线下地。

7.2.14 维护单位应建立应急机制，编制应急预案，组织应急演练。在重大活动，防汛抗台风等恶劣天气时，做好应急保障工作。应急保障期内，接到故障抢修通知，应在半小时内赶至现场组织处理，并及时回复处理结果。

Ⅱ 巡查要求

7.2.15 维护单位须做好现场的日常巡查。根据维护区域等级对维护范围内的景观照明设施亮灯情况开展巡查（节假日亮灯必查）工作，检查景观照明亮灯效果，及时排除灯具故障和系统性故障问题，并及时记录。巡查记录每月定期上报。

7.2.16 维护单位的巡查范围，应覆盖全区域内的景观照明设施，应保证在每个检查周期内覆盖其职责范围内的所有维护载体。

7.2.17 巡查人员应现场填写巡查表，按重要紧急程度可分为：立即处理、优先处理和日常处理三类，做好相关的资料、台账记录。

7.2.18 巡查人员应掌握维护范围内的景观照明设备的安装位置、供电运行方式、控制手段及光源种类等设备情况，熟知有关规程规定。

7.2.19 巡查过程中发现设施明显损坏，影响车辆和行人安全情况的，第一发现人应按应急预案处置，立即上报、设置围挡，并应在现场监视，并及时采取相应维护措施。

Ⅲ 维护频次要求

7.2.20 景观照明设施的巡查、维修作业应不低于以下频次：

1 景观照明设施电源设施（包含变压器、配电箱等）每月巡查不低于一次，发现故障及时维修；每季度对电源设施（包含变压器、配电箱等）进行常规清洗；每年进行一次全面保养和防腐处理，必要时进行更换。应动态管理和全面监测电源设施的电压、电流、各分路负荷、功率因数、电表读数等数据，每半年提交一次电源设施的运行现状评估报告；

2 每半年对配电设施、金属灯杆接地网进行接地电阻测试；每年对电缆管线及检修井等进行一次全面巡查。测试、检查覆盖率达到100%；

3 特殊景观照明灯具机箱、光控探头、控制探头和雷达控制等光学元器件及设备，应至少每季进行一次除湿、除尘等清洁处理；

4 应定期对配备的专用工具进行检查，耐高压工具、安全防护设备及高空作业设备每半年检查一次，测试仪器每年校正一次；

5 重点区域的景观照明应每年测量一次照明灯具光源色差、光能量并计算光通亮维持率；

6 以抱箍方式固定在生长树木上的灯具，应最少每半年进行一次松绑；

7 其他设施维护频次要求不低于《城市道路照明技术规范》CJJ 45的要求及表7.2.20要求。

表7.2.20 其他设施维护频次要求

| 设备名称 | 维护项目 | 维护频次 |
| --- | --- | --- |
| 自动化系统 | 中心控制室 | 每天一次 |
|  | 控制柜线路及控制板 | 每月一次 |
|  | 控制终端设备性能、天线 | 每年一次 |
|  | 信息安全 | 每年一次 |
|  | 机房门禁系统 | 每年一次 |
|  | 机房保护接地系统 | 每年一次 |
|  | 动态画面控制系统 | 每年一次 |
|  | 定时控制系统 | 每年一次 |
| 变压器 | 变压器本体及所有附件外观检查 | 每半年一次 |
|  | 负荷检查记录 | 每年一次 |
|  | 防雷设备 | 每年一次 |
|  | 变压器绝缘电阻测定 | 每年一次 |
|  | 绝缘油绝缘强度简化实验 | 每年一次 |
|  | 接地电阻测量 | 每年一次 |
|  | 箱变内部除尘 | 每年一次 |
| 配电箱 | 配电箱及箱内设备外观检查 | 每季一次 |
|  | 负荷测量记录 | 每季一次 |
|  | 接地电阻测量 | 每年一次 |
| 线路 | 重点区域的线路 | 每季一次 |
|  | 非重点区域的线路 | 每半年一次 |
|  | 地下线路导线接头 | 每年一次抽查 |
|  |  | 解开重接，每三年一次 |
|  | 吊线、扳线松弛的调紧 | 根据巡查结果决定 |
| 灯杆基础 | 外观检查 | 每年一次 |
|  | 锈蚀抽查 | 每两年一次 |
| 接线井 | 非全封闭接线井盖 | 检查和清污，每年一次 |
| 灯杆 | 清洁保养 | 每年一次 |
|  | 外观及号牌检查 | 每半年巡查一次 |
|  | 锈蚀检查 | 每年一次 |
|  | 去锈涂油 | 每两年一次 |
|  | 接地电阻测量 | 每年一次 |
| 灯具、灯带 | 灯具的清扫 | 每半年一次 |
|  | 照明效果巡查 | 重点区域每天一次 |
|  |  | 其他区域每周一次 |
|  | 位置（投光灯具）固定 | 每季度一次，及大风后 |
|  | 引线、软管、接地保护线 | 每年一次 |

Ⅳ 台账管理要求

7.2.21 维护单位应加强台账资料管理工作。景观照明设施维护台账管理应遵循标准化、数字化、同步化的原则，确保资料齐全、更新及时、查阅方便。

7.2.22 景观照明设施维护单位应建立和妥善保管维护工作基础台账，并定期上报城市照明管理机构。维护工作基础台账应包括但不限于以下内容：

1 人力资源基础台账（含维护单位资质证书、从业人员资格证书、社保缴纳证明、培训和安全教育记录等）；

2 工机具设备和材料基础台账（含工机具设备清单、材料清单、机械设备（包括驾驶人员）合格证书、仪器和仪表效验合格证明文件等）；

3 维护技术资料（含基本维修方法（工法）文件和操作规程、防雷接地检查维修指导文件和操作规程等）；

4 照明设施资产基础台账（含变压器、开关控制箱、灯具、线路等设施的地址、规格型号、技术参数、运行状态等基础信息）。

7.2.23 景观照明设施维护单位应建立和妥善保管维护工作运行台账，并定期上报城市照明管理机构。维护工作运行台账应包括但不限于以下内容：

1 城市景观照明设施维护日常巡检维修记录（含清洗、防盗、灯具、线路检查等）；

2 城市景观照明设施维护定期巡检记录（含配电箱、接地、埋地电线电缆测试等）；

3 城市景观照明设施专项巡检记录（含防火、防台风、防汛及其它不可抗拒自然灾害等）；

4 城市景观照明设施维护所需主要仪器设备的检验记录等；

5 城市景观照明设施调光记录与用电记录等；

6 12345热线、市民投诉等处理记录等；

7 原始台账中有记录的景观照明设施的地理位置、附着物、技术参数等相关信息变更记录等；

8 城市景观照明设施备品备件更换记录、库存数量等。

7.2.24 景观照明设施维护单位应建立和妥善保管以下技术资料，确保资料的完整性、准确性并按月更新，按规定定期上报城市照明管理机构：

1 城市景观照明设施量变更记录。实施的加灯、迁改、拆除、接入电源等造成设施量实际变更；

2 上一维护周期内，各单一类别城市照明设施的维修总量、维修率数据，维修率超过60%的区域列表；

3 维护过程中额外添加的防盗、加固等设施，应以图纸形式注明位置、工艺等要素。

7.2.25 景观照明设施维护单位应动态管理和全面监测电源设施的电压、电流、各分路负荷、功率因数、电表读数等数据，并进行分析处理，每半年提交一次电源设施的运行现状评估报告至城市照明管理机构。

7.2.26 城市景观照明设施维护单位应对维护措施的有效性进行自查和记录内容，包括：

1 效果方面：对比维护后灯具与原同部位灯具在照（亮）度、均匀度、眩光等指标的一致性；在颜色、色温等指标的一致性；动态频率等指标的一致性；

2 安全方面：核查维护措施的安全性，并满足相关标准要求。

7.2.27 城市景观照明设施维护单位对台账资料应按月进行总结，并及时整理归档，定期上报城市照明管理机构。

Ⅴ 备品备件要求

7.2.28 零配件宜采用与原件同型号规格的产品或性能更优的替代产品，不应降低零配件的性能及技术参数要求。

7.2.29 灯罩、外壳、表面玻璃等零配件，外观应与更换前一致，灯具IP等级、光学效率、抗震性能、散热性能、表面强度等不应劣于更换前指标。

7.2.30 灯具及其他零配件的安全性能首要应符合《灯具 第1部分：一般要求与试验》GB 7000.1的要求。其次，投光灯具还应符合《投光灯具安全要求》GB 7000.7的要求，装饰性灯串应符合《灯具 第2-20部分：特殊要求 灯串》GB 7000.9的要求，埋地灯具应符合《灯具 第2-13部分：特殊要求 地面嵌入式灯具》GB 7000.213的要求，水池及水下灯具应符合《灯具 第2-18部分:特殊要求 游泳池和类似场所用灯具》GB 7000.218的要求，高杆照明技术指标符合《高杆照明设施技术条件》CJ/T 457的要求。

7.2.31 灯具及其他零配件的电磁兼容性能应符合《电磁兼容限值谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》GB 17625.1、《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》GB/T 17743和《一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求》GB/T 18595的要求。

7.2.32 灯具的功率因数和电源效率等不应劣于更换前指标。

7.2.33 LED模组灯具，更换后的散热、光源、电路等模组的性能不应劣于更换前指标。

7.2.34 照明节电装置，节电率不应低于更换前指标，并应符合《智能照明节电装置》GB/T 25125或《照明节电装置及应用技术条件》GB/T 25959的要求。

7.2.35 对城市景观照明设施进行报废处理的，应符合资产处置相关程序。鼓励对老旧灯具、灯杆及电缆等零配件进行重复利用。确实无法重复利用的零配件，其处置应符合相关环保要求。

7.3 景观照明设施维护具体要求

Ⅰ 一般要求

7.3.1 城市景观照明设施在重要节假日、重要活动保障前夕、应对景观照明所有设施进行全面检查。

7.3.2 建筑景观媒体立面、地砖灯、点阵屏等多体联动、动态变化按应按程序执行应运行正常，外控灯具不应存在闪烁，缺色或色度偏离，不得出现不受控等异常情况。

7.3.3 安装在山体、临水、沿路植栽，以及广场、园区景观小品、构筑物的照明灯具不应有污损，不应有影响灯光效果的遮挡、人手可触及的景观照明器材的保护接地应安全可靠。

7.3.4 水下灯具防水性能和安装支架不应锈蚀和损坏，水下敷设的电线电缆、防水接头外观和绝缘性能满足安全要求，水泵、管道、喷嘴、调节阀等水系统设施运行正常。

7.3.5 户外投影、激光、摇头灯、光束灯、图案灯等特殊灯具的电气和机械传动系统应运行正常，户外机箱除湿、降温、防水、防尘状况应保持良好，光学系统、电路模块、控制软件、互动控制系统、传感器等运行正常。

7.3.6 城市景观照明设施应按产品说明书规定的维护要求进行维护，维护系数应符合规定。维护要求应符合相关规定及下表7.3.6要求：

表7.3.6 城市景观照明设施维护要求

| 项目 | 维护内容 | 维护要求 |
| --- | --- | --- |
| 控制系统 | 中心控制室机房 | 保持室温在20～25℃，相对湿度在45%～65%，无静电、振动和噪声 |
|  | 控制柜的线路及控制板 | 保持线路整齐、设备整洁 |
|  | 控制设备终端及天线 | 无歪斜、无锈蚀，设备在线 |
|  | 信息安全 | 1.对操作系统、数据库系统、应用系统和网络设备设置权限 2.制定系统运行管理制度，配备系统管理员，定期监测系统运行情况、数据库状况和数据备份情况。 |
|  | 机房门禁系统 | 机房门禁系统完好，非维护人员、管理人员无法进入 |
|  | 动态画面控制系统 | 更换程序后符合预期效果。 |
|  | 定时控制系统 | 变更时间设置后符合预期效果。 |
| 变压器 | 变压器本体及所有附件应完好无缺陷， | 运行声音正常 |
|  | 油浸式变压器应无渗油或漏油， | 油位和温度正常 |
|  | 变压器周围和顶盖 | 没有遗留、堆放杂物 |
|  | 变压器套管 | 保持清洁，无破损裂纹和放电痕迹 |
|  | 防雷保护设备接线端子 | 无松动，接地保护与主接地网的连接良好 |
|  | 变配电站门窗 | 清洁无破损，房屋无渗漏水现象，室内无积尘 |
|  | 维修更换的变配电设备 | 应与原设备规格一致 |
|  | 进、出电缆孔的橡皮圈或防火泥等材料 | 封堵良好，防止小动物侵入 |
|  | 补偿电容和电容接触器 | 完好，功率因数达到0.85以上 |
|  | 油浸式变压器油枕、油标玻璃管 | 完好，干燥器硅胶、温度计运行正常 |
|  | 地下式变电站箱体 | 密封无渗漏现象，防腐保护层完整 |
| 配电箱 | 配电箱（柜）体 | 完整，不渗水，室内箱（柜）无积灰，外壳脱漆、锈蚀面积不超过20%；室内配电柜及附属设施应符合消防安全规程要求 |
|  | 接触器、开关、熔断器等电气元件 | 工作正常，导线绝缘良好，表面清洁，无松动、变形、缺损和烧焦变色。 |
|  | 配电箱（柜）仪表 | 完好，指示正确，各部件连接坚固，无松动或变形 |
|  | 箱（柜）体与门之间的接地 | 连接完好，保护接地良好 |
|  | 配电屏、箱、柜的电气设备系统 | 每半年进行1次全面清洁、检查、紧固 |
|  | 节电器 | 1.每半年进行一次检查和维护，确保节电器旁路状态正常 2.应无过热、打火或放电现象 3.负荷最大电流不应大于节电器的额定电流 4.输入电压不应大于设备工作的电压范围 |
| 线路 | 调整导线弧垂，更换、修复损伤的导线 | 与原导线绞向应保持一致 |
|  | 更换架空线引入到地下线路的保护管 | 地面以上部分长度不应小于2.5m，深入地下部分不应小于0.2m |
|  | 电杆周围的树木 | 应通知绿化主管部门进行修剪，因不可抗力致使树木严重危及城市照明设施安全运行的，可采取紧急措施进行修剪，并及时报告绿化主管部门。 |
|  | 电缆线路 | 1.应无绿化、修路开挖、地面沉降、化学腐蚀及地面堆积物等异常现象。 2.地上标志桩完好，裸露的保护管、电缆铠装应无严重锈蚀，接地良好 |
|  | 电缆井井内电缆 | 1.回路标志牌字迹清晰、完整无缺，无杂物、积水，井盖断裂或边长大于50mm缺角时应更换，井盖端面与框上端面落差不应大于5mm，金属井盖接地良好 2.电缆接头包裹严实，连接牢固，铠装接地良好 3.暴雨后应及时对低洼地带的电缆井进行检查，排除井内积水 4.对含酸、碱、盐等有强腐蚀性的残留物流入电缆井时，应对其及时进行封闭处理。 |
| 灯杆、构架 | 灯臂 | 校正歪斜大于杆梢直径1/2的灯杆和歪斜大于±3°的，无明显锈蚀 |
|  | 金属灯杆 | 无明显锈蚀、裂缝和凹凸等现象，接地良好，无明显锈蚀 |
|  | 基础螺栓和灯杆下法兰盘 | 混凝土结面保护应完整无缺损，无明显锈蚀 |
|  | 调整歪斜电杆 | 更换损坏的电杆和锈蚀的横担，保证灯杆、横担正直 |
|  | 灯杆号牌 | 字迹清晰、完整 |
|  | 灯杆内电缆、引流线及接地接零保护接头 | 接头牢固，电缆接头及终端无发热烧坏痕迹。 |
|  | 灯杆检修门 | 开闭灵巧、防盗机构完好无异常 |
| 灯具、灯带 | 照明效果 | 满足评分项要求 |
|  | 出光口 | 保持清洁无污染和破损，外观整齐完好 |
|  | 位置（投光灯具） | 其投射方向、角度应正确并在原标志位置 |
|  | 引线、软管、接地保护线 | 无松动、锈蚀、破损，牢固可靠 |
|  | 零部件及固定支架 | 灯具无松动，受力件锈蚀深度不超过10%，非受力件，锈蚀深度不超过25%。超过要求的零部件，应予以更换。保证无移位、变形，牢固可靠。 |
|  | 灯具外壳外观 | 每年进行1次清洁，不得使用水冲洗。保持外壳无破损，无影响安全的破损、缺失，外观整洁。近人照明设施锈蚀（或油漆剥落）面积不得超过10%，非近人照明设施锈蚀（或油漆剥落）面积不超过20%。 |
|  | 以抱箍形式固定在树木上的灯具 | 对树木进行一次松绑，必要时更换橡胶垫片 |

Ⅱ 灯具维护要求

7.3.7 城市景观照明灯具应按产品说明书规定的维护要求进行维护，维护系数应符合规定要求。发光面以外的其它部位，其积尘厚度不应大于0.5mm。

7.3.8 在进行灯具及光源更换时，相关参数应等同原灯具设施，对于同原有设备存在差异的参数，特别是色温、功率等参数，应对其适应性进行评估。

7.3.9 更换电容器、镇流器或驱动器等零部件，灯具的功率因数和电源效率等不得劣于更换前的指标。

7.3.10 更换灯具反射器、透镜等光学配件的，应保证配光一致，光学效率不应低于更换前的相应配件，眩光不得劣于更换前的指标。

7.3.11 更换灯罩、外壳、表面玻璃等零部件的，应保证灯具防护等级、抗震性能、散热性能、眩光、表面强度等不得劣于更换前指标，外观应与更换前一致。

7.3.12 对于整体式灯具，更换前后应保持灯具外观、配光、投光角度一致。

7.3.13 对于模组式灯具，更换后的散热、光源、电路等模组的性能不得劣于更换前指标，光源模组的配光应与更换前一致。

7.3.14 对景观照明设施进行清洁，清除灯具上附着的污物、灰尘等，确保灯具照射亮度。

7.3.15 对灯具清洁宜选择白天作业，作业前应检查并确保回路处于断电状态，并应清除灯具周围的各类杂物及危险物品。

7.3.16 对灯具、底座，以及墙体的安装牢固情况进行检查，发现连接部件松动或脱落应及时紧固，情况严重时应进行更换处理。

7.3.17 发现灯具、支架及底座连接处存在锈蚀的，应清除锈蚀并进行防锈处理，锈蚀严重的情况应对连接件进行更换处理。

Ⅲ 照明管线维护要求

7.3.18 景观照明穿线管道更换时，管径应与原设计保持一致，材质应符合应用场景要求。人行道、绿化带应使用CPVC管或性能相近的管道，车行道应使用热浸塑钢管或性能相近的管道。

7.3.19 维护过程更换的电线电缆，应满足原设计及使用环境和负荷要求。

7.3.20 直埋或保护管中电缆维护应整段安装或更换，接头必须在检修井或接线盒中设置，其他部位不得设置接头。接头埋地深度或距地面安全距离应满足原设计要求并符合相关规定，不得任意改变。

7.3.21 照明线路金属保护管道应无锈蚀，应保证保护接地和防雷装置连接可靠。

7.3.22 更换后的接线盒、防水接头等应达到相应的防护等级。

7.3.23 功能照明设施和景观照明设施的配电线路必须分开，不得就近混接。

7.3.24 检查供电电缆连接处是否有松动，护套是否有松脱、损伤及动物噬咬痕迹。

7.3.25 检查线路绝缘，要求电缆电线绝缘电阻≥0.5MΩ。

7.3.26 电缆接线盒应检查其是否存在破损情况，特别对于室外使用接线盒，应检查其防水密闭性能是否符合要求。

7.3.27 对于破损的电缆应及时做好绝缘防护措施，损坏严重时应予以分段（全段）更换。

7.3.28 检查照明供电线路所涉及的电缆沟、电缆井（盖）、电缆管以及电缆桥架等相关设施，确保其无损坏，移位，锈蚀、破损等情况。保持沟井排水通畅，无淤泥。井盖无破漏残缺。

7.3.29 应检查电缆过境孔、穿墙孔等处防水密闭情况，确保其无渗漏情况发生。

7.3.30 应检查线缆标识牌，确保其无损坏、脱落及模糊情况，对损坏标识应进行更换。

Ⅳ 变配电设施维护要求

7.3.31 变配电设施维护不得改变变配电设施内原有线路和开关的电气间隙和爬电距离。

7.3.32 变配电设施容量变化应对原设计指标进行校验，按规范要求及时更换相应规格或容量的电源、开关等设备，并保持三相平衡。

7.3.33 对照明配电箱内电气回路应进行开箱检测，检查接地是否可靠、良好，接线螺丝有无松动，锈蚀等情况。对配电箱内的接线端子进行紧固。

7.3.34 检查电压表、电流表、负载容量是否相符，工作指示灯是否正常，并检查电气回路保护装置是否正常工作，相应的断路器，熔断器、避雷器等装置是否损坏。

7.3.35 检查接线端子是否存在过热氧化情况，配电输出是否存在缺相的情况，输出电流是否超过线路负荷。

7.3.36 检查配电箱内设施、线缆、端子标识、电器原理图、物料清单等资料是否完好、清晰，如出现问题应及时改正。

7.3.37 检查照明配电间（箱变）及户外配电箱并进行扫尘与清理， 配电箱体应无变形，破损，水浸，小动物与材料滞留等情况，箱变应通风正常，防小动物进出线管封堵等设施完整。

7.3.38 检查变配电与照明装置的防雷接地状况，确保其结构符合原设计要求，并正常工作。当不满足接地要求时，应对水平及垂直接地进行维护。

7.3.39 检查变配电设施的接地引线状况，确保其表面涂层完好无脱落。

7.3.40 检查室外照明配电箱体同接地桩连接是否牢固，接地桩是否存在腐蚀。

7.3.41 对接地电阻进行测试，确保接地电阻不大于原设计对接地电阻的要求。对低压供电线路上每处重复接电阻应小于10Ω。

7.3.42 定期检查配电箱内的避雷器，查看其是否有损坏、失效的情况。

7.3.43 保持箱变箱体密闭，照明配电间门锁使用正常门锁无缺失，门开合良好。

7.3.44 保持照明配电间和箱变内整洁规范、无杂物，无严重积水积灰，进出线管道封堵良好。

7.3.45 保障变配电设施安装位置不应积水。

7.3.46 不得擅自改变配电设施内的接线方式，更换电气元件应保证规格型号不变。

7.3.47供电线路标识规范统一，供电线路需有标识牌，标识牌应注明工程名称、供电设备位置及容量、电缆型号规格及厂家、电缆起止地点及供电范围，配电线路发生变化时，应实时更新线路标示名称。

7.3.48对变配电设施的电容集中补偿柜及柜内元器件检查，做好记录。集中电容补偿功率因数不得低于0.95。

Ⅴ 控制系统维护要求

7.3.49  应保证控制系统的正常运行  ，及时排除控制系统的安全隐患及故障，不应私自变更照明控制模式。

7.3.50 控制系统中对防静电有要求的设备，维护时应做好防静电措施。

7.3.51 控制系统上不应运行未经许可的外来软件，不应接入未经批准许可的扩展设备。

7.3.52 检查机房内接地系统、应保证照明控制终端防雷装置正常有效。

7.3.53 在线不间断电源的运行和维护应符合供应商提供的维护要求。7.3.54 网络设备异常，应及时处理，保持网络畅通。

7.3.55 控制系统的操作人员不应泄露登录密码。

7.3.56 应实时对照明控制系统平台即时更新和升级，避免软件运行出现卡顿、下发指令失效等情况。照明控制系统平台故障应能自动重启。

7.3.57 照明控制系统应实施数据完全备份。在软件升级、数据更新、数据恢复、设备更换、感染病毒、备份数据损坏或丢失等特殊情况下，应对系统数据实施临时紧急备份。

7.3.58 景观照明控制系统应能在线执行遥控、遥测、遥信、遥调（压）等功能。

7.3.59 景观照明控制终端装置应安装稳固，各模块接线部位牢固结实无异常发热，各模块及光、热、温、湿等传感器感应部件应保持表面清洁。

7.4 景观照明设施维护安全管理

7.4.1 维护单位应当全面履行安全生产责任，建立健全安全生产责任制，保证安全生产投入，落实安全生产措施，依法配备安全生产管理人员，预防安全事故发生，保障生命与财产的安全。

1 应健全安全生产组织机构，制定安全管理制度；

2 不得挪用安全生产专项经费；

3 每月宜展开一次安全教育和培训、排查与整治各类安全隐患；

4 建立应急管理体系，履行应急救援、事故快速处理与报告。

7.4.2 景观照明设施维护从业人员必须具备必要的电气知识，应持有所在工作岗位的培训合格证书；应加强自我保护意识，自觉遵守供电，安全、维修规程，发现违反安全用电并足以危及人身安全、设备安全及重大隐患时应立即制止。

7.4.3 进入维护维修现场的作业人员，必须穿戴安全帽和安全工作服，并穿着反光背心。

7.4.4 维护维修现场应设置明显标志，并根据交通条件，采取围挡局部封闭等有效的安全防护措施。维护维修作业应避开交通高峰期，减少对交通的干扰和影响，影响交通时应由专人疏导交通。

7.4.5 鼓励采用先进的技术和设备，提高工作效率，缩短设施维护维修时间。

7.4.6 维护维修作业用料、机械、工具应摆放整齐，临时设施设置规范合理。

7.4.7 维护维修应当严格遵守安全操作规程，作业现场必须设安全管理员。

7.4.8 电气检修、维修作业及危险工作需严格按照行业安全操作规程操作。

7.4.9 维护维修作业不得降低城市照明设施安装的紧固度（包括灯具内部零件的紧固度）。

7.4.10 维护维修作业不得损坏建（构）筑物主体以及附属绿化、铺装等设施。

7.4.11 维护维修作业不得对周边居民产生噪声和光干扰。

7.4.12 维护维修作业完成后应及时清理现场，并确保景观照明设施开关箱、检查井等有效关闭，无虚掩现象。

7.4.13 高处作业应符合以下安全文明施工要求：

1 高处作业施工现场必须指定专人负责安全监护，地面须拉警戒线，防止高空坠物；

2 高处作业人员必须规范佩戴安全帽，使用符合安全要求的安全（主/副）绳和安全带；

3 高处作业人员的工具应正确使用帆布电工包携带，各种工具用绳子绑扎做防坠保护；

4 高处作业前须认真检查高空作业安全绳绑扎位置是否可靠牢固，临边作业棱角是否有保护。要求主、副绳无断股或起毛，安全锁扣正常可靠、自锁器灵活完好，安全带、座板吊带、拦腰带无损伤，座板无裂痕；

5 下绳作业应保证3人及以上作业人员同时践行，并保证至少1人在上方监视、1人在下方监视，监视和作业人员均应采取必要的安全措施、配备必要的通讯设备；

6 长梯子使用须有专人扶梯，斜靠在墙面的梯子上下端能否有效防滑；

7 高处作业人员严禁酒后、带病、疲劳作业，须严格遵守安全操作规程。

7.4.14 维护单位应定期对配备的专用工具进行检查，耐高压工具、安全防护设备及高空作业设备每半年检查一次，测试仪器每年校正一次。

7.5 照明设施维护类型

Ⅰ 照明设施小修

7.5.1 景观照明在使用年限以内，日常使用过程中出现的各类需要维修的状况且相关指标未达到中修、大修标准的情况下，宜实施小修作业：

1 自动化系统设备：自动化系统包括GIS系统、定时控制系统、漏电检测系统等生产和综合自动化管理系统。软硬件维护调试，监测设备及通信控制设备的日常维护；更换损坏的电路板、显示板、蓄电池和中间继电器，清除积尘；软件系统的定期检查、更新、升级等；

2 变配电设施：变压器换干燥器、加变压器油、测量电压、电流和接地电阻；更换损坏及老化的负载开关、空气开关、断路器、避雷器、交流接触器和熔芯；箱体内电器和箱体清除积尘，做好防腐、防锈和更新标志牌等；

3 配电线路：巡查架空线路，调整弧垂、处理导线与引下线及其他设施的间距，更换破损的瓷瓶及其他有缺陷的线路器具；检查校正电杆垂直度，夯实下陷松动的杆坑，调整有松动的拉线装置；导线、电杆、横担、瓷瓶、拉线及所有的金具紧固件的检修；巡查电缆线路接头和相连接的接线柱、盒，更换破损的电缆、井框、井盖，处理线路缺陷等；

4 光源电器：更换寿终的灯泡、灯带、镇流器，更换老化的引线电缆和固定支架，更换破损的灯罩等；

5 其他为确保景观照明设施正常运作而进行的日常维护工作。

Ⅱ 照明设施中修

7.5.2 景观照明在下列之一情况下宜实施中修作业：

1 单栋建筑或重要景点的景观照明设施尚未达到使用年限，但已明显影响整体景观照明效果的；

2 相应类别的设施上一个维护周期的维修率超过45%或平均光通量维持率低于85%的；

3 通过小修作业，照明设施无法达到原设计效果的。

Ⅲ 照明设施大修

7.5.3 景观照明在下列之一情况下宜实施大修作业：

1 通过中修作业，照明设施无法达到原设计效果的；

2 因外部条件改变导致原设计已不能满足使用要求的；

3 相应类别的设施上一个维护周期的维修率超过65%或平均景观照明灯具光通量维持率低于80%的；

4 已经连续运行多年，达到最低使用年限的。

附录A 景观照明工程检测记录

表A.0.1 照度测量记录表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 测试日期 |  |  |  |  |  |  | 环境温度（℃） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电压（V） |  |  |  |  |  |
| 检测设备名称、编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 测试设备状况 |  |  |  |  |  |
| 测量点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 照度最大值 |  |  | 照度最小值 |  |  |  |  |  |  | 照度平均值 |  |  |  |  |  |  | 照度均匀度 |  |  | U1= |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U2= |  |
| 测点布置图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

校核：                                                            检测：

表A.0.2 亮度、色温与显色指数测量记录

| 工程名称 |  |  |  |  | 测试日期 |  |  | 环境温度（℃） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试位置 |  |  |  |  |  |  |  | 电压( V ) |  |  |  |
| 检测设备名称、编号 |  |  |  |  |  |  |  | 测试设备状况 |  |  |  |
| 测量点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 亮度值（cd/m2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 色温（K） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 显色指数（Ra） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 亮度值（cd/m2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 色温（K） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 显色指数（Ra） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测点布置图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

校核：                                                            检测：

附录B 景观照明工程质量验收记录

表B.0.1景观照明工程质量验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 施工质量 |  |  |  | 施工单位 检查记录 | 监理（建设） 单位验收记录 |
| 验收项目 | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |
| 施工单位 检查评定结果 |  | 专业工长（施工员） |  | 施工班（组）长 |  |
|  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |
| 建设单位 验收结论 |  | 专业技术负责人： 年 月 日 |  |  |  |

表B.0.2景观照明工程质量控制资料检查记录表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 资料名称 | 份数 | 核查意见 | 核查人 |
| 1 | 景观照明工程 | 施工图纸会审记录、设计变更通知书和工程洽商记录 |  |  |  |
| 2 |  | 系统竣工报告及竣工图 |  |  |  |
| 3 |  | 系统设备清单及主要材料、设备出厂合格证明和进场检(试)验报告 |  |  |  |
| 4 |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |
| 5 |  | 现场安装调试记录； |  |  |  |
| 6 |  | 导管敷设质量验收记录 |  |  |  |
| 7 |  | 金属槽盒敷设质量验收记录 |  |  |  |
| 8 |  | 电线、电缆敷设质量验收记录 |  |  |  |
| 9 |  | 配电箱、柜安装质量验收记录 |  |  |  |
| 10 |  | 灯具安装质量验收记录 |  |  |  |
| 11 |  | 安全保护质量验收记录 |  |  |  |
| 12 |  | 景观照明通电试运行记录 |  |  |  |
| 13 |  | 系统检测报告 |  |  |  |
| 14 |  | 各种控制模式下的照明实景效果照片 |  |  |  |
| 15 |  | 平台开放数据库访问接口和说明 |  |  |  |
| 16 |  | 系统技术、操作和维护手册 |  |  |  |
| 17 |  | 系统管理、操作人员培训记录 |  |  |  |
| 18 |  | 客户或竣工验收要求提交的其它资料 |  |  |  |
| 结论： 施工单位项目经理： 总监理工程师： （建设单位项目负责人） 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |

表B.0.3景观照明工程观感质量检验记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  |  | 抽查质量状况 |  |  |  |  |  |  |  | 质量 评价意见 |
| 1 | 景观照明工程 | 导管敷设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 封闭式金属槽盒敷设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 固定与附着构造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 配电箱、柜安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 灯具安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 安全保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量综合评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 施工单位项目经理： 总监理工程师： （建设单位项目负责人） 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：抽查质量状况，合格√，不合格×。

表B.0.4景观照明工程质量竣工验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  | 开工日期 |  |  | 完工日期 |  |  |
| 序号 | 项目 |  | 验收记录 |  |  | 验收结论 |  |  |
| 1 | 质量控制资料检查 |  | 共 项 经检查符合要求 项 经检查符合规范要求 项 |  |  |  |  |  |
| 2 | 观感质量验收 |  | 共 项 经检查符合要求 项 经检查不符合要求 项 |  |  |  |  |  |
| 3 | 综合验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加验收单位 | 建设单位 （公章） |  | 监理单位 （公章） |  | 施工单位 （公章） |  | 设计单位 （公章） |  |
|  | 单位（项目）负责人： 年 月 日 |  | 总监理工程师 年 月 日 |  | 单位（项目）负责人： 年 月 日 |  | 单位（项目）负责人： 年 月 日 |  |

本规程用词说明

1 为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

《灯具 第1部分：一般要求与试验》GB 7000.1

《投光灯具安全要求》GB 7000.7

《灯具 第2-20部分：特殊要求 灯串》GB 7000.9

《灯具 第2-13部分：特殊要求 地面嵌入式灯具》GB 7000.213

《灯具 第2-18部分:特殊要求 游泳池和类似场所用灯具》GB 7000.218

《电磁兼容限值谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》GB 17625.1

《灯的控制装置第14部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求》GB 19510.14

《电业安全工作规程 第1部分:热力和机械》GB 26164.1

《低压配电设计规范》GB 50054

《建筑物防雷设计规范》GB 50057

《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411

《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB 50601

《建筑电气照明装置施工与验收规范》GB 50617

《民用建筑电气设计标准》GB 51349

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015

《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024

《照明测量方法》GB/T 5700

《用电安全导则》GB/T 13869

《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》GB/T 17743

《一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求》GB/T 18595

《低压电涌保护器(SPD)第12部分：低压配电系统的电涌保护器选择和使用导则》GB/T 18802.12

《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239

《智能照明节电装置》GB/T 25125

《照明节电装置及应用技术条件》GB/T 25959

《城市夜景照明设施防雷技术规范》GB/T 40250

《城市道路照明技术规范》CJJ 45

《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89

《城市照明自动控制系统技术规范》CJJ/T 227

《高杆照明设施技术条件》CJ/T 457

《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163

《暗夜星空保护地和项目标准》T/CGDF 00001

广东省标准

景观照明工程技术规范

DBJ/T ××-×××-20××

条文说明

# 制定说明

《景观照明工程技术规范》DBJ/T ××-××-20××,经广东省住房和城乡建设厅20××年××月××日以第××××号公告批准发布。

本规范编制过程中，编制组进行了广泛的调查研究，结合我省景观照明工程建设的情况和经验，参考了大量国家已有的相关法规、技术标准，征求了专家意见，并与国家政策相衔接。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《景观照明工程技术规范》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目  次

4 设计	96

4.1 一般规定	96

4.2 照明评价指标	96

4.3 照明方式	98

4.4 景观照明配电设计及安全防护	98

4.7 节能要求	99

5 施工	100

5.2 供配电设备安装	100

5.3 线路敷设	101

Ⅰ 保护管敷设	101

Ⅱ 线槽敷设	101

Ⅲ 线缆敷设	102

Ⅳ 电缆敷设的防火措施	103

5.4 灯具安装	103

5.5 安全防护	106

Ⅰ 接地	106

Ⅱ 防雷、防电涌	108

Ⅲ 电气	109

6 检测与验收	110

6.2 景观照明效果检测	110

6.3 景观照明控制系统检测	110

6.5 工程验收	111

4 设计

4.1 一般规定

4.1.7 本条是特指对造价高、对环境影响较大的特种照明器材，如：激光、太空灯球、投影灯、3D投影机、媒体立面和火焰光等设施使用时 应做好必要性、可行性论证或现场试验。

4.2 照明评价指标

4.2.1 本条规定了建筑物、构筑物和其他景观元素以及步行道、广场等室外开放空间的照明评价指标为亮度、照度和半柱面照度值。地面水平照度是为了看清地面上的障碍物和地面的起伏，以免绊跌或失足。离地面1.5m处的半柱面照度是为了行人晚间能够辨认其他趋近的，或附近离开一定距离的平均身高的来人脸部特征，以便提供必要的安全感。研究证明，4m的距离使行人能有足够的时间辨认和做好相应的防范准备，而在这个距离，辨认和估计一个人的企图所需的最小半柱面照度为0.8lx，本规范为使用者的便利，将最低要求规定为2lx。

在照明情况较为复杂时，垂直照度Ev与半柱面照度Esc之间没有固定的换算关系。但是在单个点光源照射下：

Esc=φ/πrd

Ev=φ/2rd

因此：Ev=π/2×Esc

本规范中半柱面照度与垂直照度之间的换算关系即是按照这一简化公式得出。

4.2.3 本条主要是对接《城市照明建设规划标准》CJJ/T307-2019中首次提出的暗夜保护区、限制建设区、适度建设区、优先建设区的四种概念。区域划分可以按原有自然要素边界（一般以独特的地貌特征为根据，如高山、海洋、河流、湖泊、沙漠、森林等）或城市规划的功能单元来进行划分。

4.2.4 本条规定的照度或亮度均匀度均为参考面上维护周期末的维持照度值。在照明设计时，应根据环境特征、灯具的防护等级和擦洗周期，从本规范表4.2.4中选定相应的维护系数。

本规范的维持照度值是扣除下列假设的衰减后的照明值：

1 在计划更换光源时间内光源的流明衰减；

2 灯具在清洁周期末由于污染引起的输出流明的衰减。维护系数即是在灯具设备维护周期末，由于上述衰减后，参考面上的照明值与初始照明值之比，它是光源流明衰减因子与灯具污染衰减因子的乘积。

4.2.5 光源的颜色、色温（或相关色温）的选择在城市夜景照明设计中起着重要的作用，它涉及心理学、美学问题，也与气候环境、区域特色有关。

4.2.6 本条中照度或亮度均匀度的评价指标包括均匀度U1和均匀度U2。前者是给定平面上照度或亮度的最小值与最大值之比，即Emin/Emax或Lmin/Lmax，涉及视觉适应和地面上的显示；后者是给定平面上照度或亮度的最小值与平均值之比，即Emin/Eav或Lmin/Lav，涉及视觉舒适感。

4.2.14 城市夜景照明应将眩光限制作为一项评价指标。眩光的形成是由于视场中存在极高的亮度或亮度对比，而使视觉功能下降或使眼睛感到不舒适。阈值增量（TI）是描述道路照明眩光而提出的一个照明评价指标，涉及失能眩光；居住区和步行区内的灯具一般装的较低，而行人和自行车的行进速度较慢，故应限制灯具的亮度，并考虑不舒适眩光的影响。对机动车驾驶员的眩光限制应以阈值增量（TI）度量，并应符合本规范第4.2.15的相关规定。

4.3 照明方式

4.3.1 本条规定了建筑物、构筑物和其他景观元素以及步行道、广场等不同维度下的景观照明设施应满足的相应要求，在不同的环境下布置时应打造安全舒适的光环境。

4.3.2 本条规定为了避免行人以为触碰灯具或附属设施有烫伤或刮伤等风险，也防止相关灯具或附属设施被破坏。

4.4 景观照明配电设计及安全防护

4.4.4 今年广东地区照明设施雨天漏电伤人、设备进水潮湿的事故屡见不鲜，针对广东多雨潮湿的气候，做此要求，保障人身和设备安全，对处于高地势的设施科适当降低要求，对于难以按本条执行的，需采取其他措施保障安全。

4.4.6 夜景照明一般需要分普通和节假日等运行模式，分别供电主要是为了方便分模式节能控制，方便运行和维护的管理。

4.4.13 从现状配电回路接取电源作为一种实际常用的供电方式，需采取相关措施，保证原照明配电系统和新建照明设施的安全，以及人身安全。

4.7 节能要求

4.7.1 本规范建（构）筑物夜景照明的照明功率密度值得表4.7.1采用JGJ/T 163《城市夜景照明设计规范》的表8.2.2。设计时，应根据被照场所的功能、性质、环境区域亮度、表面装饰材料及所在城市的规模等，确定所需的照度或亮度的标准值。避免照度或亮度过高，浪费电能。

5 施工

5.2 供配电设备安装

5.2.1～5.2.3 预装箱式变电站是高低压、变压器的整合型配电设备，通常安装在户外。由于预装箱式变电站结构紧凑，散热以空气冷却为主，对于安装环境有一定的特殊要求：

1 预装箱式变电站设置应避开具有火灾、爆炸、化学腐蚀及剧烈振动等潜在危险的环境，并应避让地下设施；应该设置 在地势高，不易积水的地方，当设置在地势低洼处，应抬高基础或采取防水、排水措施；宜设置在道路的城市电力通道一侧，便于高、低压电缆及保护管的进出；

2 预装箱式变电站浇制混凝土平台时，要在高低压侧预  留空挡，以安置电缆。开挖基地时必须挖至实土，再回填夯实， 浇注混凝土；

3 预装箱式变电站接地与中性线共用一处接地网，接地网在箱变基础四个角打下接地桩，然后连成一体，预装箱式变电 站必须有两个可靠的接地点。定期检查接地是否松动和锈蚀；

4 预装箱式变电站通常以自然风冷却循环为主，四周应通风良好，宜留有足够的维护空间；

5 低压断路器跳闸后，应检查故障原因后再试送电，如试送不成功，应彻底排除故障后再送电，防止扩大事故范围；

6 在箱式变电站高压室作业时，必须将变压器停电，并使用绝缘操作棒；

7 预装箱式变电站所有电缆进出口，都应封堵严实，防止小动物进入；

8 预装箱式变电站必须有高压危险标识和相关电气标识。

5.3 线路敷设

Ⅰ 保护管敷设

5.3.1 由于户外安装保护管工作环境恶劣，本条对保护管的材质、防老化、防腐提出相关要求。

5.3.2 明敷保护管固定间距要求不大于2m，同时需按保护管管径、安装场地工作环境进行验算调整。

5.3.3 室外敷设的埋地保护管需避开树木根系，保护管侵入树木根系区域内的情况下，建议加大保护管埋深，不得影响树木正常种植，并进行砼包封，避免树木根系生长对保护管造成破坏。

5.3.9 综合考虑保护管、线路检修及热力管散热影响，此条款明确了保护管与其他类型保护管的敷设位置及间距要求。

Ⅱ 线槽敷设

5.3.14由于室外工作环境恶劣，室外敷设的金属线槽活桥架推荐采用抗腐蚀性强的铝合金或不锈钢材质。

5.3.15 为防止电缆敷设时连接板的螺栓对电缆造成损伤，要求螺母位于线槽或桥架的外侧。

5.3.16 固定点间距需按线槽或桥架内敷设电缆的数量及设置场所进行复核调整。

5.3.25 为防止受热变形，塑料线槽不宜与热水管、蒸汽管同侧暗装。

Ⅲ 线缆敷设

5.3.30 综合考虑施工阶段灯具接线三相均分及后期检修方便的需求，对电缆不同相序采用不同颜色进行具体要求。

5.3.34 电缆在同侧的多层支架敷设时，不同类型的电缆不允许同层支架上敷设，应按电压等级由高到低的电力电缆、电力和非电力的控制及信号电缆、通信电缆“由上而下”的顺序排列。

5.3.36 为保证线路与设备间连线牢固可靠，对不同截面的线缆与设备的连接方式进行了规定。

5.3.40 直埋敷设

2 为防止后期检修或其他施工开挖损坏电缆，对电缆上方保护层提出明确的设置要求。

4 应避免电缆位于地下管道的正上方或正下方，造成电缆及其他地下管道无法进行正常检修。

5.3.41 电缆导管敷设

2 由于景观照明导管通常为埋地或建筑外立面安装，同时存在跨度大，高空作业等情况，电缆保护管的弯头过多，后期穿电缆工作及其困难，管道弯头不宜过多。

5.3.42 电缆线槽敷设

1 为防止线路之间相互干扰，不同电压、用途的电缆，不宜敷设在同一层的电缆桥架上，当受条件限制需敷设在同一桥架上时，应采用金属隔板隔开。

Ⅳ 电缆敷设的防火措施

5.3.45 防火封堵材料耐火试验时间要求，应同时不低于封堵间隔处建筑耐火等级要求。

5.4 灯具安装

5.4.1 本条对于灯具的一般要求做出了规定。

5.4.1-4 由于安装在室外，密闭防水是施工的关键，所以无论是户外灯具本身及防水接头密封圈应齐全、完好。

5.4.2 本条对于灯具安装的一般要求做出了规定。

5.4.2-2 本款的要求是参考了现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163的相关规定。

5.4.2-8 本款符合强制性现行国家标准《建筑电气照明装置施工与验收规范》GB 50617 和《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的相关规定，并强调“不带电的外露可导电部分”和“与保护导体连接线”应为铜芯软导线。

5.4.2-11 本款的要求是参考了现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的相关规定。

5.4.2-13 LED工作时产生的热量会影响LED灯具的寿命、发光效率和稳定性。生产厂家会从选材、灯具结构上做散热考虑和设计，同时灯具的安装位置也应考虑其散热条件。

5.4.5 本条对于庭院灯的安装做出了规定，条款要求参考现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的相关规定。

5.4.6 本条关于埋地灯安装要求参考《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015的相关规定。

5.4.7 本条对于桥体景观照明灯具的安装做出了规定。

5.4.7-1《城市景观照明设计规范》JGJ/T 163-2008规定，安装在室外的灯具外壳防护等级不应低于IP54；本款根据广东省气候条件，对此提出更高的要求，规定在室外的灯具外壳防护等级不应低于IP65。

5.4.7-5 电气照明装置施工结束后，对施工中造成的建筑物、构筑物局部破损部分，应修补完整。

5.4.7-6 灯具安装应采用抱箍等夹具形式或提前预埋基础，避免对桥梁结构造成影响。

5.4.8 本条对于安装在水下照明的灯具做出了规定。

5.4.8-3 水下灯具配套线缆的选型、配置涉及人身安全，本款规定电缆的选型和配置应由灯具厂商附带提供，以明确水下照明灯具的产品安全责任。分区的规定与现行国家标准《低压电气装置 第7-702部分：特殊装置或场所的要求游泳池和喷泉》GB/T 16895.19的相关规定保持一致。

5.4.10 本条对安装在古建景观的灯具做出了规定。

5.4.10-1 本款引自国家文物局、应急管理部《关于进一步加强文物消防安全工作的指导意见》（文物督发〔2019〕19号)，明确文物建筑上不得直接安装灯具搞“亮化工程”，在文物建筑外安装灯具的要保持安全距离。

5.4.10-2 古建筑的景观照明应以保护古建筑为前提，灯具的安装，管线的敷设，不应损坏古建筑的结构。

5.4.10-7 景观照明灯具应和建筑立面的墙、柱、檐、窗、墙角或屋顶部分的建筑构件相结合。宜隐蔽灯具等照明设施；当隐蔽困难时，应使照明设施的形状、尺度和颜色与环境相协调。

5.4.12 本条对安装在建筑幕墙上的灯具做出了规定。

5.4.12-3 在幕墙骨架上打孔、固定灯具，安装方案应经幕墙设计和安装单位书面同意，并不能影响幕墙骨架的结构强度。

5.4.12-6 灯具安装要与幕墙骨架相结合，并考虑灯具的检修和投光角调整便利性。

5.4.13 本条对安装在砖、石材和混凝土外墙上的灯具做出了规定。

5.4.13-1 灯具安装时宜延伸灯具支架，使支架透过保温层或装饰层固定在建筑主体结构上。支架有一定的刚度，支架与保温层或装饰层间要有弹性密封措施，不能因支架而影响保温层或装饰层的功能及水气密性。

5.4.14 当与金属外墙接触的灯具支架材料、金属紧固件与金属外墙材料不一致时，应采用绝缘、耐腐蚀和强度相适宜的材料进行阻隔。

5.4.15 本条对安装在钢结构上的灯具做出了规定。

5.4.15-2 对于空心钢结构，应在结构内部布线，进出腔体时应设一段延长管，便于防水密封。

5.4.15-3 本款在符合现行国家标准《建筑电气照明装置施工与验收规范》GB 50617的基础上，增加了铜芯软导线的截面积要求；因钢结构基本上与防雷接地连接，并作为防雷下引线：此时灯具外壳不得与配电系统接地连接，才能符合景观照明装置的防雷规定。

5.5 安全防护

Ⅰ 接地

5.5.1 该条参照《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163-2008第8.3.2条规定，安装于建筑本体的夜景照明系统应与该建筑配电系统的接地型式相一致。安装于室外的景观照明中距建筑外墙20m以内的设施应与室内系统的接地型式相一致；距建筑物外墙20m以外的部分宜采用TT接地系统，将全部外露可导电部分连接后直接接地。

5.5.2 在同一段母线供电的低压配电系统中，只宜采取同一种保护方式。装于道路、桥梁、广场、公园等景观照明由路灯供电网供电时，应与路灯配电系统的接地型式相一致。

5.5.3 接地体(线)是保护人身和设备安全的重要装置，必须有足够的导电截面和一定的机械强度，必须严格执行。

5.5.4～5.5.10 参照《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012第7.2节接地保护的有关规定编制，景观照明的供配电与道路照明类似，甚至从道路照明接电，故而接地系统一致。

5.5.11 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169-2016第4.1.1条规定，交流电气设备的接地线可利用下列自然接地体：

1 埋设在地下的金属管道，但不包括有可燃或有爆炸物质的管道；

2 金属井管；

3 与大地有可靠连接的建筑物的金属结构；

4 水工构筑物及其他坐落于水或潮湿土壤环境的构筑物的金属管、桩、基础层钢筋网。

5.5.12～5.5.13 规定了人工接地装置和保护接地线的型号规格，是为了确保有足够的机械强度，满足不平衡电流及谐波电流的要求，是景观照明设施安全运行的可靠保证。

5.5.14 本条根据《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169-2016第4.2.6条编制，明敷接地线的安装应符合下列要求：

1 接地线的安装位置应合理，便于检查，不应妨碍设备检修和运行巡视；

2 接地线的连接应可靠，不应因加工造成接地线截面减小、强度减弱或锈蚀等问题；

3 接地线支撑件间的距离，在水平直线部分宜为0.5m～1.5m，垂直部分宜为1.5m～3m，转弯部分宜为0.3m～0.5m；

4 接地线应水平或垂直敷设，或可与建筑物倾斜结构平行敷设；在直线段上,不应有高低起伏及弯曲等现象；

5 接地线沿建筑物墙壁水平敷设时，离地面距离宜为250mm～300mm；接地线与建筑物墙壁间的间隙宜为10mm～15mm；

6 在接地线跨越建筑物伸缩缝、沉降缝处时，应设置补偿器。补偿器可用接地线本身弯成弧状代替。

5.5.15 本条根据《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169-2016第4.3.1～4.3.2条编制。

5.5.16 本条参考《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303 -2015第22.2.2条的规定。接地装置的焊接应采用搭接焊，除埋设在混凝土中的焊接接头外，应采取防腐措施。

5.5.17 接地端子的螺钉或其他部件应该用紫铜或其他不锈金属或带有不锈表面的材料制成，且接触面为裸露金属面。

Ⅱ 防雷、防电涌

5.5.18 本条与《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163-2008第8.3.4条规定一致。

5.5.19 规定了景观照明装置的防雷应符合相关现行国家标准的规定。

5.5.21 电涌保护器安装前检查及安装可参考《电气装置安装工程低压电气施工及验收规范》GB 50254-2014第6.0.2、6.0.3条的规定。

5.5.22 增加电涌保护器连接导线的长度，会降低电涌保护器过电压保护的效果，尽可能减少电涌保护器所连接导线的长度（总引线长度最好不超过0.5m）并且不形成环路时可获得最佳过电压保护效果。

5.5.23 本条参考《电气装置安装工程低压电气施工及验收规范》GB 50254-2014第6.0.2条规定。电涌保护器的电源侧引线不应与接地侧引线合并绑扎或互绞。

Ⅲ 电气

5.5.24～5.5.25 为了电气安全和灯具的正常工作所有带电部件（包括导线、接头、灯座等）必须用绝缘物或外加遮蔽的方法将它们保护起来，保护的方法与程度影响到灯具的使用方法和使用环境。这种保护人身安全的措施称为防触电保护。

5.5.26～5.5.27 与《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022第4.6.7、4.6.8条规定一致。

6 检测与验收

6.2 景观照明效果检测

- 6.2.2 平均亮度：测量范围应覆盖建构筑物的整体范围；

最大亮度：为单个建筑构件（如顶部、挑檐、立柱、窗台等），或单个logo的亮度；

亮度均匀度：最小亮度/平均亮度。其中最小亮度不包含窗户。

6.2.3 亮度测点的选取应根据景物的实际情况选取，一般对造型不复杂的景物在高度方向划分3-5段，一般每段按均匀布点法设置不少于9个亮度测试点，可按四点法或中心法进行测试。

6.3 景观照明控制系统检测

6.3.1-6 景观照明控制系统其他功能的检测根据设计文件确定，可包括以下内容:

| 序号 | 检测内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 开关控制 | 时控、实时、离线本地控制演示 |
| 2 | 文件传输 | 视频、图片、音频文件传输 |
|  |  | 文件下载应答 |
|  |  | 文件下载进度反馈 |
| 3 | 播放控制 | 节目启停控制 |
|  |  | 节目播放帧同步 |
|  |  | 指定节目播放控制 |
| 4 | 效果控制 | 亮度调节 |
|  |  | 伽马值调整 |
|  |  | 白平衡调节 |
| 5 | 状态查询 | 控制电脑内存、CPU状态 |
|  |  | 控制电脑系统时间 |
|  |  | 当前播放状态查询 |
|  |  | 运行时间 |
| 6 | 通信授时 | 通信应答 |
|  |  | 授时矫正 |
| 7 | 数据反馈 | 特定数据的回传演示 |
| 8 | 报警演示 | 报警功能演示 |
| 9 | 回路控制 | 回路控制演示 |
| 10 | 异常状态恢复 | 灾难异常状态快速恢复机制演示 |

6.5 工程验收

6.5.2-7检测报告内容包括照明效果检测、照明控制系统检测、安全性检测等。

6.5.3 本条所列工程验收内容是各系统在验收时必须进行认真查验的内容，但不限于此内容。各系统的其他特殊要求详见各章的相关规定。

6.5.3-2观感质量验收包括设备的布局合理性、使用方便性及外观等内容。