附件

坪山区坑梓G14301-0115项目（暂定名）超限高层建筑工程抗震设防专家组审查意见

2023年3月9日，广东省超限高层建筑工程抗震设防审查专家委员会专家组成专家组，召开坪山区坑梓G14301-0115项目（暂定名）超限高层建筑工程抗震设防专项审查会。专家听取了设计单位筑博设计股份有限公司关于该工程抗震设防设计的情况介绍，认真审阅送审资料，经讨论提出审查意见如下：

一、基本情况

本项目位于深圳市坪山区坑梓街道兴创路和秋田路交汇处，项目用地面积约为2.16万平方米，地上由7栋塔楼及裙楼组成。本次超限审查部分为1栋五单元、1栋六单元及其裙楼，地上建筑面积约为1.97万平方米，地下建筑面积约为5.16万平方米，地下二层（局部三层）。1栋五单元、1栋六单元地上28层，房屋高度86.05米。抗震设防烈度7度(0.1g)，场地类别Ⅱ类，抗震设防类别丙类，抗震性能目标C级。

本项目1栋五单元、1栋六单元塔楼采用筏板基础，为部分框支剪力墙结构，存在扭转不规则、凹凸不规则、多塔、构件间断等不规则项，属于A级高度的超限高层建筑。

设计单位采用YJK、Etabs两个程序对结构进行了规范反应谱分析，采用YJK进行小震弹性时程分析，补充了YJK中震弹性分析，并采用SAUSAGE进行罕遇地震作用弹塑性性能验算。计算结果表明，结构的各项控制性指标满足现行规范要求，所采取的抗震加强措施有效，可保证结构的抗震安全性。

采用的装配式方案（预制凸窗、预制叠合板、钢筋桁架楼承板、内隔墙板、预制外墙挂板）对主体结构安全的影响及其连接构造应进行专项论证。

二、存在问题和改进意见

1.进一步论证剪力墙与转换梁偏置的不利影响；转换结构应计入竖向地震作用；

2.各肢外围端柱、翼墙应按框架柱设计；

3.完善大底盘多塔分析，应考虑地震时的不平衡土压力影响。

三、审查结论：通过。