附件

福田区沙头街道金地工业区城市更新单元二期02地块超限高层建筑工程抗震设防专家组审查意见

2023年2月25日，广东省超限高层建筑工程抗震设防审查专家委员会专家组成专家组，召开福田区沙头街道金地工业区城市更新单元二期02地块超限高层建筑工程抗震设防专项审查会。专家听取了设计单位广州容柏生建筑结构设计事务所（普通合伙）关于该工程抗震设防设计的情况介绍，认真审阅送审资料，经讨论提出审查意见如下：

一、基本情况

本项目位于广东省深圳市福田区，毗邻深圳湾红树林保护区。项目由2栋住宅塔楼、1栋办公塔楼及底部8层商业裙房组成，主要建筑功能塔楼为住宅和办公，裙房为商业。其中T2塔楼51层，主屋面高244.80m；T5/T6 塔楼59层，主屋面高度211.75m；裙房8层，建筑高度49.20m。地下室6层（局部5层）。

抗震设防烈度7度（0.lg）第一组，场地类别Ⅱ类，抗震设防类别裙房为乙类，塔楼为丙类，抗震性能目标为C级。

本项目T2、T5、T6塔楼采用桩基础，裙房采用抗拔锚杆+筏板+柱墩的形式。裙房采用框架-剪力墙结构体系，存在扭转不规则、凹凸不规则、局部不规则等不规则项；T2塔楼采用钢筋混凝土框架-核心筒结构体系，存在扭转不规则、尺寸突变、局部不规则等不规则项；T5、T6 塔楼采用部分框支剪力墙结构体系，存在扭转不规则、凹凸不规则、尺寸突变、高位转换、局部不规则等不规则项。裙房和塔楼形成大底盘多塔结构，T2、T5、T6塔楼均为超B级高度的超限高层建筑。

设计单位采用了YJK和MIDAS等软件进行了小震和中震作用下的结构分析，采用SAUSAGE软件进行了罕遇地震作用下动力弹塑性时程分析。计算结果表明，结构的各项控制性指标满足相关规范的要求，并采取了一些有效的抗震加强措施，可满足抗震设防安全性要求。

本工程结构高度超过150米且超B级高度，预制楼板影响结构安全，应采用现浇楼盖。其它装配式方案（预制凸窗、预制内隔墙板等）对主体结构安全的影响及其连接构造应进行专项论证。

二、存在问题和改进意见

1.按照多塔模型为基准设计，单塔补充计算复核；

2.调整裙房大悬挑部位梁板结构布置，复核裙房大跨度、大悬挑梁的挠度、舒适度、裂缝，补充相关多道梁与柱相交的节点大样及构造设计；

3.完善T2塔楼叠合柱的梁柱节点构造大样；

4.T2塔楼顶部框架梁搭在核心筒角部时，应复核剪力墙的承载力，并保证梁纵向钢筋在剪力墙内的可靠锚固；出屋面部分钢梁与核心筒应采用铰接；

5.分析T5\T6转换层上两层及其它标准层剪力墙中型钢设置的合理性；

6.加强T5\T6塔楼核心筒剪力墙的完整性；建议平面右肢适当增加剪力墙；

7.进一步分析T5\T6弱连接楼盖拉、弯、剪的受力，并采取加强措施。

三、审查结论：通过。