附件

深圳音乐学院2#观演楼、3#教学楼、4#实验楼超限高层建筑工程抗震设防专家组审查意见

2023年4月7日，广东省超限高层建筑工程抗震设防审查专家委员会专家组成专家组，召开深圳音乐学院2#观演楼、3#教学楼、4#实验楼超限高层建筑工程抗震设防专项审查会。专家听取了建设单位深圳市建筑工务署教育工程管理中心、设计单位中国建筑东北设计研究院有限公司关于该工程抗震设防设计的情况介绍，认真审阅送审资料，经讨论提出审查意见如下：
一、基本情况
本项目位于广东省深圳市龙岗区国际大学园区，北理莫斯科大学北侧，西邻神仙岭水库，西南侧为龙口水库。本次超限审查为2#观演楼、3#教学楼、4#实验楼，总建筑面积约133497平方米。项目设置一层地下室，其中2#观演楼由于声学隔振、隔声需要，通过设置300mm结构缝，将剧场及音乐厅单独脱开，分成3个结构单元，均采用框架-剪力墙结构，其中外框部分主体结构地上3层，结构高度为20.25m；剧场和音乐厅通过设置钢弹簧隔振器进行整体隔振，剧场12层，结构高度52.65米（自基础顶起算），存在扭转不规则、凹凸不规则、楼板不连续、刚度突变、尺寸突变等不规则项，属于A级高度的超限高层建筑；音乐厅6层，结构高度28.67米（自基础顶起算），存在楼板不连续、刚度突变等不规则项，属于A级高度的超限高层建筑。3#教学楼采用框架-剪力墙结构，地上11层，结构高度49.55米，存在扭转不规则、凹凸不规则、刚度突变、尺寸突变、构件间断等不规则项，属于A级高度的超限高层建筑。4#实验楼采用框架-剪力墙结构，地上12层，结构高度56.04m，存在扭转不规则、凹凸不规则、楼板不连续、尺寸突变、构件间断等不规则项，属于A级高度的超限高层建筑。
针对上述超限高层建筑，设计单位采用YJK、ETABS等程序进行小震作用下的结构分析；采用YJK程序进行中震作用下的结构分析；采用SAUSAGE程序进行大震作用下结构动力弹塑性分析。计算结果表明，结构的各项控制性指标基本满足现行规范要求，所采取的抗震加强措施有效，可满足结构在预定性能目标下的抗震要求。
本项目3#教学楼和4#实验楼均采用部分装配式预制构件（预制外墙、钢筋桁架楼承板、ALC内隔墙条板等）,其对主体结构抗震安全性影响及与主体结构连接节点构造等应进行专项论证。
二、存在问题和改进意见
[bookmark: _GoBack]1.补充并完善2#观演楼隔振（震）相关设计，另行召开审查会专项论证。
2.进一步分析3#教学楼连廊受力情况，并按分析结果采取相应加强措施。
3.进一步对3#教学楼大悬挑区域斜杆、悬挑端部框架柱、悬挑梁内沿一跨的框架梁等关键构件进行分析及采取相应加强措施；完善悬挑部分楼板舒适度分析。
4.针对4#实验楼端部单跨框架抗震性能，按关键构件进行设防。
5.完善4#实验楼刚度突变、尺寸突变等的专项分析。
三、审查结论：通过。
