附件

白云区广海路地块一（石井水泥厂西地块）10～12#楼、13～15#楼超限高层建筑工程抗震设防专家组审查意见

2023年4月4日，广东省超限高层建筑工程抗震设防审查专家委员会专家组成专家组，召开白云区广海路地块一（石井水泥厂西地块）10～12#楼、13～15#楼超限高层建筑工程抗震设防专项审查会。专家听取了建设单位广州市品灏房地产开发有限公司、设计单位广州地铁设计研究院股份有限公司关于该工程抗震设防设计的情况介绍，认真审阅送审资料，经讨论提出审查意见如下：

一、基本情况

该项目位于广州市白云区石井街道，东侧为黄金围大道（规划路），南至广海路（规划棠槎路），西至珠江西航道，北至煤涌、紧邻槎头车辆段。本次超限审查部分为10-12#楼、13-15#楼六栋塔楼及其连为整体的裙房，建筑功能为住宅。

本工程无地下室。10-12#楼塔楼26层、建筑面积约41250㎡，与塔楼连为整体的裙房3层、建筑面积约32859㎡，合计74109㎡，结构主要屋面高度95.050m。13-15#楼，塔楼8层、建筑面积约15300㎡，与塔楼连为整体的裙房3层、建筑面积约11200㎡，合计26500㎡，结构主要屋面高度40.250m。本地区抗震设防烈度7度(0.10g)，抗震设防类别为丙类。

10～12#楼场地类别为Ⅱ类，采用大直径嵌岩灌注桩基础，主体采用钢筋混凝土剪力墙结构体系，存在扭转不规则和偏心布置、凹凸不规则和组合平面（细腰）、尺寸突变（多塔）、局部不规则（局部穿层墙柱、个别构件转换）、抗扭刚度弱等五项不规则项，属于A级高度的超限高层建筑，抗震性能目标为C级。

13～15#楼场地类别为Ⅲ类，采用大直径嵌岩灌注桩基础，主体采用钢筋混凝土剪力墙结构体系，存在扭转不规则、楼板不连续、尺寸突变（多塔）、局部不规则（局部的穿层柱、个别竖向构件转换）等四项不规则项，属于A级高度的超限高层建筑，抗震性能目标为D级。

设计单位采用YJK、MIDAS或ETABS两个程序对结构按《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010进行了小震反应谱分析，补充了YJK小震弹性时程分析和中、大震等效弹性计算分析，并采用了PKPM-SAUSAGE进行了罕遇地震动力弹塑性时程分析。计算结果表明，结构的各项控制性指标均满足现行规范要求，所采取的抗震加强措施有效，可保证结构的抗震安全性。

本项目10～12#塔楼采用了叠合楼板、预制楼梯、预制沉箱、轻质内隔墙条板等预制构件，其对主体结构抗震安全的影响、与主体结构连接节点构造等应进行专项论证。

二、存在问题和改进意见

1.补充小震作用下多塔模型分析计算，并与单塔模型计算结果比较，取包络设计。

2.建议10-12#楼增设X方向剪力墙，平面周边小墙肢及端柱应按框架柱设计。

3.体型收进层上、下各二层塔楼周边竖向构件的抗震构造等级应提高一级；支承框架梁的连梁，其抗震性能水准应提高。

4.补充完善各细腰部位楼板的地震作用应力分析，必要时采取加强措施，顶部楼层细腰部位楼板宜进一步加厚。

5.短肢剪力墙设计应满足《高规》第7.2.2条的要求。

6.建议13-15＃楼抗震性能目标取C级。

7.进一步补充完善桩的水平承载力验算。

三、审查结论：通过。