附件

鹏瑞金融城项目T4超限高层建筑工程抗震设防专家组审查意见

2023年3月31日，广东省超限高层建筑工程抗震设防审查专家委员会专家组成专家组，召开鹏瑞金融城项目T4超限高层建筑工程抗震设防审查会。专家听取了建设单位广州市铮玥投资有限公司、顾问单位理雅结构工程咨询（上海）有限公司以及设计单位深圳市华阳国际工程设计股份有限公司关于该工程抗震设防设计情况介绍，认真审阅送审资料，经讨论提出审查意见如下：

一、基本情况

该项目位于广州市天河区黄埔大道东840号。国际金融城东区，三溪地铁站旁，北临黄埔大道，南侧临江大道。本次超限审查部分为T4，建筑功能为运动场、演艺中心、商业、公寓。计容面积为8400平米，地下西侧3层，东侧2层，地上5层，结构主屋面高度28.8米。抗震设防烈度7度(0.1g)，Ⅱ类场地，抗震设防类别为丙类，抗震性能目标为C级。

T4采用灌注桩筏板基础，地下室部分混凝土框架结构，地上部分钢框架结构。结构存在扭转不规则、刚度突变、构件间断、局部不规则等不规则项。属于未超高但多项不规则的超限高层建筑。

设计单位采用YJK和ETABS两个程序进行了小震反应谱下的对比分析，与YJK小震弹性时程分析结果包络设计。补充了YJK关键构件的中震性能化设计, STRAND7关键节点有限元分析，并采用ETABS Ultimate进行了罕遇地震动力弹塑性时程分析。计算结果表明，结构的各项控制性指标均满足现行规范要求，所采取的抗震加强措施有效，可保证结构的抗震安全性。

二、存在问题和改进意见

1.1～3层竖向构件、转换桁架和转换梁以及支座牛腿和节点构件、大跨度悬臂梁、收进处相关构件为关键构件。首层~二层结构抗震等级为二级，三层框架、四层竖向构件为三级。地震作用下钢结构应力比关键构件为0.85,其余不超0.9.大跨梁和悬臂梁应考虑竖向地震作用；

2.补充斜方向为主轴的风和地震作用，补充转换结构和节点构件的大震等效弹性内力复核。以及按材料选取阻尼比的包络设计。宜增加结构Y方向的抗侧刚度，桁架平面周边宜设水平稳定支撑体系。

3.桁架结构应考虑实际的构成进行施工模拟分析；补充桁架端部节点区高低梁和变截面柱不利影响分析，球形节点应与支座有可靠的连接、限位措施及足够的转动空间，保证大震下安全使用。

4.剧场上空四周楼板应有抗裂措施；楼面应考虑实际人群活动不利荷载组合；转换柱柱脚应有可靠拉结。

5.进一步加强各层周边框架的抗扭能力，充分考虑飘带次结构和温度应力的不利影响。提高穿层柱的安全性。优化叠合柱设计，补充节点构造。

6.上部商墅结构设于四周铰接的转换结构上，应考虑大跨挠度和振动中层的影响；补充时程法进行楼盖舒适度分析，同时需考虑其他楼层人行荷载激励的不利影响，确保舒适度符合标准。

三、审查结论：通过