附件

哈尔滨工业大学（深圳）重点实验室集群项目1#楼、2#楼、3#楼、4#楼超限高层建筑工程抗震设防专家组审查意见

2023年4月6日，广东省超限高层建筑工程抗震设防审查专家委员会专家组成专家组，召开哈尔滨工业大学（深圳）重点实验室集群项目1#楼、2#楼、3#楼、4#楼超限高层建筑工程抗震设防专项审查会。专家听取了建设单位深圳市建筑工务署工程设计管理中心、设计单位中国建筑设计研究院有限公司关于该工程抗震设防设计的情况介绍，认真审阅送审资料，经讨论提出审查意见如下：

一、基本情况

本项目位于广东省深圳市南山区西丽大学城东侧预留发展用地，位于学苑大道南侧，丽水路西侧。项目为新建一栋群体建筑，总建筑面积约18万平方米，包括4座实验楼及下部裙房，1#-4#塔楼地上17层，地下3层，整个地块地下部分连成一体。本次超限审查范围为1#-4#塔楼。主体结构为框架-剪力墙结构体系，地下室至地上10层为了减小框架柱截面采用型钢混凝土柱；剪力墙贯通建筑物全高。整个场地室外地坪坡度较大，1#-4#塔楼主体结构高度85.3-91.3米（从室外地面算至结构大屋面标高）。主体结构高度未超规范高度限值。1#-4#塔楼之间通过高低错落的10座钢连桥相连，属于复杂连体结构，1#-4#塔楼存在楼板不连续、扭转不规则、跃层柱、悬挑长度超过4米等4项不规则项，属于A级高度的超限高层建筑。

针对上述超限高层建筑，设计单位采用PKPM-SATWE等程序进行小震作用下的结构分析；采用Midas Gen、Sap2000程序进行中震及大震作用下的结构分析；采Sausage 程序进行大震作用下结构动力弹塑性分析。计算结果表明，结构的各项控制性指标基本满足现行规范要求，所采取的抗震加强措施有效，可满足结构在预定性能目标下的抗震要求。

二、存在问题和改进意见

1.根据抗震设防管理条例规定，本项目在设防地震作用下应满足正常使用要求；

2.进一步完善连桥支座及抗风装置设计，考虑其相互之间的不利影响，抗风装置宜采用在地震作用下具有耗能功能的构造；

3.复核连桥支座的变形，并完善防坠落设计；

4.建议优化框架柱及剪力墙内的型钢设置。

三、审查结论：通过。