附件

汕头市华侨经济文化产业孵化基地配套酒店项目工程总承包超限高层建筑工程抗震设防专家组审查意见

2023年4月4日，广东省超限高层建筑工程抗震设防审查专家委员会专家组成专家组，召开汕头市华侨经济文化产业孵化基地配套酒店项目工程总承包超限高层建筑工程抗震设防专项审查会。专家听取了建设单位汕头市投控中交置业有限公司、设计单位华南理工大学建筑设计研究院有限公司关于该工程抗震设防设计的情况介绍，认真审阅送审资料，经讨论提出审查意见如下：

一、基本情况

项目位于广东省汕头市澄海区东海岸新城塔岗围片区五洲大道北侧，东海岸大道西侧，建筑功能为酒店客房、宴会、会议等，地上建筑面积约为4.3万平方米，地下建筑面积约为1.4万平方米，地下1层，裙房4层，地上21层，结构主屋面高度97.60米。抗震设防烈度8度(0.2g)，Ⅱ类场地，抗震设防类别为丙类，抗震性能目标为D级。

项目采用高强预应力管桩基础，为部分框支剪力墙结构，存在扭转不规则及偏心布置、凹凸不规则、刚度突变及尺寸突变（收进）、构件间断、承载力突变、楼板不连续、局部不规则（穿层柱）等不规则项，结构同时存在扭转偏大、塔楼偏置、高位转换的情况，属于B级高度的超限高层建筑。

设计单位采用YJK和ETABS两个程序对结构按广东省标准《高层建筑混凝土结构技术规程》DBJ-T15-92-2021进行了中震反应谱分析，补充了YJK中震等效弹性时程分析,并采用PERFORM 3D进行了罕遇地震动力弹塑性时程分析。计算结果表明，结构的各项控制性指标基本满足规范要求，所采取的抗震加强措施有效，可实现结构的抗震性能目标。

二、存在问题和改进意见

1.裙房大跨度框架、穿层柱、平面端部边跨框架、大悬臂梁、较大倾角的斜柱及其收进处上下层竖向构件根部的拉梁，以及相关楼板不连续处的弱连接楼盖为关键构件。提高转换结构端部边跨框架抗震性能。钢结构关键构件应力比控制值取0.85。

2.补充斜方向为主轴的风和地震作用分析、剪力墙平面外承载力和稳定性分析及其大震下关键竖向构件等效弹性抗剪复核。补充钢管柱与转换梁节点有限元内力分析，以及斜柱和拉梁受力分析，补充十六层受力分析，补充施工模拟分析。

3.宜增加X向剪力墙、钢管框支柱与转换梁相接处钢管筒内应增加大直径钢筋布置。

4.加强凹凸处转角楼盖和弱连接处楼盖配筋，减少损伤。提高侧向刚度比不满足限值的楼层竖向构件和短柱的承载力。

5.进一步查明地质断裂对结构的影响。

6.宜按国家通规对结构进行复核。

三、审查结论：通过。