## Sheet1
附件：
《广东省燃料电池汽车加氢站安全管理规范（试行）》（征求意见稿）公开征求意见采纳情况
序号 | 页码 | 对应章节 | 意见 | 处理意见 | 原因 | 备注
1 | 6 | 第五章 压缩工艺及设施 | 建议在第二十八条第(三)项“(三)氢气压缩机的控制盘、仪表控制盘等，宜设在专用控制柜或相邻的控制室内。”增加：“但是，撬装式压缩机除外。”理由：为便于撬装式压缩机操作。 | 采纳 | / | 句末增加：“撬装式压缩机除外。”
2 | 7 | 第六章 储存设施 | 建议第三十一条第(二)项“固定式储氢压力容器应配备操作参数记录装置”修改为“固定式储氢压力容器应配备使用运行参数记录装置”。理由：若原文的“操作参数记录”仅指人为操作过程的记录，则建议该装置应记录容器/设备自身运行过程生成的参数。 | 采纳 | / | 删除“操作”。
3 | 11 | 第七章 加注工艺及设施 | 建议第三十九条“【冷却】向氢燃料汽车车载储氢瓶加注氢气时，应对输送至储氢瓶的氢气进行冷却，但加注温度不应低于 -40℃,冷却设备的冷媒管道应设置压力及安全泄放装置，并应能在管道发生泄漏事故，高压氢气进入冷媒管道时，立即自动停止加氢作业和系统运行。”增加设置“温度监测装置”理由：为提高安全性。 | 采纳 | / | 在“冷却设备的冷媒管道应设置压力及安全泄放装置”增加“温度检测”装置。
4 | 13 | 第八章 管道及组成件 | 建议第四十六条【明沟敷设要求】增加“(五)明沟底部应有单独的排水系统。”理由：建议增加对明沟底部的排水要求，避免管道因长期浸泡加速损坏。 | 采纳 | / | 段末增加“（五）明沟底部宜设单独的排水系统，避免管道长期浸泡。”