附件

[bookmark: _GoBack]东方电缆高端海缆系统南方产业基地项目超限高层建筑工程抗震设防专家组审查意见

2022年12月6日，广东省超限高层建筑工程抗震设防审查专家委员会专家组成专家组，召开东方电缆高端海缆系统南方产业基地项目超限高层建筑工程抗震设防审查会。专家听取了建设单位广东东方海缆有限公司、设计单位山东省机械设计研究院关于该工程抗震设防设计情况介绍，认真审阅送审资料，经讨论提出审查意见如下：
一、基本情况
本项目位于广东省阳江市江城区平冈镇保丰港码头疏港大道东侧，拟建建筑物工程占地面积506.25平方米，地下1层，地上20层（其中第20层为机房层），总建筑面积9065平方米，为超高层工业建筑，建筑高度为125.50米。地下一层、一层、十八层及十九层层高为7.9米，其余层层高均为6米，出屋面机房层高为3.9米。抗震设防烈度7度(0.15g)，Ⅲ类场地，抗震设防类别为丙类，抗震性能目标为C级。
本项目为剪力墙结构，属于B级高度的超限高层建筑，根据建质[2015]67号《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》，应进行超限审查。
二、存在问题和改进意见
1.地震作用按照抗震设计通规考虑近震影响，小震层间位移角指标可适当放松；抗震性能目标可采用D级；
2.桩基础应补充受拉桩承载力设计复核，应考虑砂层液化不利影响，加强桩身配筋；
3.补充附加恒值标准值，地下一层与一层的抗侧刚度比分析；
4.补充大震动力弹塑性和静力推覆分析剪力墙损伤说明；
5.补充周边筒体剪力墙的稳定分析，楼梯斜板和平台钢筋宜伸入剪力墙锚固作为墙的约束；
6.提高受拉剪力墙的竖向分布钢筋配筋率不小于0.5%并细化受拉墙设计。
三、审查结论：通过
