附件

广州市黄埔区黄陂社区长安片区旧村改造项目融资区9#～13#超限高层建筑工程抗震设防
专家组审查意见

2023年6月8日，广东省超限高层建筑工程抗震设防审查专家委员会专家组成专家组，召开广州市黄埔区黄陂社区长安片区旧村改造项目融资区9#～13#超限高层建筑工程抗震设防审查会。专家听取了建设单位广州君御房地产开发有限公司、设计单位广州瀚华建筑设计有限公司关于该工程抗震设防设计情况介绍，详尽审阅送审资料，经认真研讨后提出审查意见如下：
一、基本情况
该项目位于广州市黄埔区长安村，北靠广汕公路，南邻乌涌河。本次超限审查部分为9#、10#、11#、12#、13#共五栋塔楼，建筑功能为住宅。地上建筑面积约为14.43万平方米，地下建筑面积约为4.78万平方米，地下3层，裙房2层。9#为地上31层，结构主屋面高度95.97米，10#～13#均为地上46层，结构主屋面高度142米。抗震设防烈度7度(0.1g)，Ⅱ类场地，抗震设防类别为丙类，抗震性能目标为C级。
9#塔楼采用高强预应力管桩基础，10#～13#塔楼均采用高强预应力管桩筏板基础。9#楼为部分框支剪力墙结构，结构存在扭转不规则、凹凸不规则、构件间断、抗扭刚度弱等不规则项，属于A级高度的超限高层建筑；10#楼为部分框支剪力墙结构，结构存在扭转不规则、凹凸不规则、楼板不连续、构件间断、抗扭刚度弱等不规则项，属于超B级高度的超限高层建筑；11#、12#楼为剪力墙结构，结构存在扭转不规则、凹凸不规则、楼板不连续、局部不规则、抗扭刚度弱等不规则项，属于B级高度的超限高层建筑；13#楼为部分框支剪力墙结构，结构存在扭转不规则、凹凸不规则、构件间断、抗扭刚度弱等不规则项，属于超B级高度的超限高层建筑。
[bookmark: _GoBack]设计单位采用 YJK 和 ETABS 两个程序对结构按广东省标准《高层建筑混凝土结构技术规程》（DBJ/T15-92-2021）进行了中震反应谱分析，按《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB 55002-2021）对结构进行了小震复核，补充了YJK中震弹性时程分析和楼板应力分析，并采用PERFORM 3D进行了罕遇地震动力弹塑性时程分析。计算结果表明，结构的各项控制性指标，包括层间位移角、扭转位移比、侧向刚度比、剪重比、刚重比、剪力墙的轴压比、罕遇地震作用下的弹塑性位移角等基本满足现行规范要求，所采取的抗震加强措施有效，可保证结构的抗震安全性。
二、存在问题和改进意见
1.9#、13#楼存在斜交大于15度的抗侧力构件，应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震力。
2.11#、12#楼转换率接近10%，底部加强区剪力墙应设为关键构件。
3.薄弱连接楼板应现浇，厚度不小于150mm；弱连接处梁与剪力墙相连处，剪力墙端柱、翼墙全高按柱进行设计，并保证梁钢筋可靠锚固。
4.10#、11#、12#楼采用矩形平面，外伸长宽比大于3以上，补充复核端部舒适度，宽度方向剪力墙宜满足中震抗震承载力。
5.各栋塔楼均存在扭转刚度弱，补充有针对性的加强措施。
6.建议按照国家反应谱补充中震、大震等效弹性方法验算底部加强部位满足抗剪不屈服要求；大震动力弹塑性计算应考虑楼板非线性。
三、审查结论：通过
