附件

禅城天樾汇景轩商住项目6#楼
超限高层建筑工程抗震设防专家组审查意见

2023年6月20日，广东省超限高层建筑工程抗震设防审查专家委员会专家组成专家组，召开禅城天樾汇景轩商住项目6#楼超限高层建筑工程抗震设防审查会。专家听取了建设单位佛山市润石置业发展有限公司、设计单位筑博设计股份有限公司关于该工程抗震设防设计情况介绍，详尽审阅送审资料，经认真研讨后提出审查意见如下：
[bookmark: _GoBack]一、基本情况
该项目位于佛山市禅城区石湾镇，东平河北岸，华远东路西侧与东平路交接处。本次超限审查部分为6#塔楼，建筑功能为商业楼，地上建筑面积约为2.7097万平方米，地下建筑面积约为1.626万平方米，设地下2层，裙房1层。6#楼为地上35层，结构主屋面高度135米。抗震设防烈度7度(0.1g)，Ⅱ类场地，抗震设防类别为丙类，抗震性能目标为C级。
6#塔楼采用旋挖成孔灌注桩基础，框架-剪力墙结构，6#塔楼存在扭转不规则、局部不规则等两项不规则项。属于B级高度的超限高层建筑。
设计单位采用YJK对结构按《高层建筑混凝土结构技术规程》（JGJ3-2010）进行了小震反应谱分析和弹性时程分析，并采用ETABS对结构进行了小震反应谱分析，以验证两个软件结构计算结果的一致性和准确性。同时，设计单位采用了YJK补充了中震等效弹性分析,并采用SAUSAGE进行了罕遇地震动力弹塑性时程分析。计算结果表明，结构的各项控制性指标，包括层间位移角、扭转位移比、侧向刚度比、剪重比、刚重比、剪力墙和框架柱和框支柱的轴压比、罕遇地震作用下的弹塑性位移角等基本满足现行规范要求，所采取的抗震加强措施有效，可保证结构的抗震安全性。
二、存在问题和改进意见
1.宜优化偏置剪力墙和转换梁布置，以及取消裙房二层分缝。
2.复核受拉竖向构件不利荷载工况的应力分析，小偏拉时采用特一级构造配筋；提高楼板不连续处弱连接楼盖和穿层柱的抗震性能，加强配筋。
3.补充框支梁及其上部框架梁入剪力墙的内力和平面外承载力分析，剪力墙宜全高设置暗柱；补充平面下部两侧大板为局部弹性板的包络设计；补充楼梯间外侧墙的抗拉和稳定分析。
4.提高支承主梁的连梁的抗剪承载力，减少地震作用下的损伤。以及屋顶构架的抗风和抗震能力。
5.按框架构造加强塔楼平面凹位处相关构件的配筋；优化基础桩和承台设计。
三、审查结论：通过
