附件

中新知识城国际创新驱动中心4号地项目H栋超限高层建筑工程抗震设防专家组审查意见

2023年6月15日，广东省超限高层建筑工程抗震设防审查专家委员会专家组成专家组，召开中新知识城国际创新驱动中心4号地项目H栋超限高层建筑工程抗震设防审查会。专家听取了建设单位广州绿控置业有限公司、设计单位深圳市建筑设计研究总院有限公司关于该工程抗震设防设计情况介绍，详尽审阅送审资料，经认真研讨后提出审查意见如下：
一、基本情况
[bookmark: _GoBack]该项目位于广东省广州市黄埔区知识城南起步区知识大道以南、永九快速以东。本次超限审查部分为H栋塔楼，建筑功能为办公、酒店。H栋塔楼地上建筑面积约为8.2万平方米，地下3层。H栋塔楼为地上43层，结构主屋面高度190.9米。抗震设防烈度7度(0.1g)，Ⅲ类场地，抗震设防类别为丙类，抗震性能目标为C级。
H栋塔楼采用旋挖灌注桩基础。H栋塔楼为框架-核心筒结构，结构存在扭转不规则、刚度突变、局部不规则等不规则项，属于超B级高度的超限高层建筑。
设计单位采用 YJK 和 MIDAS BUILDING 两个程序对结构按《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010对结构进行了小震对比计算，采用YJK进行小震弹性时程分析及中震分析，并采用SAUSAGE进行了罕遇地震动力弹塑性时程分析。计算结果表明，结构的各项控制性指标，包括层间位移角、扭转位移比、侧向刚度比、剪重比、刚重比、剪力墙的轴压比、罕遇地震作用下的弹塑性位移角等基本满足现行规范要求，所采取的抗震加强措施有效，可保证结构的抗震安全性。
二、存在问题和改进意见
1.补充关键构件在大震作用下性能水准验算，并应采用等效弹性计算方法。
2.补充底部三层分层模型分析计算，与并层模型计算结果比较，取包络设计；复核第40层穿层柱的第一屈曲模态。
3.完善支承框架梁剪力墙面外承载力计算，补充塔冠斜柱与剪力墙连接处的剪力墙面外承载力计算及连接节点大样图，必要时作加强。
4.应考虑32层游泳池局部错层对相关竖向构件的不利影响。
5.首层室内外高差较大，应有措施保证水平力可靠传递。
6.第4层楼板宜作加强；复核一到四层Q23墙肢内力，建议取消Q23墙肢的型钢，采用钢筋来抵抗中震产生的墙肢拉力。
三、审查结论：通过
