附件

荷花苑花园及幼儿园项目（万匯天地·朗庭）1#住宅、2#住宅、7#住宅、8#住宅

超限高层建筑工程抗震设防专家组审查意见

2023年7月17日，广东省超限高层建筑工程抗震设防审查专家委员会专家组成专家组，召开荷花苑花园及幼儿园项目（万匯天地·朗庭）1#住宅、2#住宅、7#住宅、8#住宅超限高层建筑工程抗震设防审查会。专家听取了建设单位广东省信托房产开发有限公司、设计单位深圳市华阳国际工程设计股份有限公司关于该工程抗震设防设计情况介绍，详尽审阅送审资料，经认真研讨后提出审查意见如下：

一、基本情况

本项目位于广州市荔湾区花地街道东漖北路，喜鹊路交界处，审查部分为1#、2#、7#、8#住宅共4栋塔楼，建筑面积约为12.2万平方米。1#住宅结构主屋面高度约为144.55米，设地下3层，地上44层，2#住宅结构主屋面高度约为144.55米，设地下3层，地上44层，7#住宅结构主屋面高度约为114.55米，设地下3层，地上34层，8#住宅结构主屋面高度约为144.55米，设地下3层，地上44层，功能为住宅、商业、少年宫、地下车库及设备用房，1#、2#、7#、8#住宅区域地下室无人防防护单元。抗震设防烈度7度（0.1g），场地类别Ⅱ类，少年宫及其相关范围抗震设防类别为乙类，其余部分抗震设防类别为丙类，抗震性能目标C级，少年宫及其相关范围为C+级（设防烈度地震提高为性能水准2），少年宫及其相关范围安全等级为一级，其余部分为二级。

四栋住宅塔楼采用灌注桩基础，为部分框支剪力墙结构体系。1#住宅和2#住宅结构存在高度超限、扭转不规则、凹凸不规则、组合平面、构件间断、局部穿层柱、抗扭刚度弱等不规则类型，属于超B级高度的超限高层建筑。7#住宅结构存在高度超限、扭转不规则、凹凸不规则、组合平面、多塔、构件间断等不规则类型及扭转刚度弱1项特别不规则项，属于B级高度的超限高层建筑；8#住宅结构存在高度超限、扭转不规则、凹凸不规则、组合平面、多塔、构件间断、局部错层结构等不规则类型，属于超B级高度的超限高层建筑。

设计单位采用YJK软件进行了小震、中震和大震作用下的结构分析，采用YJK软件按广东省标准《高层建筑混凝土结构技术规程》（DBJ/T15-92-2021）进行中震弹性时程分析，采用ETABS程序进行中震反应谱分析，并采用SAUSAGE进行了罕遇地震动力弹塑性时程分析。计算结果表明，结构的各项控制性指标基本满足现行规范要求，所采取的抗震加强措施有效，可保证结构的抗震安全性。

二、存在问题和改进意见

1.连接薄弱部位的边梁及相关构件、凹口处连系梁及相关构件、连廊支座及相关构件、支承主梁的连梁应为关键构件。

2.补充转换层相关构件精细有限元分析计算，进一步论证剪力墙内设钢板的必要性。

3.补充面外支承主梁剪力墙面外承载力验算，并采取相应的加强措施。

4.连接薄弱部位传力应直接可靠，边梁宜连续布置，边梁与其支承构件应有可靠连接；连接薄弱部位楼板宜采用现浇，若采用叠合板，现浇层厚度不应小于130mm，8#楼弱电井左侧楼板应加厚。

5.梁上柱柱脚两个方向均应设梁。

6.复核1#楼桩基础承载力，补充1#楼右侧地铁隧道顶面范围内基础设计，复核基础托梁变形差对结构受力的影响。

三、审查结论：通过