附件

华润置地中心22号服务型公寓、商业楼

超限高层建筑工程抗震设防专家组审查意见

2023年7月19日，广东省超限高层建筑工程抗震设防审查专家委员会专家组成专家组，召开华润置地中心22号服务型公寓、商业楼超限高层建筑工程抗震设防审查会。专家听取了建设单位华润置地（东莞）有限公司、设计单位华润置地（东莞）有限公司关于该工程抗震设防设计情况介绍，详尽审阅送审资料，经认真研讨后提出审查意见如下：

一、基本情况

项目位于东莞市南城街道。本次超限审查部分为22号服务型公寓、商业楼。本次送审资料与修改前相比较，结构体系未变，结构抗震设计参数及设防类别均与原设计一致。

变更设计将塔楼结构高度由249.2米调整为249.05米，调整剪力墙和框架柱布置，3层转换梁取消，4-7层的变截面剪力墙取消。本项目于2022年10月8日通过超限审查，基于以上原因进行本次设计变更后的审查。

22号服务型公寓、商业楼地上建筑面积约为7.8万平方米，地下建筑面积约为1万平方米，结构高度为249.05米，其上塔冠高度为12米，共64层。地下室深度16.6米，共3层。抗震烈度为6度（0.05g），Ⅱ类场地。7层及以下抗震设防类别为乙类，8层及以上抗震设防类别为丙类，抗震性能目标为C级。

塔楼采用灌注桩基础，采用部分框支剪力墙结构，存在偏心布置、凹凸不规则、楼板不连续、构件间断、局部不规则等不规则项，属于超B级高度的超限高层建筑。

设计单位采用YJK和MIDAS两个程序对结构按《高层建筑混凝土结构技术规程》（JGJ3-2010）进行了小震反应谱分析，补充了YJK小震弹性时程分析,采用YJK进行了中、大震等效弹性分析，并采用SAUSAGE进行了罕遇地震动力弹塑性时程分析。计算结果表明，结构的各项控制性指标基本满足现行规范要求，所采取的抗震加强措施有效，可实现结构的抗震性能目标。

二、存在问题和改进意见

1.提高标准层平面周边短框架梁、角部悬臂梁、小柱、支承周边框架梁的剪力墙连梁的抗震性能，大震抗剪不屈服；加强筒体D轴水平剪力墙及角部框架柱、转换层和地下室顶板抗震性能。

2.补充斜方向风和地震下竖向构件受拉分析，以及考虑弱连接处楼板损伤刚度的局部弹性板分析，补充支承边框架梁的剪力墙在地震作用下损伤和平面外承载力分析，并作大震等效弹性复核其抗剪承载力；复核型钢转换梁弯、剪、扭承载力。

3.加强楼梯与边剪力墙的拉结，复核角部双悬臂楼盖结构的裂缝宽度及竖向振动舒适度，弱连接与凹位转角处的楼板应双层双向配筋；复核薄墙和小柱稳定性及钢筋锚固构造要求。

4.进一步加强屋面构架抗风和抗震能力。

5.结合本工程现有计算结果，风荷载作用下，在满足风振舒适度前提下，层间位移角可较规范限值放松10%。

6.鉴于本项目平面不规则，高宽比大，应采用全现浇楼板。

7.未尽事宜仍按2022年10月8日意见执行。

三、审查结论：通过