附件

法拉帝亚太中心改造项目2#塔楼

超限高层建筑工程抗震设防专家组审查意见

2023年7月19日，广东省超限高层建筑工程抗震设防审查专家委员会专家组成专家组，召开法拉帝亚太中心改造项目2#塔楼超限高层建筑工程抗震设防审查会。专家听取了建设单位珠海法拉帝投资发展有限公司、设计单位广州容柏生建筑结构设计事务所（普通合伙）关于该工程抗震设防设计情况介绍，详尽审阅送审资料，经认真研讨后提出审查意见如下：

一、基本情况

该项目位于珠海市横琴岛新区，北临马骝洲水道，南依大小横琴山，西近横琴大桥，东看澳门及珠江口。项目由4栋办公塔楼及裙房组成，其中1#楼、2#楼为超高层建筑，3#楼、4#楼为高层建筑。本项目于2016年通过香港华艺设计顾问（深圳）有限公司设计的超限设计专项审查。

项目于2016年开始施工，现状裙房施工至正负零，1#塔楼施工至地上3层楼面；2#塔楼施工至2层楼面，3#~4#塔楼均未出地面。因开发需要，建设方提出1#、2#塔楼建筑户型平面需要调整，须对1#、2#塔楼进行重新审查。并且1#塔楼需先行开发，为配合开发进度，1#塔楼已经于2023年6月1日通过超限审查，本次仅针对2#塔楼进行重新审查。

2#塔楼地上30层，设有三层裙房及两层地下室。结构主屋面高度为139.10米，采用钢筋混凝土部分框支剪力墙结构，属超B级高度的超限高层建筑，同时存在扭转不规则、刚度突变、构件间断等不规则项。

主要修改内容：1）与1号楼相邻裙房处设缝将1、2#楼分开，缝两边设置双柱，总共增设6根柱子，在首层转换；2）层高由4.90米改为4.5米，建筑高度由148米改为139.1米；3）除核心筒外，塔楼剪力墙布局及转换层有较大调整。

针对上述超限高层建筑，设计单位采用YJK 和ETABS程序进行了小震作用下的结构分析；采用YJK 程序进行了中震、大震等效弹性分析；采用 SAUSAGE 程序进行了结构大震动力弹塑性时程分析。计算结果表明，结构的各项控制性指标，包括层间位移角、扭转位移比、侧向刚度比、剪重比、刚重比、轴压比、大震作用下的弹塑性位移角等基本满足规范要求，所采取的抗震加强措施有效，可实现结构的抗震性能目标。

二、存在问题和改进意见

1.补充钢骨梁与钢骨柱、钢骨梁与双钢骨梁的连接节点设计，复核上部墙（柱）体与转换梁偏心的影响；

2.补充验算重力荷载作用下，转换层上部框架刚度退化后转换梁的承载力；

3.补充完善已建部分的加固设计；

4.鉴于裙房层数仅有3层，建议论证取消裙楼设缝的可行性。

三、审查结论：通过