附件

金兰花园项目1#栋、2#栋、3#栋超限高层建筑工程抗震设防专家组审查意见

2023年7月21日，广东省超限高层建筑工程抗震设防审查专家委员会专家组成专家组，召开金兰花园项目1#栋、2#栋、3#栋超限高层建筑工程抗震设防审查会。专家听取了建设单位广东省信托房产开发有限公司、设计单位深圳市华阳国际工程设计股份有限公司关于该工程抗震设防设计情况介绍，详尽审阅送审资料，经认真研讨后提出审查意见如下：

一、基本情况

本工程位于白云新城内，由1#住宅楼、2#住宅楼、3#住宅楼、1#配套裙房组成；其中1#住宅楼为结构高度71.40m，地上建筑面积约1.1万m2，地上21层；2#、3#住宅楼结构高度73.15m，地上建筑面积为2#住宅楼约1.0万m2，3#住宅楼约1.1万m2，地上22层；地下室二层。抗震设防烈度7度(0.1g)，Ⅱ类场地，抗震设防类别为丙类，抗震性能目标总体为C级。

1#、2#、3#塔楼均采用旋挖灌注桩基础，均为部分框支剪力墙结构，结构存在扭转不规则、凹凸不规则、构件间断、局部不规则等不规则项，属于A级高度的超限高层建筑。

设计单位采用YJK和Etabs两个程序对结构进行了小震反应谱分析，补充了YJK小震弹性时程分析，采用YJK软件进行了中、大震等效弹性分析，并采用PKPM-SAUSAGE进行了罕遇地震动力弹塑性时程分析。计算结果表明，结构的各项控制性指标，包括层间位移角、侧向刚度比、剪重比、刚重比、轴压比、罕遇地震作用下的弹塑性位移角等基本满足现行规范要求，所采取的抗震加强措施有效，可保证结构的抗震安全性。

二、存在问题和改进意见

1.进一步完善抗震性能目标及其验证，1#楼框支柱应满足中震弹性、大震抗剪弹性、抗弯不屈服的要求，框支框架抗震等级按一级确定；1#楼薄弱连接楼盖应采用大震等效弹性分析复核其抗剪承载力。

2.完善转换层的结构布置，应补充框支梁的实体有限元分析，并对应采取加强措施；16层托换框架柱柱脚应设置双向拉结；应加强1#楼落地剪力墙。

3.各栋塔楼少墙区域及周边区域剪力墙短墙肢及端柱应按框架柱设计。

4.项目周边已建成较多距离较近的多高层建筑，结构平面复杂，体型系数应乘以相互干扰增大系数；补充斜方向水平作用的分析。

5.进一步完善装配式方案，转换层及转换构件相关范围、楼梯间和薄弱连接楼板及相关范围应采用现浇钢筋混凝土结构。

三、审查结论：通过