附件

茂名市高州体育中心项目（体育场）

超限高层建筑工程抗震设防专家组审查意见

2023年7月21日，广东省超限高层建筑工程抗震设防审查专家委员会专家组成专家组，召开茂名市高州体育中心项目（体育场）超限高层建筑工程抗震设防审查会。专家听取了建设单位茂名市保冀置业有限公司、设计单位广州市设计院集团有限公司关于该工程抗震设防设计情况介绍，详尽审阅送审资料，经认真研讨后提出审查意见如下：

一、基本情况

该项目位于广东省茂名市高州市城南新城，地块东侧为奥体三巷，北侧为体育大道，南侧为茂高快速，西侧为府前南路。本次超限审查部分为体育场西看台单体，建筑功能为体育场。地上建筑面积约为1.45万平方米，无地下室，地上4层，下部混凝土结构主屋面最高点高度19.77米，罩棚钢结构最高点高度29.197米。抗震设防烈度7度(0.1g)，设计地震分组第一组，Ⅱ类场地，抗震设防类别为标准设防类（丙类），抗震性能目标为C级。

体育场西看台单体采用预应力高强混凝土管桩基础、钢筋混凝土框架-剪力墙-钢管桁架钢屋盖混合结构，结构存在扭转不规则、楼板不连续、竖向收进、局部不规则等4项一般不规则项，属于A级高度的超限高层建筑。

设计单位采用 YJK 和 midas Gen两个程序对结构按国家行业标准《高层建筑混凝土结构技术规程》（JGJ3-2010）进行了多遇地震反应谱分析、弹性时程分析，补充了YJK设防地震、罕遇地震等效弹性验算，设防地震及温度作用下楼板应力分析，补充了midas Gen对罩棚钢结构单独模型的验算,并采用PERFORM 3D进行了罕遇地震作用下整体结构的动力弹塑性时程分析。计算结果表明，结构的各项控制性指标，包括层间位移角、扭转位移比、侧向刚度比、剪重比、刚重比、框架柱及剪力墙的轴压比、罕遇地震作用下的弹塑性位移角等基本满足现行规范要求，所采取的抗震加强措施有效，可保证结构的抗震安全性。

二、存在问题和改进意见

1.补充结构抗震设防类别的判断依据。

2.需补充风洞试验,提出风荷载体型系数。

3.进一步论证设置剪力墙的必要性。

4.结合马道布置完善罩棚结构设计，优化悬挑桁架后支座支撑做法。

5.补充罩棚钢管桁架的节点及屋面檩条与主体结构的连接节点设计。

6.分析斜柱（撑）对相关构件，如基础、楼盖结构、短柱等的不利影响。

三、审查结论：通过