附件

大浪街道建泰城市更新项目02地块1栋一单元、1栋二单元超限高层建筑工程抗震设防

专家组审查意见

2023年7月20日，广东省超限高层建筑工程抗震设防审查专家委员会专家组成专家组，召开大浪街道建泰城市更新项目02地块1栋一单元、1栋二单元超限高层建筑工程抗震设防审查会。专家听取了建设单位深圳市和居置业有限公司、设计单位深圳市华阳国际工程设计股份有限公司关于该工程抗震设防设计情况介绍，详尽审阅送审资料，经认真研讨后提出审查意见如下：

一、基本情况

项目位于深圳市龙华区大浪街道，北临和平路，西接龙胜路，南邻规划二路，东邻规划一路。02地块地面以上设有两栋宿舍楼和一栋商业，建筑功能为宿舍、商业等，塔楼建筑面积约为8.4万平方米，地下建筑面积约为2.4万平方米。本项目地下2层，商业裙房3层，宿舍塔楼地上38层，塔楼结构主屋面高度126.35米。抗震设防烈度7度(0.1g)，Ⅱ类场地，抗震设防类别为丙类，抗震性能目标为C级。

项目采用灌注桩基础，宿舍塔楼为部分框支剪力墙结构，存在扭转不规则及凹凸不规则、尺寸突变（多塔）、构件间断等不规则项，属于超B级高度的超限高层建筑。

针对上述超限高层建筑，设计单位采用YJK、ETABS等程序进行小震作用下的结构分析；采用YJK程序进行中震作用下的结构分析；采用SAUSAGE程序进行大震作用下结构动力弹塑性分析。计算结果表明，结构的各项控制性指标基本满足现行规范要求，所采取的抗震加强措施有效，可满足结构在预定性能目标下的抗震要求。

二、存在问题和改进意见

1.转换梁支承于落地墙平面外位置，复核剪力墙的面外承载力，同时应满足框支柱的相关要求；进一步分析转换梁上剪力墙偏置对转换梁受扭的不利影响，复核转换梁的弯、剪、扭承载力；

2.补充第三层裙房两塔楼间楼盖的内力分析，根据计算结果采取加强措施；

3.两个单元标准层平面纵向边框梁均支承于外凸的小墙肢面外，应进一步分析支承小墙肢的受力，采取合理的构造措施；

4.论证裙房在2层设置剪力墙的必要性；

5.应分析现浇混凝土构造墙（柱）对主体结构的影响。

三、审查结论：通过