附件

茂名市愉园小区项目

3#、6#～8#、11#～13#、23#、25#

超限高层建筑工程抗震设防专家组审查意见

2023年7月21日，广东省超限高层建筑工程抗震设防审查专家委员会专家组成专家组，召开茂名市愉园小区项目3#、6#～8#、11#～13#、23#、25#超限高层建筑工程抗震设防审查会。专家听取了建设单位茂名市启泰商贸有限公司、设计单位广东汉立建筑设计有限公司关于该工程抗震设防设计情况介绍，详尽审阅送审资料，经认真研讨后提出审查意见如下：

一、基本情况

该项目位于茂名市双山六路南面愉园小区。本次超限审查部分为该项目的一期，共有3#、6#～8#、11#～13#、23#、25#九栋塔楼，建筑功能为住宅。一期地上建筑面积约为24.77万平方米，地下建筑面积约为5.99万平方米，地下2层，裙房2层。3#、6#、7#为地上48层，结构主屋面高度149.85米；8#为地上46层，结构主屋面高度143.85米；11#为地上47层，结构主屋面高度149.85米；12#～13#为地上48层，结构主屋面高度149.85米；23#、25#为地上44层，结构主屋面高度136.95米。抗震设防烈度7度(0.1g)，Ⅱ类场地，抗震设防类别为丙类，抗震性能目标为C级。

一期九栋塔楼均采用筏板基础。3#、6#、7#、8#、12#、13#、23#、25#塔楼为剪力墙结构，存在扭转不规则、凹凸不规则、局部不规则等不规则项，属于B级高度的超限高层建筑；11#塔楼为剪力墙结构，存在凹凸不规则等不规则项，属于B级高度的超限高层建筑。

针对上述超限高层建筑，设计单位采用 YJK 和 ETABS 两个程序进行了小震作用下的结构分析，采用YJK进行中震分析和楼板应力分析，并采用PERFORM-3D进行了罕遇地震动力弹塑性时程分析。计算结果表明，结构的各项控制性指标基本满足现行规范要求，所采取的抗震加强措施有效，可保证结构的抗震安全性。

二、存在问题和改进意见

1.加强转换层、弱连接部位和核心筒的完整性，提高弱连接部位楼盖及转换构件的性能目标，补充转换梁的大震等效弹性分析及搭接次梁的连梁的受力分析。

2.风荷载分析宜考虑邻近建筑物相互干扰的增大系数；补充斜方向为主轴的风作用分析；提高屋顶构架的抗风和抗震能力；计算振型有效质量系数不小于 95%。

3.6#、8#、11#、13#、23#、25#塔楼均存在局部单向少墙的情况，建议适当增加横向剪力墙，少墙方向宜按框架-剪力墙结构进行设计。

4.进一步加强6#、8#左右肢端及下肢端与核心筒的连接，复核各栋塔楼弱连接楼盖相关竖向构件的承载力，并采取相应的加强措施。

5.采取适当措施加强6#、8#客厅单向梁约束柱的稳定性。

6.细化风荷载和中震作用下剪力墙的受拉验算，并采取相应的加强措施。

三、审查结论：通过