附件

观澜库坑陂新村土地整备利益统筹项目留用土地地块（暂定名）1栋、2栋、3栋超限高层

建筑工程抗震设防专家组审查意见

2023年8月14日，广东省超限高层建筑工程抗震设防审查专家委员会专家组成专家组，召开观澜库坑陂新村土地整备利益统筹项目留用土地地块（暂定名）1栋、2栋、3栋超限高层建筑工程抗震设防审查会。专家听取了建设单位深圳市库坑陂新股份合作公司、深圳市创君新股份合作公司、设计单位中外建工程设计与顾问有限公司关于该工程抗震设防设计情况介绍，详尽审阅送审资料，经认真研讨后提出审查意见如下：

一、基本情况

项目位于广东省深圳市龙华区观澜街道君子布社区，建筑功能为住宅及配套，地上建筑面积约为7.01万平方米，地下建筑面积约2.5万平方米，地下3层，1栋地上48层，结构主屋面高度144.2米，2栋地上47层，结构主屋面高度139.7米，3栋地上47层，结构主屋面高度139.5米。抗震设防烈度7度(0.10g)，Ⅱ类场地，抗震设防类别为丙类，抗震性能目标为C级。

项目采用劲性复合桩基础（M800搅拌桩+C500预应力管桩）及旋挖灌注桩基础，为剪力墙结构，存在扭转不规则、凹凸不规则、多塔、局部不规则（局部转换）等不规则项，1栋、2栋结构同时存在抗扭刚度较弱的情况，属于B级高度的超限高层建筑。

针对上述超限高层建筑，设计单位采用YJK、Midas Building等程序进行小震作用下的结构分析；采用YJK程序进行中震作用下的结构分析；采用PERFORM-3D程序进行大震作用下结构动力弹塑性分析。计算结果表明，结构的各项控制性指标基本满足现行规范要求，所采取的抗震加强措施有效，可满足结构在预定性能目标下的抗震要求。

二、存在问题和改进意见

1.结构应按照地下室底板和顶板为嵌固端进行包络设计；

2.复核不同桩型的沉降差，并采取相应的措施；建议同一塔楼采用同一种桩型；

3.多塔分析时应补充不同抗侧力构件方向的计算分析；补充单塔分析结果，并进行包络设计；

4.应加强核心区剪力墙布置的整体性；

5.全面分析弱连接楼盖的受力情况并采取相应的加强措施，和弱连接楼盖相连接的楼板不应采用叠合板；

6.结构分析应考虑装配式构件、现浇混凝土构造墙的不利影响，采用合理的计算参数，并对相关构件采取构造加强措施。

三、审查结论：通过