深圳红树林湿地博物馆项目

超限高层建筑工程抗震设防专家组审查意见

2023年8月3日，广东省超限高层建筑工程抗震设防审查专家委员会办公室在深圳市福田区振华路8号设计大厦1603会议室主持召开了“深圳红树林湿地博物馆项目”超限高层建筑工程抗震设防专项审查会议，刘维亚教授级高工任专家组组长。与会专家听取了建设单位深圳市建筑工务署工程设计管理中心、设计单位深圳市建筑设计研究总院有限公司关于该工程抗震设防设计的情况汇报，审阅了送审资料。经讨论，提出如下审查意见。

一、基本情况

项目位于广东省深圳市南山区白石路与红树林路交叉口，北侧白石路，南侧滨海大道，西侧侨城东路，东侧红树林路，在原地铁车辆段上盖加建，新建建筑主要功能为博物馆等，总建筑面积约 5.77 万平方米(含架空层)。其中博物馆建筑面积约 3.65 万平方米，为大型专题类自然博物馆。无地下室，地上2层，结构主屋面高度从车辆段顶盖算起23.0米。抗震设防烈度7度(0.1g)，Ⅱ类场地，抗震设防类别为乙类，抗震性能目标为C级。

下部车辆段建于2014年，层高约 9.5～10.5m（从基础顶面算起），典型轴网柱距约为 8m×12m～8m×21m。设计基准期为 50 年、使用年限为 50 年，抗震类别丙类，安全等级二级。框架抗震等级为三级，局部大跨（大于18米）为二级。车辆段楼盖设计考虑了 30kN/m2 的附加恒荷载及10kN/m2活荷载。为了解加建、改造后车辆段运用库的结构安全状况，广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局委托深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心对车辆段运用库 1-1 轴～1-48 轴进行了检测鉴定，鉴定结论满足设计要求。

项目车辆段以外的柱，采用旋挖成孔灌注桩基础，车辆段以内柱支承在车辆段结构上，结构形式为带弧形屋面梁的框架结构，存在扭转不规则、楼板不连续、局部不规则（穿层柱、斜柱、夹层）等不规则项，属于一般不规则的超限高层建筑。

针对上述超限高层建筑，设计单位采用YJK、MIDAS GEN等程序进行小震作用下的结构分析；采用YJK程序进行中震作用下的结构分析；采用SAUSAGE程序进行大震作用下结构动力弹塑性分析。计算结果表明，结构的各项控制性指标基本满足现行规范要求，所采取的抗震加强措施有效，可满足结构在预定性能目标下的抗震要求。

二、存在问题和改进意见

- 完善本项目主要构件的性能目标，特别是餐厅吊柱、弱连接楼盖等；

- 统一上、下新旧结构设计标准，如抗震设防类别、使用年限等，并对旧建筑按照所对应的使用年限进行复核；

- 按照项目实际情况进一步完善计算模型；补充相关节点的设计；

- 进一步复核并完善屋面错位处及餐厅结构的设计，采取相应的加强措施；

- 补充新建钢结构防连续倒塌分析，根据分析结果采取相应的加强措施；

- 楼盖舒适度及屋面风致振动等问题应进行专项论证，并提出具体实施措施。

三、审查结论：通过。

专家组组长：刘维亚

专家组成员：孙占琦     苏恒强     隋庆海     严仕基

2023年8月3日