坪地综合文体中心

超限高层建筑工程抗震设防专家组审查意见

2023年8月31日，广东省超限高层建筑工程抗震设防审查专家委员会办公室网络在线主持召开了“坪地综合文体中心”超限高层建筑工程抗震设防专项审查会议，张良平教授级高工任专家组组长。与会专家听取了建设单位深圳市坪投文体发展有限公司、设计单位奥意建筑工程设计有限公司关于该工程抗震设防设计的情况汇报，审阅了送审资料。经讨论，提出如下审查意见。

一、基本情况

项目位于广东省深圳市龙岗区坪地街道，龙凤路、富华路路口，上部为文化及公共体育活动空间，地上建筑面积约为4.96万平方米，地下建筑面积约为2.26万平方米，地下2层，地上7层，结构主屋面高度48.85米。抗震设防烈度7度(0.1g)，Ⅲ类场地，抗震设防类别为乙类，抗震性能目标为C级。

本工程底部基座分为3个体块，共3层，采用钢筋混凝土框架-剪力墙（筒体）结构；上部为公共体育活动空间，共4层，采用由钢桁架筒体与大跨度钢桁架组成的巨型框架结构，钢桁架筒体支承于下部混凝土基座的8个剪力墙筒体上。本工程存在扭转不规则、楼板不连续以及局部夹层3项一般超限项，扭转偏大一项特别不规则项，属于规则性超限的特殊类型超限高层建筑。

针对上述超限高层建筑，设计单位采用Midas、YJK、ETABS等程序进行小震作用下的结构分析；采用Midas程序进行中震作用下的结构分析；采用ABAQUS程序进行大震作用下结构动力弹塑性分析。计算结果表明，结构的各项控制性指标基本满足现行规范要求，所采取的抗震加强措施有效，可满足结构在预定性能目标下的抗震要求。

二、存在问题和改进意见

- 进一步分析下部钢筋混凝土结构与上部钢结构连接处的受力状况，并采用相应的加强措施。

- 钢管混凝土柱截面小、柱桁架节点复杂，应采取相应措施保证钢管内混凝土的密实性，建议钢管混凝土改为钢管柱。

- 调整西侧悬挑桁架腹杆方向（腹杆宜采用拉杆设计）及下弦杆的连接节点；东侧悬挑12米桁架，根部宜采用交叉腹杆。

- 细化四层钢连桥的连接节点，补充分析该连桥的舒适度。

- 复核桁架平面外的稳定性。

- 调整150直径吊杆的数量，并适当减小截面。

三、审查结论：通过。

专家组组长：张良平

专家组成员：李盛勇     孙占琦     黄  斌     李中健

2023年8月31日