附件

广州市海珠区琶洲中二区AH041014、AH041021地块项目办公B-1#、办公C

-1#、办公C-2#超限高层建筑工程抗震设防

专家组审查意见

2023年10月27日，广东省超限高层建筑工程抗震设防审查专家委员会专家组成专家组，召开广州市海珠区琶洲中二区AH041014、AH041021地块项目办公B-1#、办公C-1#、办公C-2#超限高层建筑工程抗震设防审查会。专家听取了建设单位广州琶资置业有限公司、设计单位广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司关于该工程抗震设防设计情况介绍，详尽审阅送审资料，经认真研讨后提出审查意见如下：

一、基本情况

该项目位于广州市海珠区新港东路以南、万胜广场以西。本次超限审查部分为AH041014地块项目办公B-1#、AH041021地块项目办公C-1#、办公C-2#三栋塔楼，建筑功能为办公及商业。AH041014地块项目地上建筑面积约为3.66万平方米，地下建筑面积约为0.71万平方米，地下2层，裙房2层；AH041021地块项目地上建筑面积约为5.75万平方米，地下建筑面积约为0.94万平方米，地下2层，裙房3层。办公B-1#为地上35层，结构主屋面高度128.05米；办公C-1#为地上41层，结构主屋面高度147.35米；办公C-2#为地上35层，结构主屋面高度126.45米。抗震设防烈度7度(0.1g)，Ⅱ类场地，抗震设防类别为丙类，抗震性能目标为C级。

办公B-1#采用高强预应力管桩+灌注桩基础，部分框支剪力墙结构；办公C-1#采用灌注桩基础，剪力墙结构；办公C-2#采用高强预应力管桩基础，剪力墙结构。办公B-1#塔楼存在扭转不规则、构件间断、楼板不连续、局部不规则等四项不规则项，属于超B级高度的超限高层建筑;办公C-1#、办公C-2#塔楼存在扭转不规则、凹凸不规则、组合平面、楼板不连续、局部不规则等五项不规则项，属于B级高度的超限高层建筑。

设计单位采用YJK和ETABS两个程序对结构按广东省标准《高层建筑混凝土结构技术规程》（DBJ/T15-92-2021）进行了中震反应谱分析，补充了YJK中震弹性时程分析,并采用PERFORM 3D进行了罕遇地震动力弹塑性时程分析。计算结果表明，结构的各项控制性指标均满足现行规范要求，所采取的抗震加强措施有效，可保证结构的抗震安全性。

二、存在问题和改进意见

1.可采用广东省高规进行抗震设计，也可以采用行业高规进行设计，但不应混用。两种不同的抗震设计方法的计算配筋不应包络设计。

2.风荷载作用下连梁刚度折减系数可取0.8。框支框架纵筋配筋率、配箍率宜满足抗震构造等级一级的要求。

3.校核地震作用下“偏拉”剪力墙的实际受力。如属偏拉（构件整截面轴力为拉力），应按广东省高规7.2.7条进行设计（不论拉应力是否大于1ftk）。如属大偏压，按墙肢整截面复核其压弯承载力。

4.补充地震作用下薄弱连接处楼板斜截面、正截面承载力验算。

5.高宽比h/b不大于4的剪力墙，按框架柱的要求进行设计。

6.考虑剪力墙采用C70混凝土的必要性。

7.补充液化土层中桩基础的承载力验算。基础桩可考虑采用直径700的螺纹桩。

三、审查结论：通过