附件

香港科技大学（广州）项目二期工程C-10 教学综合体、W（5～8）科研大楼超限高层建筑工程抗震设防专家组审查意见

2023年9月8日，广东省超限高层建筑工程抗震设防审查专家委员会专家组成专家组，香港科技大学（广州）项目二期工程C-10 教学综合体、W（5～8）科研大楼超限高层建筑工程抗震设防审查会。专家听取了建设单位广州市南沙新区产业园区开发建设管理局、设计单位华南理工大学建筑设计研究院有限公司关于该工程抗震设防设计情况介绍，详尽审阅送审资料，经认真研讨后提出审查意见如下：

一、基本情况

该项目位于广州市南沙区东涌镇庆盛枢纽片区西北角，位于京珠高速以东，庆盛大道以西，东涌大道以北，规划一路以南。本次超限审查部分为C-10 教学综合体、W（5～8）科研大楼。C-10 教学综合体地上建筑面积约 8.1万平方米，地下建筑面积约2.2 万平方米，通过设置防震缝将其分为 A、B、C 三个独立结构单元，其中 A、B 结构单元地上4层为多层建筑，C结构单元地上5层为高层建筑，本次超限论证的是 C 结构单元，结构高度28.2米。W（5～8）科研大楼地上建筑面积约7.7万㎡，通过防震缝将其分为W（5～6）和W（7～8）两个独立单元，均为本次论证对象，两单元地上均为5

层，结构高度35.2米。抗震设防烈度7度(0.1g)，Ⅲ类场地，抗震设防类别为乙类，抗震性能目标为C级。

C-10教学综合体纯地下室部分采用高强混凝土预应力管桩基础，塔楼部分采用灌注桩基础，框架结构。 C结构单元存在扭转不规则、楼板不连续、构件间断等不规则项，属于A级高度的超限高层建筑。W（5～8）科研大楼采用灌注桩基础，框架结构。W（5～6）和W（7～8）两单元均存在扭转不规则、凹凸不规则、楼板不连续、尺寸突变等不规则项，属于A级高度的超限高层结构。

设计单位采用YJK和ETABS两个程序对结构按广东省标准《高层建筑混凝土结构技术规程》（DBJ/T15-92-2021）进行了中震反应谱分析，补充了YJK中震弹性时程分析,并按《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021的要求进行了小震弹性分析，采用PERFORM 3D进行了罕遇地震动力弹塑性时程分析。计算结果表明，结构的各项控制性指标均满足现行规范要求，所采取的抗震加强措施有效，可保证结构的抗震安全性。

二、存在问题和改进意见

1.结构在设防烈度地震时应满足正常使用的要求，中震作用下框架柱应达到性能水准2的要求，计算分析时混凝土结构阻尼比取0.05。

2.应补充分析抗扭刚度弱对结构受力和变形的不利影响；框架角柱的箍筋应全高加密。

3.应考虑楼梯构件对框架结构刚度的影响，楼梯间周边竖向构件应进行加强。

4.进一步完善连体结构、悬挂连廊及转换结构构件的设计与分析；悬挂连廊应进行多人行走激励及风荷载的楼盖舒适度分析；补充首层转换框架的分析及构造。

5.各栋结构超长，应进一步分析超长结构施工带来的混凝土收缩和温度应力，必要时采取措施消除楼板内力过大的问题。

6.复核W5栋V形斜柱相关水平构件的内力，桩基的水平承载力及柱顶拉梁的拉弯承载力。

7.应重视超长雨棚及大跨度桁架在强风作用下的安全性；进一步复核雨棚超高支承柱的稳定性；大跨度连廊和屋顶桁架应有可靠的锚固构造。

三、审查结论：通过