广东省标准

DBJ/T XX-XX-XXXX

备案号 J XXXX-XXXX

城市水环境治理工程排水系统排查与评估

技术标准

Technical standard for investigation and assessment of drainage system of urban water environment governance project

XXXX-XX-XX 发布                                    XXXX-XX-XX实施

广东省住房和城乡建设厅 发布

本标准不涉及专利

广东省标准

城市水环境治理工程排水系统排查与评估

技术标准

Technical standard for investigation and assessment of drainage system of urban water environment governance project

DBJ/T XX-××-202X

住房和城乡建设部备案号：J×××××—202X

批准部门：广东省住房和城乡建设厅

施行日期：202×年××月××日

××××出版社

202×

广东省住房和城乡建设厅关于发布广东省地方标准《城市水环境治理工程排水系统排查与评估技术标准》的公告

粤建公告〔202X〕X号

经组织专家委员会审查，现批准《城市水环境治理工程排水系统排查与评估技术标准》为广东省地方标准，编号为DBJ/T XX-XX-202X。本标准自202X年X月X日起实施。

本标准由广东省住房和城乡建设厅负责管理，由主编单位负责具体内容的解释，在广东省住房和城乡建设厅门户网站（http://zfcxjst.gd.gov.cn）公开标准全文。

广东省住房和城乡建设厅

202X年X月X日

前   言

根据《广东省住房和城乡建设厅关于发布〈2024年广东省工程建设标准制修订计划〉的通知》（粤建科〔2024〕229号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结工程实践经验，参考有关国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，编制本标准。

本标准的主要技术内容是：1.总则；2.术语；3.基本规定；4.仪器设备及管理；5.排查方法与技术；6.排查质量与安全管理；7.排查成果编制与信息化管理；8.排水系统效能评估；附录A  “源”排查成果表；附录B  “网”排查成果表；附录C  “厂”排查成果表；附录D  “河”排查成果表；附录E  “城”排查成果表；附录F数据库样表。

本标准由广东省住房和城乡建设厅负责管理，由主编单位负责具体内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送中电建生态环境集团有限公司（地址：深圳市宝安区新安街道海淀社区宝兴路6号海纳百川总部大厦A座11层，邮编：518100）。

本标准主编单位：中电建生态环境集团有限公司

中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司

本标准参编单位：广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

广州市市政工程设计研究总院有限公司

深圳市龙岗排水有限公司

深圳市宝安排水有限公司

中国电建集团市政规划设计研究院有限公司

中电建（广东）工程监测检测技术有限公司

深圳市水务规划设计研究院股份有限公司

深圳市观澜河流域管理中心

中电建水环境科技有限公司

本标准主要起草人员：王正发  王寒涛  平  扬  陈宗刚  韩景超  韩  松  王  庆

李树武  曹一翔  周午阳  徐柯南  张  治  沈良帅  孙红亮

黄小平  姚丽娟  姚  远 孟  磊  李  明  孙雨霏   潘  辉

李  毓  陈思宇  林  潮  李嘉健  赵  也

本标准主要审查人员：

目 次

1  总则	1

2  术语	2

3  基本规定	4

4  排查仪器设备及管理	5

4.1  排查仪器设备使用	5

4.2  排查仪器设备保养	5

4.3  排查仪器检查	6

5  排查方法与技术	7

5.1  一般规定	7

5.2  “源”排查	8

5.3  “网”排查	10

5.4  “厂”排查	16

5.5  “河”排查	17

5.6  “城”排查	19

6  排查质量与安全管理	20

6.1  一般规定	20

6.2  排查质量管理	20

6.3  排查安全管理	21

7  排查成果编制与信息化管理	23

7.1  一般规定	23

7.2  排查成果资料校审	23

7.3  排查成果编制	24

7.4  信息化管理	25

7.5　资料归档	26

8  排水系统效能评估	27

8.1  一般规定	27

8.2  “源”评估	27

8.3  “网”评估	28

8.4  “厂”评估	30

8.5  “河”评估	31

8.6  系统性评估	32

8.7  效能评估报告编制	34

附录A  “源”排查成果表	36

附录B  “网”排查成果表	45

附录C  “厂”排查成果表	58

附录D  “河”排查成果表	59

附录E  “城”排查成果表	68

附录F  数据库样表	70

本标准用词说明	77

引用标准名录	78

条文说明	79

Contents

1  General provisions 	1

2  Terms 	2

3  Basic regulations 	4

4  Investigation equipment and management	 5

4.1  Investigation equipment and instrument usage 	5

4.2  Investigation  equipment maintenance 	5

4.3  Investigation  equipment examination 	6

5  Investigation methods and techniques	 7

5.1  General provisions 	7

5.2  "Source" investigation 	8

5.3  "Network" investigation 	10

5.4   "Plant" investigation 	16

5.5  "River" investigation 	17

5.6  "City" investigation 	19

6  Investigation quality and safety management 	20

6.1  General provisions 	20

6.2  Investigation quality management 	20

6.3  Investigation safety management	 21

7  Investigation results compilation and Information management	 23

7.1  General provisions 	23

7.2  Review of investigation results materials	 23

7.3  Compilation of investigation results	 24

7.4  Data standardization 	25

7.5 Information management 	26

8  Performance evaluation 	27

8.1  General provisions 	27

8.2   "Source" evaluation	 27

8.3  "Network" evaluation 	28

8.4   "Plant" evaluation	 30

8.5   "River" evaluation 	31

8.6  Systematic evaluation 	32

8.7  Performance evaluation report preparation 	34

Appendix A  "Source" investigation results table	 36

Appendix B  "Network" investigation results table	 45

Appendix C  "Plant" investigation results table	 58

Appendix D  "River" investigation results table 	59

Appendix E  "City" investigation results table 	68

Appendix F  Sample database table	 70

Explanation of terms used in this standard 	77

Reference standard list	 78

Article explanation	 79

1  总则

1.0.1  为规范城市水环境治理工程排水系统排查与评估技术，保证排查与评估成果的质量，满足排水系统规划、设计、施工、运营与维护的需要，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于广东省城市水环境治理工程排水系统的排查与评估。其他工程建设项目中涉及排水系统排查与评估可参照执行。

1.0.3  城市水环境治理工程排水系统排查与评估应实现科学化、规范化、精细化、信息化。

1.0.4  城市水环境治理工程排水系统排查采用新技术、新方法时，效能评估应符合本标准的要求。

1.0.5  城市水环境治理工程排水系统排查与评估，除应符合本标准的要求外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2  术语

2.0.1  水环境治理 water environment governance

为消除或减缓受人类社会生产生活活动所造成的水体污染、水生态破坏等影响，以改善水环境质量为核心，所采取的各种有效治理措施的总称。

2.0.2  排水系统 drainage system

污水和雨水收集、输送、处理、排放的工程中各关联设施所组成的总体。

2.0.3  排查 investigation

对排水系统运行状况和存在问题进行全面检查。

2.0.4  排水户 drainage unit

居住小区、城中村、企事业单位、个体工商户等排水单位。

2.0.5  接户井 service manhole

排水户管道接市政排水管道前的最后一座检查井。

2.0.6  暗涵covered culvert

经加盖改造的天然河道或人工建设的地下排水渠道。

2.0.7  外水 extraneous water

通过渗漏、倒灌、混接、错接、截流等方式进入污水系统中的地下水、河（湖、海）水、施工降水、山溪水、雨水等清洁水，以及未纳入污水系统的非常规水源。

2.0.8  排水口 outfall

向系统外部排放或溢流雨水、污水或合流水的人工排水设施。

2.0.9  排口溯源 source tracing of outfall

通过排水口逆向沿排水系统查明污染源头的过程。

2.0.10  出户管  outlet

排水立管底部接至室外第一个排水构筑物的管路。

2.0.11  传统方法检查traditional method inspection

人员在地面巡视检查、进入管内检查、反光镜检查、量泥斗检查、量泥杆检查、潜水检查等检查方法的统称。

2.0.12  电法测漏仪探测 electric leakage detection

通过实时测量聚焦式电极阵列探头在管道内连续移动时透过渗漏点的泄漏电流，现场扫描并精确定位管道渗漏点的方法。

2.0.13  三维激光扫描检测 three-dimensional laser scanning inspection

基于光电测距原理，通过发射激光获取被测对象表面的三维坐标、反射光强度等多种信息的非接触式主动测量技术。

2.0.14  高水位智能检测仪 high water level intelligent detector

通过搭载摄像头、声纳、三维激光扫描仪等多种探测器，用于水深超过管道或暗涵直径50%的检测设备。

2.0.15  效能评估 performance evaluation

对排水系统收集、输送、处理、排放雨水和污水的完整性、有效性、效率、环境影响等因素进行综合评估的过程。

3  基本规定

3.0.1  排水系统排查工作贯穿于排水系统规划、设计、施工、运营与维护全生命周期过程，排查成果应满足相应阶段的深度要求。

3.0.2  从事城市水环境治理工程排水系统排查与评估的单位应具备工程勘察、测绘等相应资质。

3.0.3  排水系统排查范围应满足水环境治理目标要求。

3.0.4  排水系统排查宜在工程范围内围绕“源、网、厂、河、城”五个维度开展排查工作，应根据排查成果从“源”、“网”、“厂”、“河”与系统性五个方面开展效能评估工作。排查与评估内容可根据工程实际需要进行选择，五个维度可同步或逐类开展工作。

3.0.5  排查方法应根据现场情况和仪器设备的适应性进行选择。当一种排查方法不能全面反映排水系统管网状况时，应采用两种或两种以上排查方法和相应的仪器设备进行综合排查。

3.0.6  城市水环境治理工程排水系统排查与评估工作宜符合下列流程：

1   接受委托或任务；

2   收集相关资料，并及时整理和分析；

3   结合资料组织现场踏勘，核对资料的适用范围和边界条件；

4   组织编制排查技术方案，并对排查人员进行技术培训和技术交底；

5   根据排查技术方案开展现场排查作业，及时提交校核合格的排查资料；

6   审查、整理和分析作业组获取的数据资料，发现偏差及时整改纠偏；

7   归集排查成果资料，评估排水系统效能，编制排查成果报告；

8   组织专家组审查排查成果资料及报告；

9   及时提交委托方审批排查成果报告；

10   根据工程实际需要，建立动态更新机制，定期复核排查成果。

4  排查仪器设备及管理

4.1  排查仪器设备使用

4.1.1  城市水环境治理工程排水系统排查仪器设备使用应符合下列要求：

1  管线探测仪应符合现行国家行业标准《城市地下管线探测技术规程》CJJ 61的有关规定；

2  探地雷达应符合现行行业标准《水电工程探地雷达探测技术规程》NB/T 10133的有关规定；

3  电视检测仪应符合现行行业标准《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ 181的有关规定；

4  管道潜望镜应符合现行行业标准《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ 181的有关规定；

5  三维激光扫描仪应符合现行行业标准《地面三维激光扫描作业技术规程》CH/Z 3017的有关规定；

6  声纳探测设备应符合现行行业标准《多波束测深系统测量技术要求》JT/T 790的有关规定；

7  电法测漏仪应符合现行行业标准《水电工程电法勘探技术规程》NB/T 10224的有关规定。

4.1.2  城市水环境治理工程排水系统高水位智能检测仪数据采集、数据预处理和成果制作应符合下列要求：

1  采用声纳检测时，检测设备、检测方法、轮廓判读等内容应符合现行行业标准《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ 181的有关规定；

2  采用电视检测时，检测设备、检测方法、影像判读等内容应符合现行行业标准《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ 181的有关规定。

4.2  排查仪器设备保养

4.2.1  城市水环境治理工程排水系统排查仪器设备应建立档案，内容包括仪器合格证、说明书、使用记录、维修记录、检查记录等，并由专人负责管理。

4.2.2  城市水环境治理工程排水系统排查仪器设备应有标识牌，包括仪器名称、仪器型号、仪器出厂日期、仪器编号和状态标识。

4.2.3  城市水环境治理工程排水系统排查仪器设备保养应符合下列要求：

1  仪器设备应按说明书中的注意事项和要求进行操作、维护和保养；

2 仪器设备应储放在清洁、干燥、无尘、阴凉、通风、无强电磁辐射的库房内，对长期不使用的仪器应定期开机检查；

3  使用的仪器应在检查合格有效期内；

4  仪器设备在特殊环境下应做好防潮、保温等防护措施；

5 仪器出现故障应及时维修，修复后应进行检查和验收，并记录处理过程。

4.3  排查仪器检查

4.3.1  排查所用的仪器和设备应有产品合格证、检定机构的有效检定（校准）证书。新购置的、经大修或长期停用后重新启用的设备，投入检测前应进行检定和校准。

4.3.2  城市水环境治理工程排查仪器应定期检查幅频特性和灵敏度特性等主要参数，检查周期不宜超过一年。

4.3.3  城市水环境治理工程排查仪器期间核查应符合下列要求：

1  每次现场作业前后，应对所使用的仪器进行现场检查；

2 仪器在检查周期内出现使用频次过高、使用环境恶劣、运输频繁等情况时，应增加检查次数；

3  仪器在检查周期内出现故障，维修后应重新进行检查。

5  排查方法与技术

5.1  一般规定

5.1.1  排查工作应获得地方住建、水利、环保、交通、城管、属地街道（镇）、小区物业以及建设单位等相关部门的许可与支持，协助开展资料收集、现场调查和交通疏解等工作。

5.1.2  排查工作开始前，应根据排查的工作内容收集相关资料。收集的资料宜包括下列内容：

1  排查区域工程地质、水文地质资料，排水规划（含文本和图册）、城市建成区用地现状图、地形图等基础资料；

2 “源”调查宜收集流域内的自然条件、社会经济状况、水污染现状与污染源分布、相关排水户现状（含重点排水户清单及排污许可证信息）、河道特征与工程现状及相关规划等资料；

3 “网”排查宜收集已有历次排水系统检测成果及有关分析图表，排水管线图、排水管网及附属设施现状、排水管道的内窥检测缺陷资料、排水管道修复及改造资料；

4 “厂”排查宜收集工程范围内的各类污水处理厂（站）的权属、规模、负荷以及其他相关信息等现状资料；

5 “河”排查宜收集下列资料：

- 相关河道及排水口等资料；

- 河道类规划文件，包括河湖水环境综合整治规划、城市排水规划、防涝规划、岸线规划等；

- 沿河截污系统资料，包括沿河截污管、总口截污、截流井、暗涵等；

- 初雨污染处理设施资料，包括调蓄池、海绵城市设施、初雨弃流设施等；

- 沿河防洪排涝设施资料，包括排涝泵站、水闸、堰坝等。

6 “城”调查宜收集工程范围内城市建设现状的经济、产业和规划、各类的人口、产业规模以及其他相关信息等资料；

7  排水系统效能评估所需的其他资料。

5.1.3  根据收集到的相关排查资料，应组织现场踏勘。现场踏勘宜包括下列内容：

1  查看区域的地形、地貌、交通、环境和排水设施分布情况；

2  现场核对收集到的相关资料，评估资料的时效性、可用性；

3  调查区域内重点面源污染源、小微水体等情况；

4 核对排水口、管道、检查井的位置、埋深、尺寸等资料，了解排水管道、检查井的水位和淤积等情况；

5  查看河道排口分布、数量等情况，了解附属设施规模、运行状况；

6  调查污水处理厂（站）分布、水质水量等状况；

7  开展公众调查，了解排水管网存在的漫溢、地面积水等信息。

5.1.4  排查工作宜以工程范围内污水提升泵站、截流泵站、重要排水口服务范围等污水处理系统为单元，以主要市政道路、溪流、汇水区域、管理单元为边界划分区块，对排查区域进行“分区块、细排查”，排查区块划分应满足工程目标和后续评估要求。

5.1.5  根据收集到的资料结合现场踏勘情况，应编制排查技术方案。排查技术方案宜包括下列内容：

1  工程项目概况；

2  执行的技术标准；

3  排查方法与技术要求；

4  作业质量、职业健康、安全、环保等保证体系与具体措施；

5  工作量估算、资源配置及工作进度计划；

6  内业资料；

7  成果资料。

5.1.6  排查技术方案编制完成后，应对技术人员进行现场技术培训、技术交底。现场排查人员应根据排查技术方案结合具体排查工作内容，选择适宜的排查方法和对应的仪器设备开展现场排查工作。

5.2  “源”排查

Ⅰ  点源污染调查

5.2.1  点源污染调查应查清工程范围内隔油池、化粪池、垃圾池和立管等点污染源的位置、附属物的几何形状及尺寸，工业企业污水处理、排放方式及排水户出户管的位置、几何特征、污水浓度本底值等。

5.2.2  点源污染调查宜选择现场调查、仪器探查、水质检测、流量监测等方法。

5.2.3  应根据点源污染类别选取有代表性的点源取样，其中重点监管企业排污口全部取样，并至少涵盖3个旱天的日用水高、低峰，每天不少于3次，取其平均值作为化学需氧量、生化需氧量与氨氮等指标的本底值，检测方法应符合现行行业标准《污水监测技术规范》HJ 91.1的有关规定。

5.2.4  点源污染调查应符合下列要求：

1  调查工厂餐厅、餐饮食街等区域的隔油池位置、容量、几何形状及尺寸、污水排放方式和污水浓度本底值等信息；

2  调查农贸市场、汽修企业等污水收集、处置、排放方式和污水浓度本底值等信息；

3  调查化粪池位置、结构形式、建设年代、漏接、错接、破损以及自行抽排等信息；

4  调查垃圾池位置、几何特征、尺寸、是否存在污染源及污染源去向等信息；

5  调查工业企业的名称、排污许可证编号、主要污染物、排放特点、污水排水量、污水浓度本底值、污水处理工艺、效率和处理设施运行情况等信息；

6  调查排水户出户管的位置、几何特征和污水浓度本底值等信息；

7  出户污水浓度本底值检测应分别在居民小区、城中村以及商业公建三种类型地块内污水立管或化粪池出水口取水样，检测其化学需氧量、生化需氧量以及氨氮指标；

8  查清点源污染入河排污口的数量、位置、主要污染物、污水排放量及浓度等信息；

9  结合“网”排查成果查清点源污染排放方式与周边排水管网的拓扑关系。

5.2.5  应按本标准附录A第A.0.1条的规定填写点源污染调查统计表，绘制点源污染平面位置分布图，填写点源调查汇总表，列出问题清单。

Ⅱ  面源污染调查

5.2.6  面源污染调查应调查城市降雨时空变化规律，城市下垫面特征，以及规模化畜禽、水产养殖企业的规模、数量、废水和固废产生情况及排放治理措施等。

5.2.7  面源污染调查宜选择现场调查、仪器探查、水质检测、流量监测等方法。

5.2.8  面源污染调查应符合下列要求：

1  查清污染源的位置、坐标、所属街道和社区；

2  查清污染源的主要污染物、面源污染的类型；

3  查清污染去向等。

5.2.9  应按本标准附录A第A.0.2条的规定填写重点面源污染调查统计表，绘制面源污染分布图，填写面源污染调查汇总表，列出问题清单。

Ⅲ  内源污染调查

5.2.10  内源污染调查应调查河湖塘底泥污染物营养元素及重金属污染情况，上覆黑臭水体污染情况。

5.2.11  内源污染调查宜采用现场调查、水质检测、流量监测、底泥成分检测、实验室模拟等方法进行。

5.2.12  内源污染调查应符合下列要求：

1  采用现场调查方法对河湖塘等进行排查，拍照记录存在集中滩涂垃圾和水面漂浮物的位置；

2   取水样应按本标准第5.2.3条的规定执行；

3  河湖塘淤积较为严重的，应调查淤泥的厚度、范围等，并检测分析淤泥的成分；

4  底泥检测指标和处置方式应符合现行行业标准《土壤环境监测技术规范》HJ/T 166的有关规定，并由具有相应资质的检测机构出具底泥检测分析报告。

5.2.13  应按本标准附录A第A.0.3条的规定填写内源污染调查统计表，绘制内源污染分布图，填写内源污染调查汇总表，列出问题清单。

5.3  “网”排查

Ⅰ  排水管网探测

5.3.1  排水管网探测宜采用传统方法检查、声响调查、气体示踪或染色示踪、管网仪器探测、水质水量检测、QV检测、CCTV检测、声纳检测、电法测漏等方法。

5.3.2  排水管网探测应符合下列要求：

1  排水管网宜按市政道路、排水地块和排水户类型分类排查，综合整理分析。

2  排水管网探测应按现行行业标准《城市地下管线探测技术规程》CJJ61、《管线测量成果质量检验技术规程》CH/T 1033和国家标准《测绘成果质量检查与验收》GB/T 24356相关要求执行。

3  应探明现状排水管网敷设的位置、属性、几何特征、尺寸、埋深、拓扑关系等，查明管网系统中存在的管道倒坡、瓶颈管、错混接点、断头管等拓扑异常问题，及管网空白区。

4  应查明混接点的位置、流量、水质、排放口和污染源，应分析和判断调查结果，得出雨污混接程度的评估结论。

5  检查井内存在高水位、淤堵严重、雨污错混接、水流异常等情况，应拍摄井内照片和周边参照物照片，并将异常点标注于图纸中、纳入问题清单。

6  遇检查井打不开时，可采用声响调查法确定其与周边井连通关系，应在调查表中备注“井打不开”。

7  采用现场调查法、传统方法检查、声响调查法无法确定管道之间连接关系的，可采用气体示踪法或染色示踪法。

8  气体示踪法所采用的示踪介质应符合下列规定：

1）无毒、无味、无色，不得污染管网排水水质；

2）具有相对密度小、向上游离的特性，且穿透性强；

3）易被检出；

4）不易被土壤等管道周围介质所吸收；

5）具备易获取、成本低、安全性高的特性。

9  采用染色示踪法时，应满足下列要求：

- 采用环境友好型的无毒、无害彩色染色剂；

- 管内有一定水量，且水体流动；

3）染色剂应投放在上游检查井。

10  应调查排水附属物设施的平面位置、所处地址、高程、尺寸、规模、建设年代、权属单位、使用状态等信息。

11  应调查收集污水提升泵站的下列信息：

1）位置、设计规模、服务面积及人口、占地、权属及运维单位、电源接入、建设年代等；

2）主要构筑物及设备参数，设计负荷与实际运行情况，溢流口的位置、管径、管内底标高；

3）除臭设备规模、工艺、风机风量及风压、运行维护情况、现状情况等。

12  管线排查应建立管线数据库，排查获取的数据应符合管线数据入库及更新的技术要求。

5.3.3  排水管网排查应检测与监测管道水质、水量，并符合下列规定：

1  排水管网检测点应布置在三级支管接入次干管节点、次干管接入污水主干管节点和污水主干管接入污水泵站或污水处理设施等节点；

2  取水样应按本标准第5.2.3条中的规定执行；

3  排水管网干支管节点检测可采用技术成熟的水质快速检测产品；

4  水质水量监测点位应布置在次干管接入污水主干管节点、污水主干管接入污水泵站或污水处理设施进水前池以及工程需要重点监测节点，监测指标包括流量、化学需氧量、氨氮、生化需氧量等；

5  水质水量监测连续时间应不少于5天，监测频次应不低于每2h一次，宜采用技术成熟的水质水量在线监测设备进行连续监测；

6  根据排水管网干管节点监测结果，可将化学需氧量平均浓度不大于150mg/L节点上游确定为外水入侵污水系统重点区域，可将化学需氧量平均浓度大于250mg/L以上的区域确定为无需外水调查区域，工业区管网除外。存在高浓度污染源区域，应结合旱天、雨天上下游管网流量、浓度变化综合判断外水入侵程度。

5.3.4  排水管网探测现场应按本标准附录B第B.0.1条的规定填写管网排查成果表。

Ⅱ  排水管道内窥检测

5.3.5  排水管道内窥检测宜采用QV检测、CCTV检测、声纳检测、电法测漏、高水位智能检测等方法。

5.3.6  排水管道内窥检测应符合现行行业标准《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ 181的有关规定，并符合下列规定：

1  应对所有雨水、污水、雨污合流管道干管及与其相连的支管，雨水篦相关管段进行检测，不具备检测条件的压力管道（经泵站加压）可不进行检测；

2  检测前宜拍摄周边明显建筑物或含管段信息的标识牌；

3  采集的影像记录应清晰、连续、完整，录像画面上方应含有“任务名称、道路名称、起始井及终止井编号、管径、管道材质、检测时间”等内容；

4  管道缺陷位置的纵向起算点为起始井，缺陷位置纵向定位误差应小于0.5m；

5  因管道坍塌、管道下沉、异物穿入等结构异常导致管段存在部分无法检测时，应在检测成果中标注。

5.3.7  排水管道内窥检测方法的选择应符合下列规定：

1  管道内径不小于300mm的，应采用CCTV检测；内径小于300mm的，应采用QV检测或声纳检测。

2  雨水篦管段优先采用QV查看整段管道状况；QV无法查看时，采用CCTV检测。

3  无法降水的污水管段检测方法选择应符合下列规定：

1）水位低于管道内径的20%，采用CCTV检测；

2）水位在管道内径的20%～70%之间时，宜采用QV、声纳联合检测；

3）水位高于管道内径的70%时，宜通过堵水让管内100%充满水后采用声纳检测。

4  管道渗漏检测宜选择电法测漏仪探测，并满足下列规定：

1）管道内径小于1000mm的非金属管道或包有绝缘材料的金属管道；

2）管道内水深应不小于300 mm。

5  采用高水位智能检测仪现场作业应符合下列规定：

1）管道、暗涵直径不宜小于600mm；

2）管道、暗涵内水深大于管道、暗涵直径的50%；

3）水流速度不大于2m/s；

4）管道、暗涵检查井间距不宜大于100m。

5.3.8  采用QV检测时，应满足管内水位不大于管道内径的1/2，管段长度不大于50m。管内水位大于管道内径的1/2的管段，应采取封堵、倒排、开孔、清淤等工程措施，直至满足检测条件后再开展检测工作。当有下列情形之一时，应中止检测：

1  管道潜望镜检测仪器的光源不能够保证影像清晰度时；

2  镜头沾有泥浆、水沫或其他杂物等影响图像质量时；

3  镜头浸入水中，无法看清管道状况时；

4  管道充满雾气影响图像质量时；

5  其他原因无法正常检测时。

5.3.9  采用CCTV检测时，应满足管道内淤积、结垢和水位不大于管道内径的20%，否则应采取封堵、导排、开孔、清淤、降低水位等工程措施，待满足检测条件后再开展检测工作。当有下列情形之一时应中止检测：

1  爬行器在管道内无法行走或推杆在管道内无法推进时；

2  镜头沾有污物时；

3  镜头浸入水中时；

4  管道内充满雾气，影响图像质量时；

5  其他原因无法正常检测时。

5.3.10  排水管道内窥检测应按本标准附录B第B.0.2条的规定填写管网内窥检测成果表。

Ⅲ  检查井检测

5.3.11  检查井检测宜采用传统方法检查、QV检测、CCTV检测等方法。

5.3.12  检查井检测应在排水管道内窥检测之前进行，并符合现行行业标准《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ 6、《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ 68、《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ 181的有关规定。

5.3.13  应采用传统方法检查检查井外部特征、井内结构和功能特征，主要查清下列内容：

1  管道上方路面沉降、裂缝和积水情况；

2  检查井冒溢和积水情况；

3  井盖、盖框完好程度；

4  检查井周围的异味；

5  其他异常情况。

5.3.14  检查井检测应按本标准附录B第B.0.3条的规定填写检查井内窥检测成果表。

Ⅳ  雨污错混接排查

5.3.15  雨污错混接排查应结合排水管网排查资料成果，采用开井调查、QV检测、CCTV检测等方法。

5.3.16  雨污错混接排查应符合下列规定：

1  采用实地开井调查、仪器探查相结合的方法，探查初步确定的混接点，查明混接位置与混接情况；

2  依据混接调查表对符合条件的调查管网逐段开井调查，记录管道属性、连接关系、材质、管径，并在混接位置实地标注可识别记号；

3  至少持续3个旱天后，开井目视检查，雨水检查井有水流入时应进行水质检测，当流入污水时，可判定该井为污水混雨水混接点；

4  雨天水量增大较为明显，水质降低异常明显的污水检查井，可判定该检查井上游有雨水混入，需向上游检测检查井的水质水量，直到发现雨水混污水混接点；

5  确定混接点后应拍摄井内照片和周边参照物照片作为原始记录存档；

6  探查发现管道有支管暗接的，应调查暗接管道性质，判断是否属于混接点。

5.3.17  应按本标准附录B第B.0.3条的规定填写混接点调查表、错混接点调查成果汇总表，并列出问题清单。

Ⅴ  外水入渗调查

5.3.18  外水入渗调查宜选择现场调查、开井调查、QV检测、CCTV检测和水质水量检测与监测等方法。

5.3.19  外水入渗调查应符合下列规定：

1  地下水入渗调查：对污水管进行全面的内窥检测，查清管道存在的破损、脱节、错口等缺陷；

2  河湖水倒灌调查：对所有沿河排水口的出流方式进行排查并分类；对淹没出流及半淹没式出流方式的防倒灌设施进行排查；对位于河边及穿河污水管进行全面检测，重点查出破损、脱节、渗漏等可能导致大量河水进入的缺陷；

3  清洁基流调查：山体截洪沟接入市政排洪管的起点位置；排洪管入河路径以及进入污水管网的具体位置；排洪管截污设施的具体位置；分别在旱季和雨季，调查公园、绿地等地块的清洁基流去向、水质、水量等信息；

4  施工降水调查：通过收集资料结合现场排查，确定施工降水接驳口位置、水量、排水时段和处理设施；

5  外水入渗点水质水量监测指标包含流量、化学需氧量、氨氮、生化需氧量等；

6  水质水量连续监测时间、频次应按本标准第5.3.3条第5款的规定执行；

7  根据本标准第5.3.3条第6款的规定，外水入侵污水系统重点区域监测布点可加密至每隔管长500m～1000m布置一个取样点。

5.3.20  应按本标准附录B第B.0.4条的规定填写外水调查统计表，绘制外水污染分布图，填写外水调查汇总表，并列出问题清单。

Ⅵ  建成区易涝点排查

5.3.21  城市建成区易涝点（易涝区段）排查应查明内涝点位置、淹没范围、淹没深度、退水时间、积水原因等内容。

5.3.22结合排水管网排查成果，城市建成区易涝点（易涝区段）排查应查明以下内容：

1  片区雨水管网是否完善；

2  周围雨水管网是否出现堵塞现象；

3  周围雨水管网过流能力是否满足要求；

4  下游排水出路是否正常；

5  是否因下游受纳水体顶托产生积水；

6  系统内排涝泵站、调蓄设施、拍门、倒虹设施等运行是否正常；

7  是否存在雨污混接情况。

5.4  “厂”排查

5.4.1 “厂”排查宜采用走访调查、现场调查等方法。

5.4.2  污水处理厂、分散式污水处理站排查应调查收集下列信息：

1  厂站位置、设施名称、平面坐标、服务面积及人口、占地、设计规模、处理工艺、排放标准、受纳水体、权属及运维单位、电源接入、建设年代、现状情况等；

2  厂站进出水管道的位置、管径、管材、管内底标高、进水管道水位情况、前池水位、近2年内进出水水质水量，溢流口的位置、管径、管内底标高等；

3  厂站主要构筑物及设备参数、设计负荷及实际运行情况；

4  厂站碳源、混凝剂和消毒药剂投加量、投加位置及能耗情况；

5  污水再生回用水量及配套回用管网、权属及运维单位等信息；

6  厂站除臭设备规模、工艺、风机风量及风压、运行维护情况、现状情况等；

7  厂站污泥处置方式、去向、数量等。

5.4.3   应按本标准附录C的规定填写排查成果信息表。

5.5  “河”排查

5.5.1  “河”排查宜选择传统方法检查、QV检测、CCTV检测和三维激光扫描等方法。

5.5.2  “河”排查应查清下列内容：

1  河涌两侧河岸挡墙、堤岸渗漏情况，应以拍照记录为主；

2  河湖塘应进行上口线测量，应绘制平面分布图，判定湖塘类别；

3  河湖塘水文情况宜采用现场仪器测量方法查明流速、流量、河宽、水深、面积等信息。

5.5.3  水工设施调查应包括下列内容：

1  排涝泵站应查明泵站名称、服务范围及面积、平面坐标、地面高程、泵台数、设计排水能力、现状排水能力、最低控制水位、正常运行水位、警戒水位、电源、集水池尺寸、权属单位、设计单位、施工单位、运行单位、现状情况和影像资料等；

2  初雨调蓄设施应查明调蓄设施名称、服务范围及面积、平面坐标、地面高程、进出水方式、污水处理工艺、设施调蓄容积、池底高程、最高运行水位、最低水位、设计排空时间、泵台数、排水去向、权属单位、设计单位、施工单位、运行单位、现状情况和影像资料等；

3  水闸应查明闸门名称、所在河涌、平面坐标、闸顶高程、闸底板高程、闸门净高、闸门净宽、生产厂家、闸门型号、闸门孔数、闸门控制类型、闸门启闭型式、受压类型、权属单位、设计单位、施工单位、运行单位、现状情况和影像资料等；

4  堰应查明堰名称、迎水面堰顶/堰底高程、堰高、堰宽、权属单位、设计单位、施工单位、运行单位、现状情况和影像资料等；

5.5.4  暗渠排查应符合下列要求：

1  暗渠基本参数排查应包括暗渠的起止位置、进出口几何特征、尺寸、水位、淤积情况等，并录制视频和拍照作为原始记录；

2  暗渠附属设施排查应查清检查井、沉沙井；

3  暗渠内排水口排查应查清暗渠内排口位置、数量、类型、形状、尺寸、高程、排口类型等，并录制视频资料和拍照作为原始记录；

4  暗渠质量状况检测宜选择CCTV、回弹仪、探地雷达、三维激光扫描仪、高水位智能检测仪等检测设备。

5.5.5  排水口调查应符合下列要求：

1  应查明排口的位置、形状、规格、材质、有无水流、类型和有无截流、控流措施等排口基本参数；

2  应在河涌或者暗渠低水位情况下进行排查，水位过高时应采取措施降低河涌及暗渠水位，满足排查要求；

3  应查明有无拍门，拍门运行状况、材质、顶部高程、底部高程等。

5.5.6  排口溯源应满足下列要求：

1  对有明显水流或水渍的疑似排污口，均应进行溯源；

2  排口溯源调查应查明排口的源头、污水流动的路径、水流颜色、有无异味等；

3  宜从下游向上游的方向进行溯源，对范围较大的区域，可按正向和逆向相结合的方式进行溯源；

4  溯源过程中对有明显水流且具有取样条件的排水口或检查井，宜进行水质水量检测；对无明显水流或不具备取样条件的排水口或检查井，宜采用QV、CCTV、示踪剂等方法进行溯源。

5.5.7  河道水质检测应符合下列规定：

1  应至少在每条河道下游末端设置1个监测断面，对于较长河道、水质变化复杂或有特定管理需求的河段，应适当增加监测断面，如重要支流汇入口下游、重点排口下游、水功能区边界等；

2  监测点位设置、样品采集、运输、保存和分析应符合现行行业标准《地表水环境质量监测技术规范》HJ 91.2有关规定；水质检测分析方法应符合现行国家标准《地表水环境质量标准》GB 3838有关规定；

3  每个检测项目每批次做1个～2个空白值测定，每批样品每个检测项目应做不少于样品总数3%的平行样品分析，做相应加标回收测定和质控样；

4  检测采样记录及分析测试结果应按检测技术规范有关要求进行数据处理和填报，确保检测数据的有效性；

5  应现场记录水的颜色、浑浊度、气味（嗅）等样品状态、水面有无油膜等表观特征。

5.5.8  应按本标准附录D的规定填写排查成果表。

5.6  “城”排查

5.6.1  “城”调查应对工程范围内的城市基础地理信息、城市土地利用分布、人口数据、产业经济数据、历史文物等进行调查。

5.6.2  “城”调查宜选择走访调查、现场调查、无人机倾斜摄影等方法。

5.6.3  城市基础地理信息应收集地形图、遥感影像图，现场应采用无人机倾斜摄影技术制作高分辨率正射影像图、实景三维模型等。

5.6.4  城市土地利用分布调查应符合下列要求：

1  通过相关权属部门收集城市现状土地利用分布的数据，主要包括：城镇住宅用地、工业用地、商业用地、道路、水面等信息；

2  通过土地管理权属部门收集城市发展规划的未来土地利用数据；

3  通过走访调查与收集数据相结合的方式获取城市更新区的基本信息，主要包括：更新区位置分布、未来土地利用规划、周边排水设施建设现状等信息。

5.6.5  城市人口及产业经济调查应通过经济数据统计权属部门收集下列内容：

1  近五年城市人口、产业经济的数据，主要包括近五年的人口数量、地区生产总值、企业基本信息；

2  企业基本信息包含行业、规模、是否排水、排水规模及是否排向市政管道。

5.6.6  城市历史文物调查应符合下列要求：

1  通过实地走访调查获取历史文物的位置、现状影像、建成年份等信息；

2  通过文物管理的权属单位获取历史文物的官方数据及信息；

5.6.7  应按本标准附录E的规定填写土地利用现状统计表、各社区/村人口及经济数据汇总表、产业经济信息调查表和历史文物普查表。

6  排查质量与安全管理

6.1  一般规定

6.1.1  排查单位应建立排查质量管理制度，对排查过程进行质量控制。

6.1.2  排查质量管理工作宜遵循作业班组自检、内业资料整编人员复检、项目部技术负责人终检三级检查制度，最终排查成果应经单位技术负责人审查。

6.1.3  排查单位应每年不少于一次对作业人员进行安全生产和专业技术培训，并建立培训档案。

6.1.4  排查单位应每年不少于一次对作业人员进行健康体检，并建立健康档案。

6.1.5  排查单位应配备与排查作业相应的安全防护设备和用品，安全防护设备和用品应按有关规定定期进行检验和校验，并建档管理。

6.1.6  从事潜水作业的单位和潜水员应具备相应的特种作业资质。

6.2  排查质量管理

6.2.1  排查成果质量控制应符合下列规定：

1  作业班组现场排查结束后，应及时整理采集的资料，并自查采集资料的完整性、准确性、逻辑性，出现偏差及时纠偏。确认无误后，将排查资料提交项目部技术负责人审查。

2  项目部技术负责人收到作业班组提交的资料，应对数据进行整理、分析和现场核查，验证审查采集数据的完整性、准确性、逻辑性和合理性，发现偏差应以书面通知形式反馈作业班组。作业班组应根据书面通知完成整改纠偏工作，直至符合技术要求。

3  项目部技术负责人根据排查进度计划，在阶段性排查工作结束后，应编写单项排查成果报告，全部排查工作结束后，应编写成果总报告。逐项将采集资料、排查成果报告提交单位技术负责人审查。

4  单位技术负责人应审查项目技术负责人提交的采集资料、排查成果报告。

6.2.2  作业班组自查的资料应包括现场编号、原始记录（包括照片、视频）、现场填写的各类表格等。

6.2.3  提交审查的资料应符合下列规定：

1  提交项目技术负责人审查的资料应包括原始记录、现场填报的各类表格；

2  提交单位技术负责人审查的资料应包括原始记录、现场填报的各类表格，分类排查成果报告及排查总报告。

6.3  排查安全管理

6.3.1  排查单位应建立安全生产管理体系，落实安全生产责任制，配备满足要求的专职安全管理人员。

6.3.2  应建立安全教育培训制度，加强作业人员安全生产培训，每日作业班前应开展安全班前会。

6.3.3  应编制安全专项施工方案，在施工前进行安全技术交底，并交由交底人、被交底人签字确认。

6.3.4  排查与检测现场作业应符合现行行业标准《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ 6和《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ 68的有关规定，钻孔或开挖时应避免破损地下管线或其他设施。

6.3.5  排查基本作业应满足下列规定：

1  排查单位应制定安全生产工作方案，确保排水系统排查工作安全；

2  从事排水管道检测、评估的单位应具备安全生产许可证；

3  现场检测人员数量不得少于2人；

4  建立现场安全管理员制度；

5  井下及有限空间作业人员应严格按操作规程规范操作；

6  检测作业时应做好人身和现场的安全防护工作，检测人员应戴有明显标志的工作服，夜间作业时应穿反光背心，工作现场应设置围栏、警示标志和交通标志等；

7  对于临近道路、桥梁、堤防等公共设施的排查作业，应尽可能减少作业工期及公共资源占用。

6.3.6  特种作业安全管理应符合下列要求：

1  作业人员需持证上岗；

2  办理作业票审批制度；

3  作业过程中，有专业人员监督实施；发现作业环境发生明显变化时，立即停止作业，组织人员撤离。

6.3.7  探测作业应符合下列规定：

1  打开井盖进行实地调查作业时，作业人员不得离开现场，应在井口周围设置安全防护围栏，并指定专人看管；夜间作业时，应在作业现场周边显著位置设置安全警示灯，地面作业人员应穿反光背心；作业完毕，应立即盖好井盖。

2  下井调查或施放探头、电极导线时，严禁使用明火，并应进行有毒、有害及可燃气体的浓度测定。

3  严禁在氧气、燃气、乙炔等助燃、易燃、易爆管道上作充电点，进行直接法或充电法作业；严禁在塑料管道和燃气管道使用钎探。

4  使用的探测仪器工作电压超过36V时，作业人员应使用绝缘防护用品；接地电极附近应设置明显警告标志，并应有专人看管；井下作业的探测设备外壳应接地。

5  进入有限空间（如管道、检查井、暗涵等）作业前应向安全主管部门提交申请，申请同意后才能下井，有限空间作业应满足现行国家标准《缺氧危险作业安全规程》GB 8958的有关规定。

6  汛期进入暗涵、雨水管道、雨水检查井等泄洪通道进行调查作业前，应进行安全评估，并做好应急预案。

7  排查成果编制与信息化管理

7.1  一般规定

7.1.1  排查工作结束后应对排查资料进行整编，成果包含文本报告、成果图件和成果表，提交排查成果报告。

7.1.2  排查成果资料整编前应确认排查获取的原始数据是否齐全、有效，确认无误后，方可进行资料整编工作。

7.1.3  原始数据应包括原始记录和仪器检查记录等，并采用安全、长久的方法存储。

7.1.4  排查成果及相关资料宜进行信息化管理，并采用计算机媒体记录。

7.2  排查成果资料校审

7.2.1  排查成果资料校审应符合下列要求：

1  排查成果资料应齐全，包括原始记录、仪器检查记录、数据处理软件、排查数据处理与分析、排查成果报告、附图和附表等；

2  原始记录应包括各类调查表、照片、视频、测试数据或记录、计算机媒体记录、仪器观测过程中的异常情况记录、测量数据或记录等；

3  调查表内容宜包括工程名称、调查时间、调查对象、编号、所属街道、所在社区、位置、坐标、相关调查要素、使用仪器设备编号等，工作单位、调查人员和校核人员等信息；

4  调查表内容应齐全、准确，字迹清晰，不应涂改、擦去或撕页；

5  计算机媒体记录宜包括记录文件编号、目录、文件名称或序号，内容应齐全，且应与调查内容相符。

7.2.2  原始记录的检查和评价应符合下列规定：

1  作业班组应对全部原始记录进行自检，现场作业人员和校核人员均应在记录上签字确认；

2  项目部技术负责人应组织人员对原始记录进行抽检，抽检率应不低于30%，对原始记录进行评价，签字确认。

7.2.3  原始记录的校核、审查应包括下列内容：

1  原始记录是否齐全；

2  原始记录的合规性；

3  原始记录的真实性；

4  原始记录的准确性；

5  原始记录的逻辑性。

7.2.4  原始记录质量评价结果应分为合格或不合格，存在下列情况之一者为不合格：

1  记录不全；

2  原始记录有涂改、擦去、撕页现象；

3  计算机媒体记录的文件名错误，文件内容不符、不全；

4  使用的仪器不符合本标准要求；

5  使用的仪器无检查记录，或检查不合格，或使用时间超过检查周期。

7.2.5  排查成果资料应经过校核和审查，中间成果资料应经过校核合格后方可提供使用。

7.2.6  排查成果资料校核应包括下列内容：

1  原始记录、仪器检查记录；

2  排查数据的处理与分析；

3  成果报告内容和成果图表。

7.2.7  排查成果资料审查应包括下列内容：

1  成果资料的完整性和规范性；

2  数据处理与分析；

3  成果报告内容；

4  结论与建议的正确性与合理性；

5  成果附图和表。

7.3  排查成果编制

7.3.1  宜按“源、网、厂、河、城”分类分册编写排查成果报告。分类排查成果报告编制完成后，应编制排查成果总报告。

7.3.2  排查成果报告编制宜包含下列内容：

1  工程项目概况；

2  排查内容；

3  执行的技术标准；

4  排查技术方法；

5   排查资源配置；

6  质量控制；

7  排查成果分析；

8  结论及建议；

9  成果图、表。

7.3.3  工程项目概况宜主要包含工程项目背景、项目概况、任务来源、排查目的与要求、排查日期、排查范围、排查内容、投入的人员和仪器设备、完成的主要工作量等内容。

7.3.4  成果图表应层次清晰，图式、图例、注记和比例尺等要素齐全。

7.4  信息化管理

7.4.1  计算机媒体记录宜包括记录文件编号、目录、文件名称或序号，并采用独立数据文件和数据库方式进行存储。

7.4.2  排查数据采集内容、编码规则、数据格式及精度等应符合现行国家标准《城市排水防涝设施数据采集与维护技术规范》GB/T 51187的有关规定。

7.4.3  排水系统数据库的构建应符合现行国家标准《基础地理信息城市数据库建设规范》GB/T 21740的有关规定，采集数据经检查合格后应导入排水信息系统数据库，数据更新频率应与系统保持一致。

7.4.4  数据库的设计应遵循系统性、可扩展性、安全性等原则，采用地理信息系统技术设计，数据库构建应满足下列要求：

1  空间数据、表单数据默认用关系型数据库部署；

2  数据库分为源、网、厂、河、城五部分；

3  数据样式分为空间数据、表单数据、栅格影像、视频图片和文本资料，设计规则应满足下列要求：

1）  空间数据：指定坐标系统的矢量位置信息数据（二维），可分为点要素、线要素、面要素三种要素，设计过程中采用中括号描述该表是否为空间数据以及相应的空间数据类型；

2）  表单数据：非矢量数据，设计过程中会涉及到多个分表，用_区分同一种表单的不同分表；

3）  栅格影像：指定坐标系统下的矢量数据；

4）  视频照片：非矢量数据，通过文件名称与特定的表格名称做关联；

5） 文本资料：非矢量数据，如设计规划文本等，通过文件名与特定表格名称做关联。

7.4.5  数据库样表应按附录F的相关规定执行。

7.5　资料归档

7.5.1  归档资料宜包括下列内容：

1  任务书；

2  排查技术方案；

3  收集的资料；

4  仪器设备检查记录、排查原始记录；

5  原始资料检查和评价记录、成果资料校审记录；

6  数据分析过程记录；

7  排查成果报告。

7.5.2  排水系统排查成果样式编号、命名应统一，重复数据部分确保统一标准，影像和视频资料应按排查范围统一文件夹存放。

7.5.3  排查成果资料可采用不同的存储介质，资料存储介质符合下列规定：

1  排查成果资料宜采用纸介质和非纸介质存储；

2  签字的现场记录表应采用纸介质存储；

3  非纸介质存储的资料文件类型宜包括检测视频影像、图像资料、整编原始数据文件、排查成果报告及图表；

4  排查成果资料应按照现行国家标准《建设工程文件归档整理规范》GB/T 50328及地方相关城市建设档案管理规定进行整理和归档。

7.5.4  硬盘介质成果的编排及编码符合下列要求：

1  对于检测视频影像、图像资料可按工程项目—片区—区段的次序编排；

2  硬盘的编码格式应符合复审汇编单位的规定。

8  排水系统效能评估

8.1  一般规定

8.1.1  排水系统效能评估应结合城市排水相关规划、排水系统现状、水文气候特点、社会经济状况等因素综合考虑，并考虑城市远景发展的需要。

8.1.2  “源”评估应包括点源污染、面源污染和内源污染的规模和污染程度等。

8.1.3  “网”评估应包括排水管网规模、雨污混接状况、雨污水管网过流能力、雨污分流状况和管道缺陷状况等。

8.1.4  “厂”评估应包括污水处理设施数量、现状规模、运行负荷状况、进（出）水水质状况等。

8.1.5  “河”评估应包括河道数量、长度及河网密度，河道水质状况、河道水动力状况、暗渠状况等。

8.1.6  系统性评估应包括区域排水体制、排水系统排涝能力、污水收集能力以及外水入侵状况等。

8.1.7  效能评估工作应以城市排水分区为单元，若排水分区范围较大或下垫面环境复杂，可细化分区，分区评估后进行汇总分析。

8.2  “源”评估

8.2.1  “源”评估应根据基础资料和排查资料选取具有代表性的评估时段和年限。

8.2.2  “源”污染规模评估应确定不同类型污染源数量、占比及空间分布特征。

8.2.3  “源”污染程度评估应包括污染源负荷计算、受纳水体水环境容量计算。

8.2.4  污染源负荷计算应分别计算点源、面源和内源的污染负荷，可选用入河系数法或流域尺度数学模型法计算。计算应符合下列规定：

1  点源污染入河系数法宜按式（8.2.4-1）计算：

PWj=αi,j∙φi,j∙C∙T                                （8.2.4-1）

式中：i——位于i点的污染物；

j——污染物的类型（主要包括化学需氧量、生化需氧量、总氮和总磷等）；

PWj——i点污染物j在T时段内污染物负荷量，kg/T；

αi,j——i点污染物j在T时段内排放系数；

φi,j——i点污染物j在T时段内入河系数；

C——i点污染物j在T时段内污染物产生量，kg/T；

T——计算时段，宜按天、月或年作为计算时段。

2  面源污染入河系数法宜按式（8.2.4-2）计算：

NWj=αi,j∙φi,j∙C∙T+P                               （8.2.4-2）

式中：i——位于i点的面源污染；

j——污染物的类型（包括化学需氧量、生化需氧量、总氮和总磷等）；

NWj——i点污染物j在T时段内污染物负荷量，kg/T；

αi,j——i点污染物j在T时段内径流输出系数，kg/(m²·kg)；

φi,j——i点污染物j在T时段内入河系数；

C——i点污染物j在T时段内单位面积污染物产生量，kg/(m²·T)；

T——计算时段，宜按天、月或年作为计算时段。

P——降雨输入的污染物负荷量，kg/m²。

3  内源污染入河系数法宜按式（8.2.4-3）计算：

EWj=αj∙M∙T                                      （8.2.4-3）

式中：j——污染物的类型（包括化学需氧量、生化需氧量、总氮和总磷等）；

EWj——污染物j在T时段内污染物释放通量，kg/(m²·T)；

αj——污染物j的释放速率，kg/m²；

M——污染底泥与水体的接触面积，m²；

T——计算时段，宜按天、月或年作为计算时段。

4  流域尺度数学模型法计算污染负荷宜采用成熟数值模型进行模拟和评估。

8.2.5  受纳水体水环境容量计算应采用成熟的数值模型，以流域为基础，建立“控制断面—控制河段—陆域污染排放”之间的模拟过程，分析得到满足控制断面水质目标要求的水环境容量以及污染负荷排放限值。

8.2.6  各类污染源的污染程度应通过分析现状污染负荷与污染负荷排放限值之间数量关系确定。

8.3  “网”评估

8.3.1  管网规模评估应根据基础资料和排查资料确定现状管道分类及长度、附属构筑物类型及数量和空间分布特征。

8.3.2 宜采用城市排水管网密度评估城市排水管网建设规模完善程度，宜按式（8.3.2）计算：

ρ=LA                                                        （8.3.2）

式中：ρ——管网密度，km/ km²；

L——排水管网总长度，km；

A——排查范围的总面积，km²。

8.3.3  排水系统雨污混接状况评估应符合下列规定：

1  单个混接点或混接源的混接程度可依据接入管管径、混接水量、混接水质进行评估，混接程度分级标准按表8.3.3-1执行，并应以任一指标取高值的原则进行评估。

表8.3.3-1  单个混接点混接源混接程度分级标准

| 混接程度与分级 | 接入管径d（mm） | 出流流量q（m3/d） | 污水出流水质（mg/L） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 氨氮 | COD |
| 重度混接（3级） | d≥600 | q＞600 | ＞30 | ＞200 |
| 中度混接（2级） | 300≤d＜600 | 200＜q≤600 | ＞6且≤30 | ＞100且≤200 |
| 轻度混接（1级） | d＜300 | q＜200 | ≤6 | ≤100 |

2   区域雨污水管道混接程度应依据混接密度进行评估，区域混接密度可按式（8.3.3）计算，区域混接程度应按表8.3.3-2确定等级。

M=NL                                           （8.3.3）

式中：M——混接密度[个（混接点和混接源）/km ]；

N——被调查雨水管道中污水混接点和混接源数或被调查污水管道中雨水混接点和混接源数；

L——被调查雨水管道或污水管道长度（km）。

表8.3.3-2  区域混接程度分级

| 混接密度（个/km） | ＞10 | 5~10 | ＜5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 混接水量占比（%） | ＞40 | 20~40 | ＜20 |
| 混接程度 | 重度混接（3级） | 中度混接（2级） | 轻度混接（1级） |

8.3.4  排水管网过流能力评估应符合现行国家标准《室外排水设计标准》GB 50014的有关规定执行。

8.3.5  排水管网雨污分流状况宜通过市政排水管网雨污分流率和排水小区雨污分流率评估，宜按式（8.3.5-1）、（8.3.5-2）计算：

1  市政管网雨污分流率宜按式（8.3.5-1）计算:

V=MiMs                               （8.3.5-1）

式中：V——市政管网雨污分流率，%；

Mi——已查明市政管网错混接点数量；

Ms——市政排水管网干支管交汇节点数量。

2  排水小区雨污分流率宜按式（8.3.5-2）计算:

X=DiDs                                   （8.3.5-2）

式中：X——排水小区雨污分流率，%;

Di——已完成雨污分流的排水小区面积；

Ds——区域内排水小区的总面积。

8.3.6  排水管网缺陷状况评估应包括管段缺陷状况评估和检查井破损情况评估。

8.3.7  管段缺陷状况评估指标的计算方法和分级标准应符合现行行业标准《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ 181的有关规定。

8.3.8  检查井和雨水口评估宜符合现行行业标准《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ 181的有关规定。

8.4  “厂”评估

8.4.1  “厂”评估应确定不同类型污水处理设施的数量、运行规模、处理工艺、出水水质和空间分布特征等内容。

8.4.2  评估污水处理设施的现状规模应符合现行国家标准《室外排水设计标准》GB 50014的有关规定。

8.4.2  污水处理设施运行负荷状况宜使用平均水力负荷率和平均CODcr负荷率，其计算和评价方法符合现行行业标准《城镇污水处理厂运营质量评价标准》CJJ/T 228的有关规定。

8.4.3  污水处理设施进水水质评估应确定进水水质与其处理工艺的匹配程度，其确定应符合现行国家标准《室外排水设计标准》GB 50014的有关规定。

8.4.4  污水处理设施进水水质可生化性评价宜采用B/C指标，宜按式（8.4.4）计算，分级评价标准宜符合表8.4.4的规定：

BOD5COD=1−α×K/V                             （8.4.4）

式中：α——生化难以降解部分（CODNB）与COD之比；

K——BOD5与最终生化需氧量（BODU）之比，为常数。

表8.4.4  进厂污水可生化性分级评价标准表

| B/C值 | 可生化性程度 |
| --- | --- |
| ＞0.58 | 完全可生物降解 |
| ＜0.58且≥0.45 | 生物降解良好 |
| ＜0.45且≥0.3 | 可生物降解 |
| ＜0.3 | 难以生物降解 |

8.4.5  污水处理厂（站）出水水质应满足当地受纳水体水质管理目标评估。

8.5  “河”评估

8.5.1  应根据基础资料和排查资料确定现状河道分类、长度、河网密度和空间分布特征。

8.5.2  河网密度宜按式（8.5.2）计算。

D=LA                                                 （8.5.2）

式中：D——河网密度, km/(km²)；

L——流域内各级河道总长度，km；

A——流域面积，km²。

8.5.3  河湖水体水质分级应按现行国家标准《地表水环境质量标准》GB 3838中水质指标和定级限值执行。

8.5.4  河道水质受污染状况可按水质超标率进行评价，宜按式（8.5.4）计算，分级评价标准宜符合表8.5.4的规定：

Ti=nin总                                            （8.5.4）

式中：i——表示各类水质指标，主要包括CODcr、氨氮、总氮、总磷等；

ni——表示i类指标超过当地水质管理目标的数量；

n总——表示i类指标被监测的总数量；

Ti——表示超标的监测点占总监测点数量的比例。

表8.5.4  水质超标率分级评价标准

| 水质超标率（%） | 超标程度分级 |
| --- | --- |
| 0 | 未超标 |
| ＜ 10 | 轻微超标 |
| ≥10且＜30 | 轻度超标 |
| ≥30且＜50 | 中度超标 |
| ≥50 | 重度超标 |

8.5.5  河道水动力状况评估宜包含河道流动性和联通性两部分。

8.5.6  河道水体流动性宜采用河道断面平均流速评估，分级评价标准宜符合表8.5.6的规定。

表8.5.6  河道平均流速分级评价标准

| 河道平均流速（m³/s） | 河道流动性 |
| --- | --- |
| ＜0.4 | 弱 |
| ≥0.4且＜1 | 较强 |
| ≥ 1.0 | 强 |

8.5.7  河道连通性可采用滞水河道长度占比评估，宜按式（8.5.7）计算：

ρ=lL                                                      （8.5.7）

式中：ρ——滞水河道长度占比；

l——流域内滞水河道总长度，km；

L——流域内各级河道总长度，km。

8.5.8  暗涵状况评估应符合现行行业标准《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ 181的有关规定。

8.6  系统性评估

8.6.1  排水体制评估应根据基础资料和排查资料确定分类，宜分为直排式合流制、截流式合流制、截流式分流制、不完全分流制和完全分流制。

8.6.2  区域排涝能力评估应符合现行国家标准《室外排水设计标准》GB 50014的有关规定。当汇水面积大于2km²时，应考虑区域降雨和地面渗透性能的时空分布不均匀性和管网汇流过程等因素，采用数学模型法确定雨水设计流量评价管网排涝能力。

8.6.3  宜采用城镇生活污水集中收集率评估城市污水系统收集生活污水的效能以及污水集中收集、处置设施的配套程度，按式（8.6.3）计算，分级评价标准宜符合表8.6.3的规定。

γ =Q×CBOD5Cap×P                                        （8.6.3）

式中：γ——旱天城镇生活污水集中收集率，%；

CBOD5——污水厂进水BOD5浓度，mg/L；

Cap——污水厂服务人口，人；

P——人均日BOD5排放量，g/(人·d)；

Q——污水厂进水量，万m3/d。

表8.6.3   城镇生活污水集中收集率评估分级评价标准

| 城镇生活污水集中收集率（%） | 分级 |
| --- | --- |
| ＜70 | 较低 |
| ≥70且＜90 | 良好 |
| ≥90 | 优秀 |

8.6.4  外水入侵评估宜按下列流程进行：

1  确定污水处理设施服务范围；

2  服务范围内污水排水地块划分；

3  污水干支管关键点水质水量监测；

4  依据水质水量监测结果确定重点排水地块；

5  重点排水地块内排查找到外水入侵点；

6  外水入侵点水质水量监测；

7  排水地块外水入侵水量分析；

8  基于水质水量平衡估算污水厂入厂理论外水量；

9  外水入侵量评估。

8.6.5  污水系统中水质水量分析宜按下列公式计算：

Q总×C总=k×Q污×C污+Q外×C外                       （8.6.5-1）

Q总=Q污+Q外                                                （8.6.5-2）

Q外=Q总×C总−k×Q污×C污C外                                            （8.6.5-3）

C污=C生活×W生活+C工业×W工业/W生活+W工业         （8.6.5-4）

式中：Q总、Q污和Q外——分别为污水厂或排水地块排出口排水总水量，污水量和外水量，万m³/d；

C总、C污和C外——分别为污水厂或排水地块排出口中BOD5的进水浓度，污水浓度和外水浓度，mg/L；

k——污水中污染物的降解系数，取值参见现行国家标准《室外排水设计标准》GB 50014的有关规定；

C生活和C工业——分别为生活污水和工业污水的污水浓度本底值，mg/L，其取值通过排查确定；

W生活和W工业——分别为居民区和工业区的用水量，L/(cap·d)，其取值通过排查确定。

8.6.6  外水入侵程度宜采用外水入侵率评估，宜按式（8.6.6）计算，分级评价标准宜符合表8.6.6的规定。

K=Q外Q总                                          （8.6.6）

式中：Q总——污水厂进厂总水量；

Q外——入厂理论总水量；

K——总外水量占污水厂进厂总水量的比例。

表8.6.6   外水入侵率程度分级评价标准（%）

| 类别 | 外水入侵程度分级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 重度 | 中度 | 轻度 |
| 入厂理论外水量 | ≥50 | ≥30且＜50 | ＜10 |

8.7  效能评估报告编制

8.7.1  效能评估报告编制应结合工程实际情况分类编制，报告宜包括但不限于下列类型:

1  区域污染源评估报告；

2  排水管网干支管效能评估报告；

3  厂网运行规模评估报告；

4  河道暗涵评估报告；

5  水质水量分析评估报告。

8.7.2  评估报告编制宜包含下列内容：

1  工程项目概况；

2  效能评估内容；

3  执行的技术标准；

4  排查成果资料；

5  效能评估技术方法；

6  效能评估成果；

7  结论及建议。

附录A  “源”排查成果表

A.0.1  点源污染调查统计应根据表A.0.1-1~A.0.1-4的格式记录。

表A.0.1-1  隔油池调查统计表

| 调查单位： |  |  |  |  | 调查日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 编号 | 所在街道 | 所在社区 | 小区/厂区名称 | 尺寸（长*宽*高）mm |  | 位置 | 坐标 | 排污去向/连接井编号 | 备注 |
| 调查人员： |  |  |  |  |  | 校核人员： |  |  |  |  |

表A.0.1-2 化粪池调查统计表

| 调查单位： |  |  |  |  |  |  | 调查日期： 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 编号 | 所在街道 | 所在社区 | 小区/厂区名称 | 尺寸（长*宽*高）mm | 位置 | 坐标 | 现状情况 | 排污去向/连接井编号 | 备注 |
| 调查人员： |  |  |  |  |  |  | 校核人员： |  |  |  |

表A.0.1-3 垃圾池调查统计表

| 调查单位： |  |  |  |  | 调查日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 编号 | 所在街道 | 所在社区 | 小区/厂区名称 | 尺寸（长*宽*高）mm | 位置 | 坐标 | 排污去向/连接井编号 | 备注 |
| 调查人员： |  |  |  |  |  | 校核人员： |  |  |  |

表A.0.1-4 立管调查统计表

| 调查单位： |  |  |  |  |  |  |  |  | 调查日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 编号 | 所在 街道 | 所在 社区 | 小区/厂区名称 | 立管 属性 | 立管 材质 | 立管直径（mm） | 立管高度（m） | 位置 | X坐标 | Y坐标 | 现状 情况 | 排污 去向 | 连接井 编号 | 备注 |
| 调查人员： |  |  |  |  |  |  |  | 校核人员： |  |  |  |  |  |  |  |

A.0.2  面源污染调查统计应根据表A.0.2-1~表A.0.2-2的格式记录。

表A.0.2-1城市面源调查统计表

| 调查单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 调查日期: 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所属街道 | 所属社区 | 污染源位置 |  |  | 面源污染大类 | 面源污染类型 | 面源污染名称 | 面积（㎡） | 摊位数、餐位数、洗车位数 （单次） | 位置 | 红线 范围 （cad文件名称） | 是否有完整的污水收集系统 | 是否有规范的处理设施 | 污染源去向 |  |  | 备注 |
|  |  |  | 编号 | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 去向点号 | X | Y |  |
| 调查人员： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 校核人员： |  |  |  |  |  |  |  |  |

表A.0.2-2 农业面源调查统计表

| 调查单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 调查日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所属街道 | 所属社区 | 污染源位置 |  |  | 面源污染大类 | 面源污染类型 | 面源污染名称 | 面积（㎡） | 鱼塘 花丛 畜牧 | 位置 | 红线范围（cad文件名称） | 是否有完整的污水收集系统 | 是否有规范的处理设施 | 污染源去向 |  |  | 备注 |
|  |  |  | 编号 | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 去向点号 | X | Y |  |
| 调查人员： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 校核人员： |  |  |  |  |  |  |  |  |

A.0.3  内源污染调查统计应根据表A.0.3的格式记录。

表A.0.3  内源调查统计表

| 调查单位： |  |  |  |  |  |  |  |  | 调查日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所属 街道 | 所属 社区 | 河涌 名称 | 是否存在岸边垃圾 | 污染源 起点位置 |  | 污染源 终点位置 |  | 长度/面积（㎡） | 水深 （cm） | 淤泥厚度 （cm） | COD （mg/L） | NH3-N（mg/L） | 总磷 | 总氮 | 备注 |
|  |  |  |  |  | X | Y | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调查人员： |  |  |  |  |  |  |  |  | 校核人员： |  |  |  |  |  |  |  |

A.0.4  工业废水调查统计应根据表A.0.4-1~A.0.4-2的格式记录。

表A.0.4-1 工业废水调查表

| 序号 | QW，按顺序编号 | 调查日期 | XXXX年XX月XX日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接户井编号 | 与物探图一致 | 天气 | 晴、雨 |
| 所属厂区名称： |  |  |  |
| 是否存在水处理设施： |  |  |  |
| 工业废水排放量（调查数据）： |  |  |  |
| 工业废水排放标准（调查数据）： |  |  |  |
| 照片：两张，一张体现接户井位置，一张厂区位置，注意放原图。 |  |  |  |
| 接户井编号 | 与物探图一致 |  |  |
| 上游井编号 | 与物探图一致 | 下游井编号 | 与物探图一致 |
| 平面坐标X |  | 平面坐标Y |  |
| 备注 |  |  |  |

表A.0.4-2  工业废水调查

| 调查单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 调查日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 编号 | 工业企业名称 | 工 业 企 业 地 址 | 废水类型 | 排放量（吨/月） |  | 有无排污许可证 | 排污许可证号 | 是否与市政排水设施接驳 | 与市政排水设施接驳位置 |  |  | 所属行业 | 产污环节 | 是否存在处理设施 | 处理设施规模 | 处理工艺 |  | 排放标准 | 水质 水量 数据 |  | 水质 污染指标 |  |  | 排水去向 |  | 人数 | 面积 | 用水量 （吨/月） |  | 所属工业园区 | 天气 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 工业废水 | 生活污水 |  |  |  | 接户井号 | X坐标 | Y坐标 |  |  |  |  |  |  |  | 调 查 所 得 | 监 测 所 得 | 生化需氧量 | 化学需氧量 | 氨氮 | 市政管网/直排河道 | 污水处理厂 |  |  | 生 活 用 水 量 | 工 业 用 水 量 |  |  |  |

制表:                        校对:                                 检查:                                 工程负责人:

附录B  “网”排查成果表

B.0.1  管网排查统计应根据表B.0.1-1~B.0.1-8的格式记录。

表B.0.1-1 管线/点成果表

| 测区 |  |  |  |  | 管线 类型 |  |  |  | 权属单位 |  |  |  |  | 调查日期： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物 探 点 号 | 管 线 点 号 | 连 接 点 号 | 埋设 方式 | 管线 材料 | 管径 或断面 尺寸φ（mm） | 管线点 类别 |  | 平面坐标（m） |  | 高程（m） | 埋深（m） |  | 管线 长度（m） | 井深 （m） | 水 深 （mm） | 泥 深 （mm） | 立 管 高 （mm） | 流向 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 特 征 | 附 属 物 | X | Y | H | 起 点 埋 深 | 终 点 埋 深 |  |  |  |  |  |  |  |
| 制表 |  |  |  |  | 校核 |  |  |  |  | 工程负责人 |  |  |  |  |  |  |  | 第 页/ 共 页 |  |

表B.0.1-2  混接点调查表

| 序号 | 按顺序编号 | 调查日期 | XXXX年XX月XX日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查井编号 | 与物探图一致 | 天气 | 晴、雨 |
| 混接类型 | 1为小区污水混入小区雨水管；2为小区雨水混入小区污水管；3为小区污水混入市政雨水管；4为小区雨水混入市政污水管；5为市政污水混入市政雨水管；6为市政雨水混入市政污水管。 |  |  |
| 混接描述 | 描述清楚混接位置（XX路或小区哪号或哪栋哪个大致方向），有无水，有水情况下视觉判断水颜色，是否连续排出，粗判有误异味。 |  |  |
| 备注 | 无法调查的要备注清楚实地情况，并配照片放下表 |  |  |
| 混接照片：两张，一张体现混接位置，一张体现混接来源，注意放原图 |  |  |  |
| 远景照片 |  | 开井（井内）照片 |  |
| 混接参数 |  |  |  |
| 混接点上游井 编号 | 与物探图一致 | 混接管管径 | 注意不要填主管管径 |
| 混接点平面坐标X |  | 混接点平面坐标Y |  |
| 混接管管底标高 |  | 混接水来源 | 商铺、XX企业、雨水管、污水管等来源 |

表B.0.1-3  错混接点调查成果汇总表

| 分区 编号 | 检查井 编号 | 混接点上游 编号 | 混接 类型 | 所在 道路 | 坐标X（m） | 坐标Y（m） | 地面标高（m） | 管底标高（m） | 调查 日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

制表:                        校对:                                 检查:                                    工程负责人:

表B.0.1-4  排水管网管道倒坡成果表

| 分区编号 | 上游点编号 | 下游点 编号 | 上游管底 高程（m） | 下游管底 高程（m） | 上游地面 高程（m） | 下游地面 高程（m） | 管段长度（m） | 管线类型 | 所在位置 | 管道材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

制表:                        校对:                                 检查:                                    工程负责人:

表B.0.1-5  排水管网变径异常成果表

| 分区编号 | 变径异常处井编号 | 上游管线编号 | 上游管线管径 | 下游最大管线管径 | 管线类型 | 所在位置 | 管线材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

制表:                        校对:                                 检查:                                    工程负责人:

表B.0.1-6  排水管网出路异常成果表

| 分区编号 | 出路异常点编号 | 上游管线点编号 | 管网类型 | 所在位置 | 所在位置名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

制表:                        校对:                                 检查:                                    工程负责人:

表B.0.1-7  排水管网截流井排查成果表

| 分区编号 | 截流井编号 | 上游管线点编号 | 截流类型 | 截流状态 | 截流深度（mm） | 管网类型 | 所在位置 | 所在位置名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

制表:                        校对:                                 检查:                                  工程负责人:

表B.0.1-8  污水泵站排查成果信息表

| 序号 | 泵站名称 | 泵站功能类别 | 编码 | 东坐标 | 北坐标 | 泵站范围 | 进水管编码 | 出水管编码 | 拦污形式 | 电源接电情况 | 辅机情况 | 建设年份 | 设计规模 | 所属河道编码 | 所在河道桩号 | 等级 | 设施状态 | 所在位置 | 泵站占地面积 | 前池长 | 前池宽 | 前池深 | 最低控制水位 | 常规控制水位 | 警戒水位 | 进水管管径 | 进水管标高 | 出水管管径 | 出水管标高 | 泵台数 | 常规运行台数 | 备用台数 | 服务面积 | 服务人口 | 权属单位 | 运营单位 | 数据来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

制表:                        校对:                                 检查:                                    工程负责人:

B.0.2  管网内窥检测成果应根据表B.0.2-1~B.0.2-2的格式记录。

表B.0.2-1  管网内窥成果表

| 工点名称 | 起始井号 | 终止井号 | 管段类型 | 管段材质 | 管段直径 | 管段长度 | 检测长度 | 起点埋深 | 终点埋深 | 缺陷位置 | 缺陷类型 | 缺陷名称 | 缺陷代码 | 缺陷等级 | 检测图片 | 检测描述 | 检测方法 | 检测方向 | 检测日期 | 结构性缺陷评估 |  |  |  |  |  | 功能性缺陷评估 |  |  |  |  |  | 区块 代码 | 检 测员 | 记 录员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值S | 最大值 | 缺陷密度 | 修复指数 | 修复等级 | 修复建议 | 平均值S | 最大值 | 缺陷密度 | 养护指数 | 养护等级 | 养护建议 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | m | m | m | m | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

制表:                        校对:                                 检查:                                    工程负责人:

表B.0.2-2  管网内窥检测现场记录表

| 检测方法：CCTV检测 |  |  | 仪器型号： |  |  |  | 检测日期： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 | 起始井 | 终止井 | 管段 类型 | 管段材质 | 管段 直径（ mm） | 管段 长度（m） | 检测 长度（m） | 起点 埋深（m） | 终点 埋深 （m） | 检测 方向 | 照片号、缺陷类型 及等级 |  |
| 检测组： |  |  | 操作： |  |  | 记录： |  |  |  | 校核： |  |  |

B.0.3  检查井内窥检测成果应根据表B.0.3-1~B.0.3-2的格式记录。

表B.0.3-1  检查井检测成果表

检查井 位置：; 检查井编号：; 检查井类型：; 井盖材质：. 外部检测; 检测部位; 缺陷说明; 缺陷 等级; 照片. 检测项目; 井盖被埋; 是□ 否□. 井盖丟失; 是□ 否□. 井盖破损; 无□ 有□. 井框破损; 无□ 有□. 功能性缺陷; 检测部位; 缺陷说明; 缺陷 等级; 照片. 检测项目; 防坠网; 完好□ 无或已坏□. 井壁泥垢; 无□ 有□. 抹面脱落; 无□ 有□. 爬梯松动、锈蚀或缺损; 无□ 有□. 井底积泥、杂物; 无□ 有□. 井深. 结构性缺陷; 检测部位; 缺陷说明; 缺陷 等级; 照片. 检测项目; 井壁裂缝; 无□ 有□. 井壁渗漏; 无□ 有□. 其它; 其它需说明的事项. 综合评估. 外部： 结构性缺陷评估： 功能性缺陷评估：. 检测员： 记录员： 1.拍照规定：最少包括井盖及井座外观1张、井内孔1张、缺陷部位1张（如有）；

2.综合评估方法：采用简易综合评估法，即对每项取最高的缺陷等级作为综合评估结果。

表B.0.3-2  检查井检测缺陷统计表

| 所 在 位 置 | 小 区 编 号 | 小 区 名 称 | 检 查 井 属 性 | 检 查 井 编 号 | 井 盖 材 质 | 井盖形状 | 结构性缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 功能性缺陷 |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 井盖 破损 | 井壁 渗漏 | 井壁 渗漏 | 井壁 裂缝 | 井框 破损 | 井盖 被埋 | 抹面 脱落 | 爬梯缺损 | 其他 | 小计 | 井盖 丢失 | 井盖 错盖 | 防 坠 网 破 损 | 残 留 截 流 设 施 | 井壁泥垢 | 井底沉积 | 其他 | 小计 |  |
| 检测人员： |  |  |  | 记录人员： |  |  |  |  |  | 检测日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B.0.4  外水调查统计应根据表B.0.4-1~B.0.4-4的格式记录。

表B.0.4-1  管道渗漏调查统计表

| 调查单位： |  |  |  |  |  |  | 调查日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 起点物探 编号 | 终点物探 编号 | 缺陷 位置 | 缺陷 类别 | 管网缺陷 名称 | 检测 方式 |  | 缺陷 等级 | 缺陷起点 位置 | 缺陷终点 位置 | 缺陷 描述 | 检测 方向 | X | Y |
| 调查人员： |  |  |  |  |  |  | 校核人员： |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | QW按顺序编号 | 调查日期 | XXXX年XX月XX日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查井编号 | 与物探图一致 | 天气 | 晴、雨 |
| 混接类型 | 外水接入污水 |  |  |
| 外水描述 | 要描述清楚混接位置（XX路或小区哪号或哪栋哪个大致方向），分流制排水系统中外水进入主要有以下四种： 1. 河水通过沿河截流系统排水口倒灌进入到污水管道； 2. 山溪水、雨水通过截流等方式进入到市政污水管道； 3. 施工降水通过错排等方式进入污水管网； 4. 其它导致外水进入污水管道的情形。 |  |  |
| 备注 | 无法溯源的要备注清楚实地情况，并配照片放下表 |  |  |
| 外水照片：两张，一张体现外水位置，一张体现外水来源，注意放原图 |  |  |  |
| 混接参数 |  |  |  |
| 外水点下游井编号 | 与物探图一致 | 外水管管径 | （注意不要填主管管径） |
| 外水点平面坐标X |  | 外水点平面坐标Y |  |
| 外水管管底标高 |  | 外水清水来源 | 河水、山溪水、雨水、施工降水、其它原因。 |
| 水质水量检测指标（由检测人员统一填写） |  |  |  |
| 取样日期 | 年 月 日 | 检测日期 | 年 月 日 |
| 化学需氧量（mg/L） |  | 氨氮（mg/L） |  |
| 水量（L/min） |  | 流速（m/s） |  |
| 备注 |  |  |  |

表B.0.4-2  外水调查成果表

表B.0.4-3  河湖倒灌调查统计表

| 调查单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 调查日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物探编号 | 排放口编号 | 排放口类型 | 排放口材质 | 排放口形状 | 排放口尺寸 | 排放口孔数 | 排放口出流方式 | 排放口入河方式 | 是否有拍门 | 拍门尺寸 | 拍门顶部高程 | 拍门底部高程 | 拍门材质 | 排口水深 | 排口泥深 | 排口可见性 | 暗涵河流名称 | 暗涵河流编码 | 上游1#井点编号 | 上游2#井点编号 | 所在道路 |  | 东坐标X | 北坐标Y | 地面标高 | 管底标高 | 问题类型 | 现场照片 | 源头描述 | 化学需氧量 mg/L | 氨氮mg/L | 水量L/min | 流速m/s | 调查天气 | 取样日期 | 检测日期 | 检测类型 | 是否存在水流 | 备注 |
| 调查人员： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 校核人员： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表B.0.4-4  施工降水调查统计表

| 调查单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 调查日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 外水点位置 | 外水点唯一编码 | 检查井号 | 上游井号 | 外水点所在暗涵(明渠)编码 | 外水点所在暗涵(明渠)处桩号 | 外水接入类型 | 外水接入描述 | 外水来源 | 调查人员 | 调查日期 | 调查天气 | 取样人员 |  | 取样日期 | 检测日期 | 检测类型 | 化学需氧量 mg/L | 氨氮 mg/L | 水量L/min | 流速 m/s | X | Y | H | 备注 |
| 调查人员： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 校核人员： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录C  “厂”排查成果表

C.0.1  外水调查统计应根据表C.0.1的格式记录。

表C.0.1  污水处理厂、站排查成果信息表

| 调查单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 调查日期：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 编码 | 类别 | X | Y | 范围 | 设计规模 | 现状规模 | 预处理工艺 | 生化处理工艺 | 深度处理工艺 | 进水管管径 |  | 进水管标高 | 进厂水量 | 是否添加碳源 | 碳源位置X | 碳 源 位 置 Y | 设计运行水位 | 实际运行水位 | 服务面积 | 服务人口 | 权属单位 | 运维单位 | 备 注 |

制表:                        校对:                                 检查:                                    工程负责人:

附录D  “河”排查成果表

D.0.1  河涌、水工设施成果应根据表D.0.1-1~D.0.1-3的格式记录。

表D.0.1-1  河道明渠调查成果表

| 调查单位： |  |  |  |  | 调查日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分区 | 河道名称 | 编号 | 河道上口线长度（m） |  | 河道长度（m） | 平均宽度（m） | 感官是否黑臭 | 备注 |

制表:                        校对:                                 检查:                                    工程负责人:

表D.0.1-2  小湖塘库调查成果表

| 调查单位： |  |  |  | 调查日期： 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分区 | 小湖塘库名称 | 面积（m2） |  | 上口线长度（m） | 备注 |

制表:                        校对:                                 检查:                                    工程负责人:

表D.0.1-3  水工设施调查成果表

| 调查单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 调查日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 泵站名称 | 泵站功能类别 | 编码 | 东坐标 | 北坐标 | 污水厂范围 | 进水管编码 | 出水管编码 | 拦污形式 | 电源接电情况 | 辅机情况 | 建设年份 | 设计规模 | 所属河道编码 | 所在河道桩号 | 等级 | 设施状态 | 所在位置 | 泵站占地面积 |  | 前池长 | 前池宽 | 前池深 | 最低控制水位 | 常规控制水位 | 警戒水位 | 进水管管径 | 进水管标高 | 出水管管径 | 出水管标高 | 泵台数 | 常规运行台数 | 备用台数 | 服务面积 | 服务人口 | 权属单位 | 运营单位 | 数据来源 | 备注 |

制表:                        校对:                                 检查:                                    工程负责人:

D.0.2  暗涵排查成果应根据表D.0.2-1~D.0.2-3的格式记录。

表D.0.2-1  暗涵排查排水口成果表

| 序号 | 排水口 编号 | 类型 | 形状 | 材质 | 规格 （mm） | 管内水深（mm） | 化学需氧量 mg/L | 氨氮mg/L | 河流 名称 | 所处 道路 | X坐标（m） | Y坐标（m） | 地面 高程 （m） | 管底 高程 （m） | 是否有拍门 | 拍门 尺寸 | 拍门顶部高程 （m） | 拍门底部高程 （m） | 拍门材质 | 排查日期 | 天气 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

制表:                        校对:                                 检查:                                    工程负责人:

表D.0.2-2  暗涵排查检查井成果表

| 序号 | 编号 | 平面坐标 |  | 高程 |  |  | 规格（mm） （宽×高） | 材质 | 盖板参数 （尺寸/形状/材质） | 河流名称 | 所处道路 | 是否封堵 | 检查井支管接入情况 |  |  |  | 井内淤积深度（m） | 检查井 问题 描述 | 现场 照片 | 检测日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | 涵顶高程 | 地面 高程 | 井底 高程 |  |  |  |  |  |  | 管径 （mm） | 管材 | 管底高程（m） | 支管 性质 |  |  |  |  |  |

制表:                        校对:                                 检查:                                    工程负责人:

表D.0.2-3  暗涵排查暗涵段成果表

| 序号 | 暗涵段编号 | 规格 （mm） | 水深 （m） | 材质 | 长度 （m） | 上游涵 底标高 （m） | 下游涵 底标高 （m） | 淤积深度（m ） | 顶标高（m） | 坡度（m） | 地 面 标 高 （m） | 上盖建（构）筑物类型及数量 | 暗涵段问题描述 | 现状 照片 | 检测 日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

制表:                        校对:                                 检查:                                    工程负责人:

D.0.3  暗涵排查成果应根据表D.0.3-1~D.0.3-3的格式记录。

表D.0.3-1  河涌排口调查表

| 调查单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 调查日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属分区 | 河流名称 | 排放口预编号 | 排口类型 | 入河方式 | 材质 | 排口形状 | 规 格（mm） | 水深（m) | 是否有拍门 | 拍门 尺寸（mm） | 拍门顶部高程（m） | 拍门底部高程（m） | 拍门材质 | 坐 标 X （m） | 坐 标 Y （m） | 地 面 标 高 （m） | 管 底 标 高 （m） | 所 在 道 路 | 位 置 | 可见性 | 现状 | 备注 |

制表:                        校对:                                 检查:                                    工程负责人:

表D.0.3-2  溯源调查表

| 序号 | AH，按顺序编号 | 调查日期 | XXXX年XX月XX日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排口编号 | 与物探图一致 | 源头点编号 | 与物探图一致 |
| 天气 | 晴、雨 |  |  |
| 问题类型 | 1小区：①小区污水直排入河；②小区污水/合流管接驳市政雨水管；③小区污水混入小区雨水管。 2城中村：①城中村合流管直排入河；②城中村排水户直排入河；③城中村污水/合流管接驳市政雨水管；④城中村污水混入城中村雨水管 3市政：①市政污水接驳市政雨水；②污水干管/截流管。 |  |  |
| 源头描述 | 要描述清楚源头位置（XX路或小区哪号或哪栋哪个大致方向），视觉判断水颜色，是否连续排出，粗判有误异味。 |  |  |
| 备注 | 无法溯源的要备注清楚实地情况，并配照片放下表 |  |  |
| 溯源点照片：两张，一张体现源头位置，一张体现水流来源，注意放原图 |  |  |  |
| 源头参数 |  |  |  |
| 源头平面坐标X |  | 源头平面坐标Y |  |
| 源头地面标高 |  | 源头管底标高 |  |
| 源头管径 |  | 源头管材 |  |
| 源头点水质水量检测指标（由检测人员统一填写） |  |  |  |
| 取样日期 | xx年xx月xx日 | 检测日期 | xx年xx月xx日 |
| 化学需氧量（mg/L） |  | 氨氮（mg/L） |  |
| 水量（L/min） |  | 流速（m/s） |  |
| 备注 | 溯源源头可能不止一个，排查出来的源头均要记录。 |  |  |

表D.0.3-3  排口溯源成果表

| 排口编号 | 排口类 型 | 河流名 称 | 源头点编号 |  | 所在道 路 | 坐标X （m） | 坐标Y（m） | 地面 标高（m） | 管底标高（m） | 调查日期 | 问题类型 | 源头描述 | 溯源源头化学需氧量（mg/L） | 溯源源头 氨氮（mg/L） | 溯源源头 水量（L/min） | 流速（m/s） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 上游井1 | 上游井2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

制表:                        校对:                                 检查:                                    工程负责人:

附录E  “城”排查成果表

E.0.1  暗涵排查成果应根据表E.0.1-1~E.0.1-4的格式记录。

表E.0.1-1  土地利用现状统计表

| 用地代码 |  | 类别名称 | 用地面积（hm2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 大类 | 中类 |  |  |

制表:                        校对:                                 检查:                                    工程负责人:

表E.0.1-2  各社区/村人口及经济数据汇总表

| 序号 | 社区/村庄名称 | 户数 | 户籍人口 | 常住人口 | 人均收入 | 村庄类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

制表:                        校对:                                 检查:                                    工程负责人:

表E.0.1-3  产业经济信息调查表

| 序号 | 企业名称 | 地址 | 产业分类名称 | 年产值 （万元） | 年纳税额 （万元） | 从业人口（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

制表:                        校对:                                 检查:                                    工程负责人:

表E.0.1-4  历史文物普查表

| 序号 | 名称 | 类别 | 等级 | 位置 | 简介 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

制表:                        校对:                                 检查:                                    工程负责人:

附录F  数据库样表

F.0.1  暗涵排查成果应根据表F.0.1-1~F.0.1-5的格式记录。

表F.0.1-1  数据库表详细说明-源类（DB_PollutantSouce）

| 序号 | 表名 | 数据类型 | 说明 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1非工业面源成果信息表（Source_NonePoint） | 空间数据-Polygon | 记录面源污染的空间位置和详细信息 | 外业排查资料整理 |
| 2 | 1-2工业面源成果信息表（Source_Industry） | 空间数据-Point | 记录工业点源的空间位置和详细信息 | 外业排查资料整理 |
| 3 | 1-3非工业点源成果信息表（Source_Point） | 空间数据- Point | 记录非工业点源的空间位置和详细信息 | 外业排查资料整理 |
| 4 | 1-4污染源水质取样点基础信息表（Souce_WQ_Point） | 空间数据-Point | 记录水质采样点的空间位置和基础信息 | 外业提供 |
| 5 | 1-5污染源水质取样检测信息记录表（Souce_WQ_Result） | 表单数据-Table | 记录水质记录的结果 | 外业提供 |
| 6 | 点源面源视频图片 | 视频图片 | 记录部分外业照片，按名称分类。 | 外业提供 |
| 7 | 其他文本资料 | 文本资料 | 设计规划图，设计说明书 | Word、CAD等 |

表F.0.1-2  数据库表详细说明-网类（DB_DrainageNetwork）

| 序号 | 表名 | 数据类型 | 说明 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2-1排水井点信息记录表（PS_Point） | 空间数据-Point | 记录排水井点（检查井、排水箅、排放口、特征点）的空间位置和详细信息 | 外业排查资料整理 |
| 2 | 2-2排水管线信息记录表（PS_Line） | 空间数据-Polyline | 记录排水管线（雨污管线、明渠）的空间位置和详细信息 | 外业排查资料整理 |
| 3 | 2-3排水管线检测信息记录表（PS_Detect） | 空间数据-Point | 记录排水管线检测结果（功能性、结构性缺陷）的空间位置和详细信息 | 外业排查资料整理 |
| 4 | 2-4排水井点检测信息记录表（PS_Detect_Point） | 表单数据-Table | 记录排水井点检测结果（井盖破损、井壁渗透等）的详细信息 | 外业排查资料整理 |
| 5 | 2-5错混接点调查信息记录表（PS_Mix_Point） | 空间数据-Point | 记录错混接点位置和详细信息 | 外业排查资料整理 |
| 6 | 2-6流向记录表（PS_Dir） | 空间数据-Polyline | 记录排水管网流向 方便展示 | 系统生成 |
| 7 | 2-7 排水结果统计表（PS_Statistics） | 表单数据-Table | 记录区块内排水设施统计结果 | 系统生成 |
| 8 | 2-8给水点表（JS_Point） | 空间数据-Point | 记录给水管点的空间位置和详细信息 | 外业排查资料整理 |
| 9 | 2-9给水线表（JS_Line） | 空间数据-Polyline | 记录给水管线的空间位置和详细信息 | 外业排查资料整理 |
| 10 | 2-10综合管点信息记录表（Combines_Point） | 空间数据-Point | 记录综合管点（电信、电力等）的空间位置和详细信息 | 外业排查资料整理 |
| 11 | 2-11综合管线信息记录表（Combines _Line） | 空间数据-Polyline | 记录综合管线（电信、电力等）的空间位置和详细信息 | 外业排查资料整理 |
| 12 | 2-12 管网水质取样点基础信息表（PS_WQ_Point） | 空间数据-Point | 记录水质采样点的空间位置和基础信息 | 外业提供 |
| 13 | 2-13 管网水质取样检测信息记录表（PS_WQ_Result） | 表单数据-Table | 记录水质记录的结果 | 外业提供 |
| 14 | 管网视频图片 | 视频图片 | 记录部分外业照片，按名称分类 | 外业提供 |
| 15 | 其他文本资料 | 文本资料 | 设计规划图，设计说明书 | Word、CAD等 |

表F.0.1-3  数据库表详细说明-厂类（DB_Plant）

| 序号 | 数据内容 | 数据类型 | 说明 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3-1污水处理厂基础信息表（Plant_Sewage） | 空间数据-Point | 记录污水处理厂/一体化污水处理站的基础信息和空间具体位置 | 外业排查资料整理 |
| 2 | 3-2污水处理厂服务范围表（Plant_Range） | 空间数据-Polygon | 记录污水处理厂/一体化污水处理站的服务范围 | 资料整理（CAD即可） |
| 3 | 3-3污水处理厂日常运行记录表（Plant_Journal） | 表单数据-Table | 记录污水处理厂/一体化污水处理站的日常运行记录 | 厂站提供 |
| 4 | 3-4泵站基础信息表(Plant_Pump_Station) | 空间数据-Point | 记录泵站的基础信息和空间具体位置 | 外业排查资料整理 |
| 5 | 3-5泵站服务范围表(Plant_Pump_Range) | 空间数据-Polygon | 记录泵站的服务范围 | 资料整理（CAD即可） |
| 6 | 3-6泵信息表(Plant_Pump) | 表单数据-Table | 记录泵的详细信息 | - |
| 7 | 3-7泵站闸门信息表(Plant_Pump_Gate) | 表单数据-Table | 记录闸门的详细信息 | - |
| 8 | 3-8 污水厂水质取样点基础信息表（Plant_WQ_Point） | 空间数据-Point | 记录水质采样点的空间位置和基础信息 | 外业提供 |
| 9 | 3-9 污水厂水质取样检测信息记录表（Plant_WQ_Result） | 表单数据-Table | 记录水质记录的结果 | 外业提供 |
| 10 | 厂站视频图片 | 视频图片 | 记录部分外业照片，按名称分类 | 外业提供 |
| 11 | 其他文本资料 | 文本资料 | 厂站设计规划图，设计说明书 | Word、CAD等 |

表F.0.1-4  数据库表详细说明-河类（DB_RiverLake）

| 序号 | 表名 | 数据类型 | 说明 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4-1河涌中心（深泓）线图(River_CenterLine) | 空间数据-Polyline | 记录河涌中心线的空间位置和详细信息 | 外业排查资料整理 |
| 2 | 4-2河流堤岸线图（River_BankLine） | 空间数据-Polyline | 记录河涌堤岸线的空间位置和详细信息 | 外业排查资料整理 |
| 3 | 4-3河涌断面线图（River_CrossLine） | 空间数据-Polyline | 记录河涌断面的空间位置和详细信息 | 外业排查资料整理 |
| 4 | 4-4 暗涵中心线图(Culvert_CenterLine) | 空间数据-Polyline | 记录暗涵中心线的空间位置和详细信息 | 外业排查资料整理 |
| 5 | 4-5 暗涵边线图(Culvert_BankLine) | 空间数据-Polyline | 记录暗涵边线的空间位置和详细信息 | 外业排查资料整理 |
| 6 | 4-6湖泊（水库）分布图（River_Lake） | 空间数据-Polygon | 记录湖泊的空间范围和详细信息 | 外业排查资料整理 |
| 7 | 4-7闸门信息记录表（River_Gate） | 空间数据-Point | 记录闸门的空间位置和详细信息 | - |
| 8 | 4-8阀门信息记录表（River_Valve） | 空间数据-Point | 记录阀门的空间位置和详细信息 | - |
| 9 | 4-9溢流堰信息记录表（River_Weir） | 空间数据-Point | 记录溢流堰的空间位置和详细信息 | - |
| 10 | 4-10暗涵检测信息记录表（Culvert_Detect） | 表单数据-Table | 记录暗涵检测的详细信息 | - |
| 11 | 4-11溯源调查信息记录表（Outlet_Source） | 表单数据-Table | 记录溯源调查的详细信息 | - |
| 12 | 4-12外水调查信息记录表（River_External Water） | 空间数据-Point | 记录外水调查的空间位置和详细信息 | - |
| 13 | 4-13河涌水质取样点基础信息表（River _WQ_Point） | 空间数据-Point | 记录水质采样点的空间位置和基础信息 | 外业提供 |
| 14 | 4-14河涌水质取样检测信息记录表（River _WQ_Result） | 表单数据-Table | 记录水质记录的结果 | 外业提供 |
| 15 | 河涌视频图片 | 视频图片 | 记录部分外业照片，按名称分类 | 外业提供 |
| 16 | 其他文本资料 | 文本资料 | 设计规划图，设计说明书 | Word、CAD等 |

表F.0.1-5  数据库表详细说明-城类

| 序号 | 数据库 | 表明-数据类型 | 说明 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气象数据库（DB_Meteorology） | 5-1气象站分布图（Meteo_Station）【Point】 | 记录气象站的位置和基础信息 | 当地气象站 |
|  |  | 5-2气象数据索引表（Meteo_Index）【Table】 | 记录气象站历史数据的索引信息 | 系统生成 |
|  |  | 5-3气象数据历史表（Meteo_X_Y_Z）【Table】 | 详细的历史气象数据清单 | 当地气象站 |
|  |  | 5-4气象数据预报表（Meteo_Forecast）【Table】 | 实时的气象数据预报表 | 当地气象站 |
|  |  | 5-5多年平均降雨等值线图（Meteo_Rain_Line）【Polyline】 | 多年平均降雨等值线 | 水文手册 |
|  |  | 5-6暴雨强度公式（Meteo_Rain_Para）【Polygon】 | 暴雨强度公式，按流域或者气象站的统计范围区分 | 当地气象站 |
|  |  | 5-7降雨量变差系数（Cv）图（Meteo_Rain_Cv）【Polyline】 | 降雨量变差系数（Cv）图 | 水文手册、统计资料 |
|  |  | 5-8降雨Cs/Cv图（Meteo_Rain_Cv_Cs）【Polygon】 | 降雨Cs/Cv图 | 水文手册、统计资料 |
|  |  | 5-9皮尔逊III型曲线模比系数Kp值表（Meteo_Rain_Kp）【Table】 | 皮尔逊III型曲线模比系数Kp值表 | 数学资料 |
|  |  | 5-10芝加哥雨型推求算法表（Meteo_Chiago）【Polygon】 | 芝加哥雨型分配推求表 | 数学资料 |
|  |  | 5-11短历时雨型比例（Meteo_Rain_Dist_Short）[Polygon] | 短历时雨型分配表 | 数学资料 |
|  |  | 5-12长历时雨型比例（Meteo_Rain_Dist_Long）[Polygon] | 长历时雨型分配表 | 数学资料 |
|  |  | 5-13月平均日蒸发量参数表（Meteo_Daily_Evap）【Polygon】 | 蒸发数据记录表 | 统计资料 |
|  |  | 5-14气象站设计降雨时间序列记录（Meteo_Design_Rain）【Table】 | 设计降雨时间序列记录表 | 统计资料 |
| 2 | 水文水质监测及统计数据库(DB_Water) | 6-1水文站分布图（Water_Hy_Station）【Point】 | 记录水文站位置及其他详细信息 | 水文局 |
|  |  | 6-2水质站分布图（Water_WQ_Station）【Point】 | 记录水质站位置及其他详细信息 | 水文局 |
|  |  | 6-3内涝监测点分布图（Water_Fd_Station）【Point】 | 记录内涝检测点位置及其他详细信息 | 水务局 |

续表F.0.1-5

| 序号 | 数据库 | 表明-数据类型 | 说明 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 水文水质监测及统计数据库(DB_Water) | 6-4海绵监测点分布图（Water_Sponge_Station）【Point】 | 记录海绵监测点位置及其他信息 | 水务局 |
|  |  | 6-5监测数据索引表（Water_Monitor_Index）【Table】 | 监测数据索引表，记录详细的监测数据记录表位置 | 系统生成 |
|  |  | 6-6水文数据实测表（Water_Hy_X_Y）【Table】 | 记录详细的水文监测数据 | 水务局 |
|  |  | 6-7水质数据实测表（Water_WQ_X_Y）【Table】 | 记录详细的水质监测数据 | 水务局 |
|  |  | 6-8内涝监测数据表（Water_Fd_X_Y）【Table】 | 记录详细的内涝点监测数据 | 水务局 |
|  |  | 6-9海绵监测数据表（Water_Sponge_X_Y）【Table】 | 记录详细的海绵监测数据 | 水务局 |
|  |  | 6-10潮位设计资料表（Water_Tide_WL）【Table】 | 记录设计潮位过程线 | 水务局 |
|  |  | 6-11水文水位设计资料表（Water_River_WL）【Table】 | 记录河涌设计水位过程线 | 水务局 |
|  |  | 6-12内涝点详细数据表（Water_Flood_Area）【Polygon】 | 记录详细的内涝点数据 | 水务局 |
| 3 | 地形数据（DB_Terrian） | 7-1地形数据索引表（Terr_Index）【Polygon】 | 记录地形数据详细的地形数据存储信息 | 系统生成 |
|  |  | 7-2地形栅格数据（Terr_DEM_X）【Raster】 | 栅格数据 | 水务局 |
|  |  | 7-3地形TIN数据（Terr_TIN_X）【TIN】 | TIN数据 | 水务局/人工 |
|  |  | 7-4地形等高线数据（Terr_Coutour_X）【Polyline】 | 等高线 | 水务局/人工提取 |
|  |  | 7-5地形高程点数据（Terr_Point_X）【Point】 | 高程点 | 人工 |
|  |  | 7-6电子地形图_线（Terr_Line_X）【Polyline】 | 地形线，包括路网、建筑块、路灯、草坪井盖等 | 水务局/人工 |
|  |  | 7-7电子地形图_注记(Terr_Anno_X) | 地形图注记，包括路名、地名、高程等 | 水务局/人工 |
|  |  | 7-8电子影像图【TIF】 | 高清正射电子影像 | - |
|  |  | 7-9倾斜摄影图【OSGB】 | - | - |

续表F.0.1-5

| 序号 | 数据库 | 表明-数据类型 | 说明 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 地勘数据（DB_Geology） | 8-1地勘数据索引表（Geo_Index）【Polygon】 | 记录地勘数据存储位置 | 人工 |
|  |  | 8-2地下水埋深数据（Geo_Gwater_X）【Raster】 | 记录地下水深 | 地质局 |
|  |  | 8-3表层土壤渗透率数据（Geo_SuSoil_X）【Raster】 | 记录表层土壤饱和渗透率 | 地质局/人工 |
|  |  | 8-4 0.5米土壤渗透率数据（Geo_05Soil_X）【Raster】 | 记录0.5米土壤饱和渗透率 | 地质局/人工 |
|  |  | 8-5 1米土壤渗透率数据（Geo_10Soil_X）【Raster】 | 记录1米土壤饱和渗透率 | 地质局/人工 |
|  |  | 8-6 2米土壤渗透率数据 （Geo_20Soil_X）【Raster】 | 记录2米土壤饱和渗透率 | 地质局/人工 |
|  |  | 8-7勘探点分布图（Geo_Point）【Point】 | 记录地勘点的位置分布和详细信息 | 外业采集 |
| 5 | 分区数据（DB_District） | 9-1行政区划图_市（Dist_Municipal）【Polygon】 | 记录市域的空间范围和详细信息 | 自然资源局 |
|  |  | 9-2行政区划图_区（Dist_District）【Polygon】 | 记录区域的空间范围和详细信息 | 自然资源局 |
|  |  | 9-3行政区划图_街道（Dist_Street）【Polygon】 | 记录街道的空间范围和详细信息 | 自然资源局 |
|  |  | 9-4行政区划图_社区（Dist_Community）【Polygon】 | 记录社区的空间范围和详细信息 | 自然资源局 |
|  |  | 9-5重点区域图（Dist_Key）【Polygon】 | 记录重点区域的空间范围和详细信息 | 自然资源局 |
|  |  | 9-6流域分区（Dist_WS01）【Polygon】 | 记录流域分区的空间范围和详细信息 | 水务局/人工 |
|  |  | 9-7二级排水分区（Dist_WS02）【Polygon】 | 记录二级排水分区的空间范围和详细信息 | 水务局/人工 |
|  |  | 9-8三级排水分区（Dist_WS03）【Polygon】 | 记录三级排水分区的空间范围和详细信息 | 水务局/人工 |
|  |  | 9-9地块分区（Dist_WSBL）【Polygon】 | 记录地块分区的空间范围和详细信息 | 自然资源局/人工 |
|  |  | 9-10自定义分区（Dist_WSDF）【Polygon】 | 记录自定义分区的空间范围和详细信息 | 人工 |

# 本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词，说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

《地表水环境质量标准》GB 3838

《缺氧危险作业安全规程》GB 8958

《基础地理信息城市数据库建设规范》GB/T 21740

《测绘成果质量检查与验收》GB/T 24356

《室外排水设计标准》GB 50014

《建设工程文件归档整理规范》GB/T 50328

《城市排水防涝设施数据采集与维护技术规范》GB/T 51187

《管线测量成果质量检验技术规程》CH/T 1033

《地面三维激光扫描作业技术规程》CH/Z 3017

《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ 6

《城市地下管线探测技术规程》CJJ 61

《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ 68

《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ 181

《城镇污水处理厂运营质量评价标准》CJJ/T 228

《污水监测技术规范》HJ 91.1

《地表水环境质量监测技术规范》HJ 91.2

《土壤环境监测技术规范》HJ/T 166

《多波束测深系统测量技术要求》JT/T 790

《水电工程探地雷达探测技术规程》NB/T 10133

《水电工程电法勘探技术规程》NB/T 10224

广东省标准

城市水环境治理工程排水系统排查与评估

技术标准

Technical standard for investigation and assessment of drainage system of urban water environment governance project

DBJ/T XX-XXXX-XXXX

# 条文说明

制定说明

《城市水环境治理工程排水系统排查与评估技术标准》DBJ/T XX-XXXX-XXXX，由广东省住房和城乡建设厅XXXX年XX月XX日批准发布。

本标准制定过程中，编制组进行了广泛的调查研究，总结了城市水环境治理工程排水系统排查与评估的实践经验，同时参考了国家和行业现行标准，在广泛征求意见的基础上，制定本标准。为便于城市水环境治理工程勘察、设计、施工、科研等单位有关人员在使用本标准时能够正确理解和执行条文的规定，编制组按照章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目 次

1  总则	82

2  术语	83

3  基本规定	84

3.1  一般规定	84

4  排查仪器设备及管理	85

4.1  排查仪器设备使用	85

5  排查方法与技术	86

5.1  一般规定	86

5.2  “ 源”排查	86

5.3  “网”排查	86

6  排查质量与安全管理	88

6.2  排查质量管理	88

6.3  排查安全管理	88

7  成果编制与信息化管理	89

7.1  一般规定	89

7.4  信息化管理	89

8  排水系统效能评估	91

8.2  “源”评估	91

8.3  “网”评估	91

8.4  “厂”评估	91

8.5  “河”评估	91

8.6  系统性评估	91

1  总则

1.0.1  制定本标准的宗旨：

为提升城市生态环境品质，规范排水系统混接调查工作，促进“收污水”和“挤外水”，做到污水不入河、外水不入厂的要求，实现清污分流，推进排水系统提质增效工作、提升城市水环境质量、提升污水收集系统效率和水质净化厂运行稳定性。

2  术语

2.0.1  本标准所定义的水环境包括地表水环境和地下水环境。地表水环境包括河流、湖泊、水库、海洋、池塘、沼泽、冰川等，地下水环境包括泉水、浅层地下水、深层地下水等。水环境是构成环境的基本要素之一，是人类社会赖以生存和发展的重要场所，也是受人类干扰和破坏最严重的领域。

2.0.4  排水户主要包含住宅小区、城中村、高校、科研机构、医疗机构、宾馆、酒店、餐饮业、洗车店、农贸市场、公共厕所、垃圾转运站、施工工地、工业企业等。

城镇排水主管部门应因地制宜，按照排水行为影响城镇排水与污水处理设施安全运行的程度，对排水户进行分级分类管理。对列入重点排污单位名录的排水户和城镇排水主管部门确定的对城镇排水与污水处理设施安全运行影响较大的排水户，应作为重点排水户进行管理。

2.0.6  本标准所定义的暗涵包括暗管和暗渠。暗渠是指经硬底化改造，具备封闭框架结构及检查井的排涝（水）方渠或采用加盖硬化等人工措施对自然河道（涌）、沟渠进行改造而形成的排涝（水）渠道，且断面净宽大于1.5m；净宽未超过1.5m的暗涵和方形砼排水涵管按排水（污）管道进行认定。

2.0.7  污水系统中的外水是指通过渗漏、倒灌、混接、错接、截流等方式进入污水系统中的地下水、河（湖、海）水、施工降水、山溪水、雨水等清洁水，以及高浓度工业污水。

2.0.9  查明排放水体污染源头的调查方法，即从排水系统下游开始向上游，按排水口（泵站或水质净化厂）-总管-干管-支管顺序调查混接点及污染源的方法。

2.0.10  室外第一个排水构筑物主要是指检查井、雨水篦子、化粪池等。

3  基本规定

3.1  一般规定

3.0.2  城市水环境治理工程排水系统排查对实施单位资质和工作的要求：

城市水环境治理工程排水系统排查工作是一项专业性较强、对安全质量要求较高的工作。涉及排水管道、暗涵、排水口的调查、管道仪器探查、水质检测、水量测量、污染源调查、厂站排查、城市更新调查与改造等多方面的内容。从事排查工作的单位应具备相应的资质，如测绘资质、管道CCTV检测CMA资质等。为确保人员安全，排查工作应严格遵守《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ 6、《城镇排水管渠与泵站维护、运行和安全技术规程》CJJ 68的规定，现场使用的检测设备，其安全性能应符合现行国家标准《爆炸性气体环境用电气设备》GB 3836的有关规定，确保排查准确、治理有效、过程安全。

3.0.4  城市水环境治理工程围绕“源、网、厂、河、城”五个维度开展排查工作，“源”排查包括点源污染调查、面源污染调查、内源污染调查等；“网”排查包括工程范围内市政排水管网、排水地块排水管网及附属构筑物的探测及检测；“厂”排查包括工程范围内水质净化厂、分散式污水处理站等调查；“河”排查包括工程范围内河涌、支汊流、明渠、小湖塘等分布调查，暗涵排查，排水口调查等；“城”排查主要调查工程范围内基础地理信息、土地和规划数据、人口及经济数据、产业数据、文化遗存等。

4  排查仪器设备及管理

4.1  排查仪器设备使用

4.1.2  高水位智能检测仪是根据排查工作中管道、暗涵内水位高，通过施工措施依然无法降低水位而研制的检测仪器设备，解决管道、暗涵高水位排查工作瓶颈，提高排查工作效率。其具备多波束声纳检测、电视检测、红外线测距、AI识别等技术，可实现多功能综合检测，具有安全、高效等特点的排查方法。

5  排查方法与技术

5.1  一般规定

5.1.2  流域水环境污染源调查应在资料收集的基础上，依据流域水系分布、地形地貌及工程内区域汇水方向等，进行子流域划分，按点源、面源、内源、外水及清洁基流等多方面对工程流域开展系统性调查和数据整理，建立相关污染源信息台账及数据库。

5.1.5  根据收集到的资料结合现场踏勘情况，应编制排查技术方案。排查技术方案宜包括下列内容：

1  工程项目概况宜包括项目背景、项目概况、工作内容等；

3  排查方法与技术要求宜按“源、网、厂、河、城”五个维度分类策划。

5.2  “源”排查

5.2.1  立管应包括雨水立管、污水立管和合流立管。

5.2.3  数据选取主要是考虑两方面因素，一是保证覆盖早、中、晚不同时段，用水高峰时段宜根据当地居民生活规律和工业企业生产时段确定；二是水质数据统计分析至少需要3个样本。重点监管企业的水质监测指标应根据企业类别、工艺和出水水质标准等综合确定，在无上述资料情况下，可增加总磷、悬浮物作为监测指标。

5.3  “网”排查

5.3.2  通过对排水管网及附属设施功能状况和用户接入情况进行系统性排查，发现排水系统中水质水位异常的问题点和问题区域。分析和判断原因，如地表水或河水倒灌、外水入渗、混接错排、管网缺陷、系统缺失或管径不足等问题。

5.3.3  第5款水质水量监测主要根据样本方差控制要求确定监测时间及频次（样本数量应不少于60个）；第6款化学需氧量浓度确定主要是根据广东省多个城市污水系统排查经验及国内外同类标准综合考虑确定。根据《室外排水设计标准》GB 50014—2021正常城市生活污水的COD浓度通常为250mg/L~500mg/L。若COD大于250mg/L，说明污水未被明显稀释，可初步排除外水大量入侵。地下水、雨水或河水的COD浓度通常小于50mg/L。当外水混入污水系统后，COD会被显著稀释：若COD小于等于150mg/L，表明污水可能被外水稀释超过40%（假设原污水COD为250mg/L时），需警惕外水入侵。德国ATV标准中建议当污水COD小于50mg/L时，需排查地下水入渗或雨水混入。

5.3.5  排水管道根据所处位置和发挥的作用不同，又有一些不同的称谓，如:连接管、压力管、截污管、干管、次干管、支管、毛细管。

5.3.16  现场排查应查清雨水检查井晴天有污水排入或污水检查井有清澈的水排入，且其COD小于50mg/L时可判别该井为混接点。

6  排查质量与安全管理

6.2  排查质量管理

6.2.1  在项目主管部门的科学管理下，参与项目的各单位应各司其职，按时保质保量完成工作。

6.3  排查安全管理

6.3.1  排查工作在实行安全责任制的同时，应加强安全文明施工，要求如下：

1  作业单位需定期对作业人员进行安全教育、培训，使其能够熟练掌握 排水管道排查作业安全操作技能，提高作业安全意识和自我保护能力，确保作业安全，作业前未进行安全教育培训的人员不可以上岗作业。

2  严格控制各种作业机具（如发电机、空气压缩机等）的噪音，严禁使用不符合标准的汽车、机械。发电机、空气压缩机等噪音、振动源设备远离民居设置；尤其在夜间施工过程中，应采取有效的隔音措施，减少噪音。

3  控制空气污染，做好防扬尘措施，合理配置施工机械，避免施工机械过于集中而造成局部的环境污染。

4  制定安全应急预案，配备专人成立安全抢救应急小组，应对各种突发安全事故。

7  成果编制与信息化管理

7.1  一般规定

7.1.1～7.1.4 在详尽的调查之后，需利用排查数据库进行定制开发，形成数字化管控平台，对接水质在线监测设备传输接口，将大幅提高对排水设施的管理水平。

利用数据库技术，准确、快速、动态汇集各历史及排查成果数据。同时进行存取、管理，保证数据的安全性、统一性、准确性。

数据标准化成果按类型分为排水管道、排水管渠、检查井、雨水口、排放口、特征点、堰、闸、泵、厂站10项内容。

7.4  信息化管理

7.4.2  室外排水设施数据采集的范围包括：

1  室外排水设施数据：排水管道、排水渠道、检查井、雨水口、排放口、堰、闸门、阀门、排水泵站、调蓄设施、污水处理设施、污泥处理处置设施、泵等。

2  监测、检测、养护数据：水质监测数据，液位、流速、流量监测数据，内窥检测数据，管网养护数据等。

3  室外排水设施相关数据：特征点、城市河道桩号点、城市受纳水体（河道）、城市受纳水体（湖泊）、排水系统排水分区、设施空间范围、排水户、水浸点、XY曲线参数表等。

7.4.3  外业采集或收集的室外排水设施数据属性字段完整、准确，拓扑关系清晰，室外排水设施数据检查应包含下列内容：

1  检查数据是否符合相关规程规范的字段名称、填写内容、数据格式的要求；

2  检查排水管点、排水管线、排水面的标识码是否唯一；

3  检查排水管点、排水管线之间连接关系是否正确；

4  检查数据的接边情况；

5  检查数据高程、平面坐标、设施属性等是否存在异常值；

6  检查重合节点和管渠；

7  检查孤立节点和管渠。

7.4.4  数据库应符合下列要求：

4  指定坐标系统的矢量位置信息数据（二维）主要分为点【Point】、线【Polyline】、面【Polygon】；

5  非矢量数据，如用户账号名称表等，主要为【Table】和【Table_X】等；

6  指定坐标系统下的矢量数据主要分为【TIN】【DEM】【TIF】等。

8  排水系统效能评估

8.2  “源”评估

8.2.4  排放系数和入河系数的确定一般是基于研究区的气候条件，研究区内特定的土地利用下子流域的出口断面水质实验研究。在实践中，输出系数值通常是整合和参考前人的研究以及类比相似地理区域的输出系数值来获得。

8.3  “网”评估

8.3.3  参照现行国家标准《室外排水设计规范》GB 50014，结合管网排查资料对管网覆盖情况进行评估，分析现状管网是否满足排水需求，明确管网空白区和管网混接严重的区块。

8.4  “厂”评估

8.4.4  COD基本上表示污水中所有的有机物，BOD是污水中可以生物降解的有机物，COD与BOD的差值可表示污水中不能生物降解的有机物。用BC比（BOD/COD）来表示污水的可生化性，当BOD/COD大于0.3时，一般认为该废水具有可生化性。BOD/COD值越大，污水可生化性评度越高，厌氧和缺氧条件下是利用厌氧菌消化废水中的有机物，而达到净化。

8.5  “河”评估

8.5.5  滞水河道内通常水体置换速率和自我恢复能力弱，滞水河道长度占比越高，则水体连通性越差。

8.5.6 暗涵状况评估包括本身可能存在的问题，主要是暗涵段的底泥沉积、塌陷、破损等结构性缺陷和障碍物、淤积等功能性缺陷，需评估暗涵结构（功能）影响程度。

8.6  系统性评估

8.6.1  排水体制分类及依据如下：

1  直排式合流制：区域内绝大部分为合流排水系统，污水通过合流管网直接排向附近受纳水体。

2  截流式合流制：区域内绝大部分为合流排水系统，但在污水干管上设置有污水截流设施，旱天污水通过截流设施进入污水处理设施后排放，雨天污水会溢流至附近受纳水体。

3  截流式分流制：区域内既有污水排水系统，又有雨水排水系统。在雨水干管上设置有初雨截流设施，可截留初期雨水和路面冲洗废水进入污水管道。雨水干管流量不大时，雨水与污水一起引入污水处理厂处理；雨水干管流量超过截留量时，雨水会溢流至附近受纳水体。

4  不完全分流制：区域内只有污水排水系统，缺乏雨水排水系统，污水收集至污水处理设施后排放；雨水则通过地面漫流进入不成系统的明渠和小河，然后进入较大的水体。

5  完全分流制：生活污水、工业废水通过污水排水系统排至污水处理厂，经处理后排入水体；雨水则通过雨水排水系统直接排入水体。

8.6.3  污水厂服务人口、污水处理厂进厂水量和进厂BOD5浓度通过排查获得。人均日BOD5排放量确定应按现行国家标准《室外排水设计标准》GB 50014的有关规定执行。

8.6.6  水质水量平衡分析应用应满足下列要求：

1  污水类型应以生活污水为主，工业污水不存在或少量存在；

2  适用于排查区域筛选和拓扑关系简单明确的水质水量计算，对于复杂拓扑关系的管网水质水量分析应采用数值模型进行模拟评估；

3  地下水水位分布均匀且浮动较小。对于地下水水位空间异质性较大且没有稳定地表水补给源（大型河湖）受降雨影响剧烈的，应结合当地实际情况拓展地下水入侵计算方法以指导实际应用。